# ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» (очного навчання)

Навчальним планом передбачено виконання двох домашніх завдань.

Мета домашніх завдань – поглиблення знань теорії і надбання практичних навичок з розрахунку шинних конструкцій та методики компонування розподільчих установок

Перед виконанням кожного завдання слід уважно ознайомитись зі змістом, опрацювати теоретичні питання та приклади з рішеннями конкретних задач.

Домашнє завдання слід виконувати акуратно на стандартних аркушах формату А4, а рисунки і схеми виконувати в зручному масштабі з дотриманням відповідних стандартів.

Вихідні дані до задач визначаються за допомогою номера залікової книжки студента:

X – передостання цифра номера залікової книжки;

Y – остання цифра номера залікової книжки;

Z – остання цифра року, в якому виконується робота.

Рішення задачі необхідно починати з розрахунків вихідних даних, використовуючи вищезгадані цифри залікової книжки і рік виконання роботи.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №2

Задача 1

Вибрати збірні шини й розрахувати ізолятори для розподільчої установки РУ-10 кВ (рис. 1). Секційний вимикач Q1, що виконує функцію АВР, нормально відключений.

Значення електричного навантаження визначаються за виразами:

SH1=(X+Z+1) МВА;		SH2 =(Y+Z+0,5) МВА.

Середньорічна температура береться для місця проживання студента.

Інші вихідні дані наведені в табл. 1.

Таблиця 1

| Вихідні дані | Номер варіанта (значення Y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| iуд, кA | 82,7 | 37,9 | 65,5 | 77,5 | 90,7 | 83,9 | 98 | 64,2 | 100 | 86,8 |
| I∞(3), кА | 17,6 | 8,1 | 14 | 16,5 | 19,4 | 17,9 | 20,9 | 13,7 | 21,5 | 18,5 |
| tсз, с | 0,75 | 0,14 | 0,55 | 1,1 | 0,8 | 0,65 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| tв, с | 0,18 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | 0,1 | 0,16 | 0,1 | 0,16 | 0,1 | 0,15 |

Рис. 1

Q1

G1

G2

SH1

SH2

ЗШ1

ЗШ2

К

Примітка. 	У табл. 1 позначено:

iуд – ударний струм короткого замикання;

I∞(3) – усталений трифазний струм короткого замикання в точці К;

tсз – час спрацювання релейного захисту;

tв – власний час відключення вимикача живильної лінії.

Задача 2

Зробити компонування РУ-10 кВ (вихідні дані наведені в табл. 2). При розв’язанні задачі необхідно:

– обґрунтувати і вибрати раціональну серію КРУ-10 кВ, навести їхні технічні характеристики;

– перевірити технічні параметри обраної серії на термічну і динамічну стійкість;

– обґрунтувати і вибрати доцільну схему первинних з’єднань (каталожних номерів) КРУ для підключення вхідних ліній і ліній, що відходять;

– привести схему компонування РУ-10 кВ.

Приклади розв’язання подібної задачі наведені в роботі [8].

Таблиця 2

| Перша літера прізвища | А М Щ | Б Х Е | В О Ч | Г У Ю | Д К Ї | Є Р Ф | Ж Л Я | З І Ш | Н Т Ц | П Й С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість вхідних (живильних) ліній | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Кількість ліній, що відходять | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Навантаження кожної лінії, що відходить, ×10 А | X+9 | Y+4 | X+5 | Y+8 | X+4 | Y+5 | X+6 | Y+6 | X+7 | Y+7 |
| Трифазний струм КЗ на шинах РУ I∞(3), кА | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Час відключ. захистом КЗ, tв, с | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,2 |

Задача 3

Зробити компонування РУ-0,4 кВ (вихідні дані наведені в табл. 3). При розв’язанні задачі необхідно:

– обґрунтувати і вибрати раціональну серію низьковольтних шаф, навести їхні технічні дані;

– обґрунтувати і вибрати раціональну схему первинних з’єднань (каталожних номерів) шаф 0,4 кВ для підключення вхідних ліній і ліній, що відходять;

– привести схему компонування РУ-0,4 кВ.

Приклади розв’язання подібної задачі наведені в роботі [8].

Таблиця 3

| Перша літера прізвища | А М Щ | Б Х Е | В О Ч | Г У Ю | Д К Ї | Є Р Ф | Ж Л Я | З І Ш | Н Т Ц | П Й С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим включення резерву | АВР | ручн. | АВР | ручн. | АВР | ручн. | АВР | ручн. | АВР | ручн. |
| Кількість ліній, що відходять | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Наванта- ження кожної лінії, що відходить, ×10 А | Л 1-3, X+5 | Л 1-4, Z+9 | Л 1-5, Y+7 | Л 1-6, X+8 | Л 1-5, Y+6 | Л 1-2, Z+3 | Л 1-3, X+9 | Л 1-6, Y+7 | Л 1-4, Z+9 | Л 1-4, Y+5 |
|  | Л 4-5, Y+6 | Л 5-8, X+3 | Л 6-10 X+5 | Л 7-12 Z+3 | Л 6-11 X+7 | Л 3-6, Y+9 | Л 4-7, Z+5 | Л 7-9, X+9 | Л 5-10 Y+8 | Л 5-12 X+8 |
|  | Л 6-8, Z+8 | Л 9-10 Y+6 | Л 11-12 Z+7 | Л 13-14 Y+6 | Л 12-16 Z+4 | Л 7-8, X+5 | Л 8-10 Y+4 | Л 10-12 Z+5 | Л 11-14 X+7 | Л 13-16 Z+4 |

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Козлов В. Д. Электрооборудование трансформаторных подстанций аэропортов. - М.: Воздушный транспорт, 1993 г. 248 с.

2. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. –М.: Энергоатомиздат, 1987, 648 с.

3. Справочник по проектированию электрических сетей. Под ред. Д.Л. Файбисовича. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006, 350 с.

4. Электрическая часть станций и подстанций. Под ред. А.А. Васильева -М.: Энергия, 1990, 576 с.

5. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). – К.: Мінпаливенерго України, 2010, 736 с.

6. Козлов В. Д.  Електричні апарати. Модуль 1. Загальні питання електричних апаратів. -К.: НАУ 2005, 92 с.

7. Козлов В. Д., Соломаха М. І.  Електричні апарати. Модуль 2. Комутаційні апарати низької та середньої напруги. -К.: НАУ 2006, 84 с.

8. Козлов В. Д., Чурина А.И. Электрооборудование трансформаторных подстанций аэропортов. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 7.090608 - К.: КМУГА, 1999, 47 с.

9. Электротехнический справочник: (в трех томах). Под общ. ред. В.Г. Герасимова, 8 изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МЭИ, 1995.

10. Козлов В.Д. Попов П.В. Спаравочник – каталог. Электротехническая продукция предприятий Украины. Часть 1. Электротехнические изделия общепромышленного исполнения до 1000 В.  - К.: Варта, 1995г.

11. Козлов В.Д. Попов П.В. Спаравочник – каталог. Электротехническая продукция предприятий Украины. Часть ІІ. Электротехнические изделия общепромышленного исполнения  выше1000 В. -К.: КМУГА, 1998г.

12. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. М., ACADEMA, 2004, c. 448.

13. Электрооборудование аэропортов. Справочник. Под ред. Ю.К. Величко. –М.: Воздушный транспорт. 1993.