НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аерокосмічний факультет

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ

Курс лекцій

Київ 2021

Курс лекцій з дисципліни “Електрична частина станцій та підстанцій” написаний за навчальною програмою підготовки студентів аерокосмічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійних програм "Електротехнічні системи електроспоживання" та "Світлотехніка і джерела світла".

Курс лекцій включає два модулі: модуль №1 "Загальні питання електричних апаратів. Комутаційні апарати низької та середньої напруги" та модуль №2 "Шинні конструкції та конструкції трансформаторних підстанцій. Вимірювальні та захисні апарати".

Автор лекцій – кандидат технічних наук, доцент Сірий Д.Т.

Електрична частина станцій та підстанцій

Модуль №1 "Загальні питання електричних апаратів. Комутаційні апарати низької та середньої напруги"

Тема 1. Класифікація електричних апаратів та основні вимоги, що їм ставлять

План лекції №1

1.1. Класифікація електричного обладнання аеропортів.

1.2. Класифікація електричних апаратів.

1.3. Кліматичне виконання, категорії розміщення та захисні оболонки електричних  апаратів.

1.4. Номінальні параметри та основні вимоги до ЕА.

1.5. Основні матеріали електричних апаратів.

1.6. Види електричних схем та їх призначення.

1.1. Класифікація електричного обладнання аеропортів

Всі електротехнічні пристрої та системи сучасного аеропорту за функціонально-електричним призначенням можна розділити на три великі групи: джерела електроенергії, електрична мережа аеропорту та електроприймачі (рис. 1.1).

Джерела електроенергії. В аеропорти електроенергія може або подаватися централізовано від державної енергосистеми, або вироблятися на автономних електростанціях, в агрегатах безперебійного живлення і акумуляторах, наявних в аеропорту.

Централізоване електропостачання – електропостачання аеропорту від енергосистеми, здійснюване на напрузі 6-110 кВ. Централізоване електропостачання є найбільш економічним і надійним. Сучасний аеропорт, обладнаний категорированою системою посадки має, зазвичай, не менше двох незалежних централізованих джерел електропостачання.

Автономні електростанції є резервними джерелами електроенергії, що запускаються при відмовах централізованих джерел. У вітчизняних аеропортах як автономні джерела найбільш широко використовуються дизель-електричні агрегати серій ДГА, АСДА та ін. У зарубіжній практиці поряд з дизельними приводами генераторів (потужністю до 1000 кВА) можна зустріти бензинові двигуни, турбіни і відпрацьовані свій ресурс двигуни повітряних суден (ПС).

В аеропортах, які не мають централізованого електропостачання, автономні електростанції є основними джерелами електроенергії.

Агрегати безперебійного живлення (АБЖ) призначені для електропостачання особливо відповідальних електроприймачів, навіть короткочасна перерва електроживлення яких викликає порушення технологічного процесу, пов'язаного з безпекою польотів, наприклад, автоматизовані системи управління повітряним рухом (АС УПР). Відомі АБЖ, засновані на накопиченні необхідної енергії в обертовому маховику, а також використовують статичні перетворювачі-інвертори, що перетворюють енергію постійного струму акумуляторних батарей в змінний струм.

Акумулятори служать джерелом резервного електроживлення для відповідальних приймачів невеликої потужності (аварійні зв'язкові радіостанції, курсоглісадні системи посадки тощо), а також джерелом енергії для АБЖ при відмовах їх централізованого електроживлення.

Електрична мережа аеропорту. Під електричною мережею аеропорту розуміють сукупність електроустановок для передачі та розподілу електричної енергії. Мережа включає підстанції, розподільчі установки (РУ), повітряні та кабельні лінії електропередач, розташовані на території аеропорту. В електричній мережі виділяють первинні і вторинні кола.

Первинні (силові) електричні кола призначені виключно для передачі електричної енергії від джерел до споживачів. Вони містять силові провідники (кабельні, повітряні лінії, збірні шини, РУ), силові трансформатори, комутаційні апарати (вимикачі, роз'єднувачі, контактори, пускачі тощо), захисні апарати (запобіжники, розрядники тощо), вимірювальні пристрої (трансформатори струму та напруги), заземлювальні і дугогасильні реактори, а також конденсаторні батареї (рис. 1.21). В аеропортах первинні кола виконуються на напругу 0,4-35 кВ.

Рис.1.1. Схема класифікації електрообладнання аеропортів

Вторинні електричні кола призначені для контролю, керування і сигналізації про режим роботи первинних кіл. До них відносяться: джерела оперативного струму, пристрої вимірювання та сигналізації, пристрої телеуправління-телесигналізації (ТУ-ТС), пристрої електроавтоматики, а також пристрої релейного захисту (РЗ). У вторинних колах використовується напруга 12-220 В постійного і змінного струму. Первинні та вторинні кола між собою електрично не пов'язані.

Електроприймачі. Електроприймачем називають апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії. Споживачем електричної енергії називають електроприймач або групу електроприймачів, об'єднаних технологічним процесом і що розміщуються на певній території [6].

Споживачі електричної енергії аеропорту різноманітні. Функціонально їх можна розділити на наступні групи:

електроприймачі, що безпосередньо забезпечують польоти ПС (радіозасоби та світлосигнальне обладнання систем посадки ПС, засоби навігації та радіолокації, контролю та управління повітряним рухом, об'єкти зв'язку та метеослужби);

електросилове устаткування пасажирських, службових і виробничих будівель та споруд аеропортів, складів, насосних ПММ, котелень тощо;

внутрішнє освітлення пасажирських, службових і виробничих будівель та споруд аеропортів, комунальних будівель і житлових будинків;

зовнішнє освітлення місць стоянок ПС, перонів, площ, доріг, територій складів і сховищ ПММ, загороджувальні вогні висотних перешкод;

агрегати спецструмів, що виробляють змінну напругу 230 В частотою 400 Гц і постійну напругу 27 В, необхідні для обслуговування ПС на землі.

Електроприймачі за ступенем надійності їх електропостачання відносять до I, II або III категорії [6]. З першої категорії виділена особлива група, до якої в аеропортах відносяться електроприймачі, що безпосередньо забезпечують безпеку польотів. У Нормах [7] перераховані за категоріями електропостачання практично всі електроприймачі, що зустрічаються в аеропорту.

1.2. Класифікація електричних апаратів

Електричні апарати систем електропостачання (в подальшому – електричні апарати (ЕА) охоплює велике коло електротехнічних пристроїв. До них відносять пристрої що  використовуються для включення та відключення електричних кіл, контролю, вимірювання, захисту, управління та регулювання установок, призначених для передачі, перетворення, розподілу та споживання електроенергії.

Класифікація електричних апаратів може бути виконана за такими ознаками:

- призначенням;

- сферою використання;

- принципом дії;

- родом струму;

- величиною напруги;

- способом управління;

- конструктивними особливостями.

Різноманітність електричних апаратів та виконуваних ними функцій, суміщення в одному апараті кількох функцій не дозволяє провести точну їх класифікацію. Автор вважає найбільш доцільним класифікувати електричні апарати за їх призначенням, тобто за основною функцією, яку виконує апарат.

За призначенням електричні апарати можна віднести до таких груп.

Комутаційні апарати – EA, що виконують вмикання і вимикання в електричних мережах. Апарати цієї групи характеризуються низькою інтенсивністю спрацьовувань (мається на увазі необхідна кількість вмикань та вимикань EA, яка становить від кількох комутацій на добу  до кількох на рік). Комутаційні апарати поділяються на низьковольтні (до 1000 В) та  високовольтні (вище 1000 В).  До низьковольтних комутаційних апаратів відносяться: рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, повітряні автоматичні вимикачі, кнопки управління. До високовольтних комутаційних апаратів належать роз’єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі, вимикачі навантаження, силові вимикачі та рекроузери. Призначення та конструктивні особли-вості виконання і робота вищезгаданих комутаційних апаратів розглядаються  у відповідних параграфах.

Пускорегулювальні апарати – ЕА, що виконують пуск і управління електричних машин та інших споживачів електричної енергії. Апарати цієї групи характеризуються великою кількістю вмикань та вимикань (до кількох тисяч за годину). До пускорегулювальних апаратів відносяться контактори, пускачі, силові та командні контролери, реостати та резистори. Апарати цей групи можуть бути автоматичні і неавтоматичні. Автоматичні приходять в дію від заданого режиму роботи електричного кола або машини. Неавтоматичні – дія яких залежить лиш від волі оператора. Ними управляють дистанційно  або безпосередньо (рукою, ногою).

Захисні апарати – ЕА, що захищають електричні мережі від струму короткого замикання (КЗ),  електричних перевантажень та перенапруг. Захисними апаратами є запобіжники, які поділяють  на  низьковольтні. та  високовольтні. Обмеження струму КЗ виконують реактори, а обмеження перенапруг – розрядники та іскрові проміжки.

Апарати контролю – ЕА, що виконують  контроль заданих електричних і неелектричних параметрів. До цієї групи ЕА належать найрізноманітніші реле (струму, напруги, потужності, частоти, тиску, швидкості та ін.) і датчики. Для реле характерна ступінчата зміна вихідної  величини при плавній зміні  вхідної величини. Датчики перетворюють зміну якої-небудь контрольованої величини у відповідний змінюваний  електричний сигнал.

Вимірювальні апарати – ЕА, що перетворюють первинний вимірюваний  параметр у стандартну, зручну для подальшої обробки величину і одночасно ізолюють первинні (силові) мережі від вторинних (допоміжних) мереж. До вимірювальних апаратів відносяться: трансформатори струму та напруги, ємнісні дільники напруги.

Регулюючі апарати – ЕА, що регулюють певний параметр за певним законом. До регулюючих апаратів належать регулятори струму, напруги, частоти, температури, швидкості та ін.

1.3. Кліматичне виконання, типи атмосфери, категорії розміщення, та захисні оболонки електричних апаратів

Для надійної роботи електричного обладнання слід використовувати його в тих кліматичних умовах і умовах розміщення, для яких воно спроектоване.

Кліматичне виконання. Згідно з ДСТ  [1]  всі вироби промисловості за своїм виконанням підрозділяються на вироби, що призначені для експлуатації в умовах суші, рік (озер) та моря. В табл. 1.1 наведена класифікація макрокліматичних районів і маркування виробів, призначених для експлуатації в районах суші та річок (озер). Більшій частині території України притаманний помірний клімат.

Таблиця 1.1

| Клімат у макрокліматичному районі | Позначення в маркуванні виробу |  |
| --- | --- | --- |
|  | російське | латинське |
| Помірний | ## У | ## N |
| Помірно холодний | ## УХЛ | ## NF |
| Холодний | ## ХЛ | ## F |
| Тропічний | ## Т | ## T |
| Тропічно вологий | ## ТВ | ## TH |
| Тропічно сухий | ## ТС | ## TA |
| Всі районі, окрім районів з дуже холодним кліматом | ## О | ## U |

### Типи атмосфери. В залежності від кількості забруднюючих речовин (сірчаний газ, хлориди та ін.) в об’ємі і від кількості осаду речовин за добу (мг/м2.добу) атмосферу поділяють на умовно-чиста, промислова, морська та приморська-промислова.

Категорії розміщення. Згідно з ДСТ [1] всі вироби залежно від навколишнього середовища, де вони повинні експлуатуватися, підрозділяють на п’ять категорій розміщення.

Вироби першої категорії розміщення призначені для експлуатації на відкритому повітрі. Так вимикачі категорії розміщення 1 повинні нормально працювати в умовах обледеніння при товщині льодової кірки до 20 мм і вітрі зі швидкістю 15 м/с, а без обледеніння – при вітрі до 40 м/с.

Вироби другої категорії розміщення призначені для експлуатації під накриттям, або в приміщеннях, де відсутнє пряме попадання сонячних променів та осадків, і де коливання температури та вологості не суттєво відрізняється від коливань на відкритому повітрі (намети, кузови, металеві приміщення без теплоізоляції та ін.).

Вироби третьої категорії розміщення призначені для експлуатації в закритих приміщеннях з природною вентиляцією без штучного регулювання клімату, де коливання температури та вологості, дія піску та пилу суттєво менші, ніж на відкритому повітрі (кам’яні, бетонні, дерев’яні і металеві з теплоізоляцією приміщення без опалення або з опаленням, яке здійснюється дуже рідко).

Вироби четвертої категорії розміщення призначені для експлуатації в приміщеннях з штучно регульованими кліматичними умовами. Ця категорія, в свою чергу, поділяється на підкатегорії: – вироби для експлуатації в приміщеннях з частковим кондиціюванням повітря, та – вироби для експлуатації в лабораторіях, капітальних, житлових та подібних приміщеннях.

Вироби п’ятої категорії розміщення призначені для експлуатації у приміщеннях підвищеної вологості, де можлива довготривала наявність води та інтенсивна конденсація вологи (шахти, підвали, корабельні приміщення  та ін.).

Умовне позначення кліматичного виконання і категорії розміщення виробів завжди вказують в кінці маркування виробу. Наприклад, агрегат безперебійного живлення АБП-1-50-400-50 УХЛ4; запобіжник кварцовий для захисту трансформаторів напруги ПКН 001-10 У1.

Треба пам’ятати, що на роботу електричних апаратів суттєво впливає атмосферний тиск. Зниження тиску погіршує діелектричні властивості повітря та інтенсивність охолодження апаратів. У зв’язку з цим апарати стандартного виконання призначені для роботи на висоті до 1000 м над рівнем моря. Якщо планується використовувати такий апарат на більшій висоті, то слід враховувати необхідність  відповідного  зменшення його електричного навантаження.

Мікрокліматична зона, категорія розміщення та тип атмосфери впливають на вибір апаратів для роботи в певних умовах.

Захисні оболонки. Згідно з ДСТ [2] ступінь захисту корпусів електрообладнання від проникнення у їх внутрішнє середовище сторонніх тіл та захисту обслуговуючого персоналу від контакту з деталями під напругою або рухомими частинами позначають двома латинськими літерами  IP  та двома цифрами за ними.

Перша цифра (від нуля до шести) характеризує ступінь захисту персоналу від розташованих усередині корпусу елементів під напругою або рухомих частин, а також ступінь захисту внутрішніх частин виробу від попадання всередину твердих тіл (табл. 1.2).

Друга цифра (від нуля до восьми) характеризує захист виробу від проникнення всередину води (табл. 1.3). Наприклад, ступінь захисту IP54 забезпечує захист від пилу, але не виключає можливості обмеженого проникнення його, а також забезпечує апарату повну бризкозахищеність, але не витримує попадання на нього  потоку води. Корпуси з подібним ступенем захисту найбільш пристосовані для використання в умовах промислового виробництва, але не на вулиці.

Для постійного використання поза приміщень необхідно використовувати корпуси зі ступенем захисту IP65, які забезпечують повний захист від пилу і потоку води. За наявності, наприклад, накриття, можна використовувати корпуси зі ступенем захисту IP64.

Таблиця 1.2

| Ступінь захисту | Характеристики захисту персоналу або захисту від попадання твердих тіл |
| --- | --- |
| 0 | Захист відсутній |
| 1 | Захист від проникнення всередину оболонки великої частини поверхні людського тіла, наприклад, рук або проникнення твердих тіл діаметром більше за 50 мм |
| 2 | Захист від проникнення всередину оболонки пальців або предметів довжиною більше 80 мм та твердих тіл діаметром більше за 12 мм |
| 3 | Захист від проникнення всередину оболонки інструментів, проволоки, твердих тіл діаметром більше 2,5 мм |
| 4 | Захист від проникнення всередину оболонки проволоки і твердих тіл діаметром більше 1 мм |
| 5 | Частково захищає від проникнення всередину оболонки пилу, але допускає проникнення його в кількості, котра не впливає на роботу виробу |
| 6 | Повне запобігання проникненню пилу |

Таблиця 1.3

| Ступінь захисту | Характеристики захисту від води |
| --- | --- |
| 0 | Захист відсутній |
| 1 | Краплі води, що вертикально падають на оболонку, не повинні наносити шкоди виробу |
| 2 | Краплі води, що падають під кутом 15 градусів до вертикалі, не повинні наносити шкоди виробу |
| 3 | Дощ, що падає на оболонку під кутом 60 градусів до вертикалі, не повинен наносити шкоди виробу |
| 4 | Вода, що розбризкується у будь-якому напрямку відносно виробу, не повинна наносити шкоди виробу |
| 5 | Потік води, що ллється на виріб у будь-якому напрямку, не повинен наносити шкоди виробу |
| 6 | Сильний потік води (100 л/хв при 100 кПа) або хвилі не повинні викликати попадання води в оболонку виробу в кількості, достатній для нанесення шкоди |
| 7 | Вода не повинна проникати в оболонку при зануренні у воду на глибину до 15 см |
| 8 | Виріб придатний для довготривалого занурення у воду при умовах, встановлених виробником |

1.4. Номінальні параметри та основні вимоги

до електричних апаратів

Номінальні параметри. Номінальним значенням параметра (номінальним параметром) називається вказане виробником електротехнічного пристрою значення параметра, яке є початковим для підрахунку відхилення від цього значення при експлуатації та випробуваннях пристрою [3].

Загальними для електротехнічного обладнання є такі номінальні параметри.

Номінальна напруга  – напруга, при якій передбачена довготривала нормальна робота електротехнічного пристрою. Вона обумовлює необхідну електричну ізоляцію апарата.

Згідно з ДСТ  [4] в Україні прийнята наступна шкала номінальних напруг трифазного змінного струму (діюче значення лінійної напруги між фазами):

0,22; 0,38; 0,66 (кВ) – низька напруга;

3; 6; 10; 20; 35 (кВ) – середня напруга;

110; 150; 220; 330 (кВ) – висока напруга;

500; 750; 1150 (кВ) – надвисока напруга.

Номінальний струм  – струм, тривале протікання якого викликає нагрівання струмопровідних елементів та ізоляції електротехнічного пристрою не більше встановлених значень температур при номінальній температурі навколишнього середовища. Номінальні значення струмів електротехнічних апаратів регламентує ДСТ [5]. Значення отримують з приведеного цифрового ряду шляхом перемноження на 1; 10; 100 і т. д.: 
1*; 1,25; 1,6*; 2; 2,5*; 3,15; 4*; 5; 6,3*; 8 (* позначені значення для переважного використання).

Номінальна  частота fном – частота при якій передбачена довготривала нормальна робота електротехнічного пристрою. Частота визначає втрати в струмоведучих елементах та умови відключення апаратів. Чим більша частота, тим більші втрати енергії в апараті. Також ускладняються умови відключення апарата.

Номінальна температура навколишнього середовища  – умовна температура навколишнього середовища, при якій розраховують інші номінальні параметри. ДСТ [6] визначає номінальними температурами навколишнього середовища такі:

– повітря для провідників (проводи, шини, кабелі) – 25 ºС;

– повітря для апаратів – 35 ºС;

– земля, вода – 15 ºС.

Крім загальних  номінальних параметрів різні ЕА мають ряд інших (частота спрацювань, час включення и відключення, зносостійкість, похибки та ін).

Основні вимоги. Електричні апарати та пристрої повинні відповідати технічним вимогам, вимогам безпеки, естетики та ін. До найбільш загальних технічних вимог електротехнічних пристроїв, що використовуються у первинних електричних колах*, відносять:

1. Ізоляція електротехнічних пристроїв повинна мати необхідну електричну міцність для тривалого протистояння прикладеній робочій напрузі, а також витримувати короткотривалі (тимчасові) перенапруги. При проектуванні та виготовленні електротехнічних пристроїв їх ізоляція приймається і виконується, як правило, з певним запасом електричної міцності. Під час вибору будь-якого електричного пристрою повинна виконуватись наступна умова:

,						(1.1)

де – номінальна напруга пристрою (апарата); –  напруга електричної мережі, в якій планується використання апарата.

2. За нормальних робочих режимів електричний пристрій повинен пропускати відповідні робочі струми тривалий час. При цьому температура окремих частин пристрою не повинна перевищувати допустимих значень, встановлених заводом-виробником. Для виконання цієї вимоги повинна виконуватись наступна умова:

,			(1.2)

де  – номінальний струм пристрою; – максимально можливий робочий струм, що протікає через пристрій достатньо тривалий час (як правило, це струм післяаварійного режиму).

3. Електротехнічний пристрій повинен бути стійким до механічних зусиль, які виникають в ньому в результаті електродинамічних взаємодій в окремих його елементах. Найбільшими вони стають при проходженні через апарат максимального струму. Як правило, це ударні струми КЗ іу ≈2,55Ікз∞.. *Первинне електричні коло – коло передачі електричної енергії від джерела до споживача; вторинні кола – кола управління, вимірювання, сигналізації та ін.

Спроможність електричного апарата витримувати виникаючі в ньому механічні зусилля без пошкодження називають електродинамічною стійкістю. Електродинамічна стійкість нормується через струм електродинамічної стійкості . Перевірка апарата на електродинамічну стійкість базується на виконанні такої умови:

.		                       (1.3)

Більш докладно питанню електродинамічної стійкості буде приділено увагу в гл. 2.

4. У момент проходження через електричні апарати струмів КЗ вони сильно нагріваються. Спроможність апаратів протистояти тепловій дії струмів КЗ без пошкоджень називають термічною стійкістю. Електричні апарати перевіряють на термічну стійкість в конкретних умовах використання за допомогою виразу:

,                                                (1.4)

де  і  – паспортні величини струму та часу термічної стійкості конкретного типу апарата за даними виробника або довідникової літератури для ; –  можливий струм КЗ;  – час вимкнення струмів КЗ в робочій схемі апарата. Значення  бувають 1, 3, 4, 5 та 10 с.

5. Електричний пристрій повинен мати високий ступінь надійності. Відмови електрообладнання досить часто призводять до повного або часткового порушення електропостачання. Високий ступінь надійності електротехнічних пристроїв повинен враховуватись ще на стадії проектування шляхом використання в конструкціях апаратів прогресивних технічних рішень і матеріалів необхідної якості.

При проектуванні електроустановки потрібно враховувати мікрокліматичні райони і категорії їх розміщення (див. п.1.2). В експлуатації високий ступінь надійності досягається виконанням профілактичних та ремонтних робіт кваліфікованим обслуговуючим персоналом у повному обсязі та у встановлені терміни.

6. Конструкція електротехнічного пристрою по можливості повинна бути нескладною і дозволяти проводити необхідні профілактичні  та ремонтні роботи з невеликим обсягом складально-розбірних операцій, мати  невеликі габарити, масу і вартість. Апарат високої напруги за строк служби 25 років не повинен вимагати ремонту та складної ревізії.

До конкретних типів електричного обладнання висувається ряд додаткових вимог, які будуть описані під час розгляду цього обладнання.

  - Основні матеріали електричних апаратів

При виробництві ЕА| використовують різни природні та штучні матеріали. Середі основних можна назвати наступні:

- провідникові: мідь, латунь, алюміній та ін;

- магнітні: різного роду сталі і сплави;

- газогенеруючі: фібра, оргскло, вініпласт;

- дугостійкі ізоляційні: азбест, кераміка, пластмаси;

- контактні: мідь, срібло, вольфрам, сплави, металокераміка;

- сплави з високим питомим опором: ніхром, константан, чавун;

- біметали (використовується  лінійне    розширення  різних металів при нагріванні);

- конструктивні (для надання апаратам та їх деталям потрібних  форм, та виготовлення деталей, що передають і сприймають  механічні зусилля): метали, пластмаси, ізоляційні матеріали.

1.6. Види електричних схем та їх призначення

Головна схема електричних з'єднань електростанції (підстанції) – це сукупність основного електроустаткування (генератори, трансформатори, лінії), збірних шин, комутаційної та іншої первинної апаратури з усіма виконаними між ними в натурі з'єднаннями.

Вибір головної схеми є визначальним при проектуванні електричної частини електростанції (підстанції), так як він визначає повний склад елементів і зв'язки між ними. Обрана головна схема є вихідною при складанні принципових схем електричних з'єднань, схем власних потреб, схем вторинних з'єднань, монтажних схем тощо.

На кресленні головні схеми зображуються в однолінійному виконанні при відключеному положенні всіх елементів установки. У деяких випадках допускається зображувати окремі елементи схеми в робочому положенні.

Всі елементи схеми і зв'язки між ними зображуються у відповідності зі стандартами єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

При проектуванні електроустановки до розробки головної схеми складається структурна схема видачі електроенергії (потужності), на якій показуються основні функціональні частини електроустановки (розподільчі установки, трансформатори, генератори) та зв'язки між ними. Структурні схеми служать для подальшої розробки більш докладних і повних принципових схем, а також для загального ознайомлення з роботою електроустановки. На кресленнях цих схем функціональні частини зображуються у вигляді прямокутників або умовних графічних зображень (рис. 5.1, а). Ніякої апаратури (вимикачів, роз'єднувачів, трансформаторів струму тощо) на структурній схемі не показують.

На рис. 5.1, б показана головна схема цієї ж підстанції без деяких апаратів – трансформаторів струму та напруги, розрядників. Така схема є спрощеною принциповою схемою електричних з'єднань. На повній принциповій схемі (рис. 5.1, в) вказують всі апарати первинного кола, заземлювальні ножі роз'єднувачів і відокремлювачів, вказують також типи застосовуваних апаратів.

В умовах експлуатації поряд з принциповою головною схемою, застосовуються спрощені оперативні схеми, на яких вказується тільки основне обладнання. Черговий персонал кожної зміни заповнює оперативну схему і вносить в неї необхідні зміни в частині положення вимикачів і роз'єднувачів, що відбуваються під час чергування. В оперативній схемі (рис. 5.1, г) умовно показані роз'єднувачі та заземлювальні ножі. Дійсне положення цих апаратів (включено, відключено) показується на схемі черговим персоналом кожної зміни.

Згідно ГОСТ 2.710-81 літерно-цифрове позначення на електричних схемах складається з трьох частин: 1-а вказує вид елемента, 2-я – його порядковий номер, 3-я – його функцію. Вид і номер є обов'язковою частиною умовного літерно-цифрового позначення і повинні присвоюватися всім елементам і пристроям об'єкта. Вказівка функції елемента (3-я частина позначення) необов'язкова. У 1-й частині записують одну або декілька літер латинського алфавіту, у 2-й частині – одну або декілька арабських цифр, які характеризують порядковий номер елемента. Наприклад, QS1 – роз'єднувач № 1; Q2 – вимикач № 2; QK – секційний вимикач.

Рис. 5.1. Види схем на прикладі підстанції 110/10 кВ:

а – структурна; б – спрощена принципова; в – повна принципова; г – оперативна

ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ №1

- Можливі джерела електроенергії аеропортів?

- Електромережа аеропорту; первинні електричні кола?

- Електромережа аеропорту; вторинні електричні кола?

- Електроприймачі аеропортів?

- За якими ознаками можлива класифікація електричних апаратів?

- Класифікація електричних апаратів за їх призначенням?

- Кліматичне виконання та маркування електрообладнання?

- Категорії розміщення електрообладнання?

- Захисні оболонки електрообладнання?

- Номінальна напруга?

- Номінальний струм?

- Номінальна температура навколишнього середовища?

- Основні матеріали електричних апаратів?

- Головна схема електричних з’єднань?

- Спрощена та повна принципові схеми електричних з’єднань?

- Загальні технічні вимоги до електричних пристроїв?

- Вимоги до ізоляції електричних пристроїв?

- Вимоги до робочого струму електричних пристроїв?

- Умови перевірки апарата на електродинамічну та термічну стійкість?

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ

Модуль №1 "Загальні питання електричних апаратів. Комутаційні апарати низької та середньої напруги"

Тема 2. Електродинамічні сили в електричних апаратах

План лекції №2

2.1. Поняття електродинамічної стійкості.

2.2. Електродинамічні сили в паралельних провідниках.

2.3. Електродинамічні сили в перпендикулярних провідниках.

2.4. Електродинамічні сили кільцевого витка та між витками.

2.1. Поняття електродинамічної стійкості

Із курсу фізики відомо, що якщо в однорідне магнітне поле з індукцією В помістити провідник довжиною l, через який протікає струм і , то на нього згідно з законом Ампера буде діяти електродинамічна сила F (рис. 2.1).

В

F

# Рис. 2.1.

Напрямок сили, що діє на провідник, визначають за правилом лівої руки, а її величину за відомою формулою:

.

Ця сила широко використовується в електричних машинах (створюється обертовий момент). Слід зауважити, що в ряді випадків дія закону може привести до негативних наслідків та великих матеріальних втрат.

Річ у тім, що при взаємодії струму, який протікає в електричних апаратах, з магнітними полями інших струмів утворюються електродинамічні сили. За номінальних (робочих) струмів ці зусилля незначні і ними можна знехтувати.

Зовсім інший характер мають динамічні зусилля режиму КЗ. Як відомо, при КЗ струми, що протікають мережею та через електричні апарати, в десятки і сотні разів можуть перевищувати номінальні (робочі) струми і досягати десятків кілоамперів.

Спричинене КЗ підвищення струму відповідно збільшує електродинамічні сили, які намагаються деформувати як струмоведучі частини електричних апаратів, так і ізолятори, якими ці частини прикріплені до заземлених елементів електричних установок. Щоб бути цілком впевненим у спроможності електричного апарата протистояти руйнівній дії електродинамічних сил, необхідно вміти розраховувати механічні напруження, створені цими силами у матеріалах апарата.

Електродинамічною стійкістю апарата називають його спроможність протистояти дії електродинамічних сил, які утворюються при протіканні через апарат струмів КЗ. Електродинамічну стійкість характеризує найбільший струм, який апарат може витримати без пошкодження (умова (1.3)).

Наприклад, якщо електричний апарат має електродинамічну стійкість 50 кА, то це означає, що цей апарат здатний витримати без негативних наслідків, що перешкоджають його подальшій роботі, такі механічні напруження, які виникають в ньому при проходженні через апарат струму КЗ, не більше 50 кА.

Значення електродинамічної стійкості апаратів наводиться в довідниках або технічних паспортах у вигляді одного із наступних параметрів:

а) струму електродинамічної стійкості  – максимального амплітудного значення струму, при якому механічні напруження, що виникають в елементах апарата, не виходять за межі допустимих значень;

б) електродинамічної кратності відносно номінального струму:

;

Перевірка апарата на електродинамічну стійкість базується на виконанні такої умови:

ідин ≥ іу ,

де іу – ударний струм КЗ.

# 2.2. Електродинамічні сили в паралельних провідниках

До електротехнічних конструкцій, в яких електродинамічні сили можна розглядати як сили у паралельних провідниках, можна віднести, наприклад, електротехнічні шини (рис. 2.2), в яких утворюються значні взаємні зусилля F1; F2; F3 під час протікання по них струмів КЗ. Ці сили намагаються зігнути шини та зламати ізолятори, на яких закріплені шини.

# Рис. 2.2.

Розглянемо випадок, коли по двох дуже тонких провідниках довжиною l протікають струми  та  (рис. 2.3). Провідники один від одного розміщені на відстані a. Якщо струми  та  зустрічно направлені, то на провідники будуть діяти електродинамічні сили, які прагнуть відштовхнути провідники.

FДИН

FДИН

l

i1

i2

a

# Рис. 2.3

Кількісне значення цієї сили можна визначити за виразом:  ,

де  – коефіцієнт контуру, рівний

.

Значення коефіцієнта  залежить лише від довжини провідників та їх взаємного віддалення. Якщо ,  що має місце в реальних електроустановках, то вираз у квадратних дужках близький до одиниці, а        визначається як:

.                                          (2.1)

Приклад. Знайти електродинамічну силу взаємодії двох провідників, якщо  кА,  кА (,  направлені назустріч один одному),  а = 250 мм, l = 3 м.

Визначивши відношення , можна з допомогою формули (2.1) знайти  :	 Н.

Знак мінус означає, що сили направлені в протилежні боки, тобто відбувається відштовхування.

У вищерозглянутій формулі було прийняте припущення, що провідники дуже тонкі. Реальні провідники мають певні розміри. У круглих та трубчастих провідниках магнітні силові лінії мають форму кіл і на практиці прийнято вважати, що струм протікає в них по їхній осі, тому вище приведені формули залишаються справедливими і для таких форм реальних провідників.

Рис 2.4

Магнітні силові лінії провідників прямокутної форми (рис. 2.4) мають форму овалів. Зміна електродинамічних сил для таких провідників враховується введенням спеціального коефіцієнта  форми

Кількісне значення  залежить від співвідношень товщини провідника h, його ширини b та відстані між осями провідників a. Коефіцієнт  визначається за спеціальними кривими [17].

Тоді для провідників прямокутної форми електродинамічна сила може бути визначена за формулою

Fдин =Кф Кк і1 і2 10-7.                                            (2.2)

# 2.3. Електродинамічні сили в перпендикулярних провідниках

В електричних апаратах часто зустрічається конструкція, в якій струмоведучі елементи розміщуються перпендикулярно один одному (рис. 2.5,а). Така конструкція може бути подана у вигляді вертикального провідника нескінченної довжини та горизонтального відрізка довжиною а, по яких протікає струм і. Електродинамічну силу  на горизонтальний відрізок у такій конструкції визначають за формулою:

,

де r – радіус  провідника.

F

х

а                                           б

Рис. 2.5

Слід  відзначити, що в цьому випадку сила направлена в сторону випрямлення провідника. Найбільше лінійне зусилля спостерігається у місці згину провідника. Якщо побудувати епюру сил (елементарних сил F) уздовж горизонтального провідника, вона буде мати вигляд, зображений на рис. 2.5,б.

В окремих електричних апаратах струмоведучі елементи можуть мати вигляд напівпетлі, наприклад у місткових  контактах, рубильниках та ін. Ця конструкція може бути представлена як два вертикальні провідники, з’єднані перемичкою (траверсою) (рис. 2.6,а).

Електродинамічна сила, що діє на перемичку, буде складатися під впливом сил від лівого та правого вертикальних провідників, тобто, буде у два рази більшою порівняно з першим випадком:

.

а                                           б

# Рис. 2.6

Приклад. У баковому вимикачі (рис. 2.6,б) струмоведучі елементи  розміщені на відстані 200 мм і виконані у вигляді круглих стрижнів діаметром 20 мм. Визначити силу дії на рухомий контакт, якщо через вимикач протікає наскрізний струм КЗ 50 кА.

Н 150 кг.

# 2.4. Електродинамічні сили кільцевого витка та між витками

У кільцевому витку (рис. 2.7,а) діаметром 2R, виконаному провідником радіуса r, виникають погонні радіальні сили , які прагнуть збільшити радіус витка. У поперечному перерізі витка з’являється сила , яка прагне розірвати виток. Ця сила складається з геометричної суми сил , що діють на чверть витка.

2r

а                                              б

# Рис. 2.7

Якщо, то сила  розраховується за формулою:

.                                             (2.3)

Якщо поперечний переріз провідника прямокутний, то у формулу замість останньої складової  – 0,75 підставляють + 0,5.

У випадку, коли загальний виток (рис.2.7,б) складається з W витків проводу (дроту), які складають даний переріз з радіусом r, у формулі (2.3) необхідно прийняти , де  – струм в одній дроті.

У котушках електричних апаратів, окрім сил всередині витка, існують і електродинамічні сили між витками (рис. 2.8). Причому, якщо струми у витках мають один напрямок протікання, то витки прагнуть наблизитися один до одного.

При рівних радіусах обох витків R, віддалених на відстань h один від одного, силу зближення можна визначити за формулою:

Fдин =4π і1 і2 10-7(R/h).

h

I1

I2

R

R

FДИН

FДИН

# Рис. 2.8

Приклад. Знайти силу взаємодії між двома витками з рівними радіусами R = 25 см, віддаленими один від одного на відстань  h=2 см, якщо через них протікає струм 12 кА.

Н 220 кг.

Fдин

i

Fдин

Fдин

Як висновок слід відзначити, що елек-тродинамічні сили в котушці направлені так, щоб стиснути котушку по довжині та товщині і збільшити її діаметр (рис. 2.9).

Рис. 2.9

ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ №2

- 11. – на це питання відповідають перший та одинадцятий за списком класу студенти і т. д.)

- 11. Умови виникнення електродинамічних сил, коли виникає їх негативна дія?

- 12. Закон Ампера щодо електродинамічних сил, правило лівої руки?

- 13. Електродинамічна стійкість апарата?

- 14. Умова електродинамічної стійкості апарата?

- 15. Електродинамічні сили в паралельних провідниках?

- 16. Електродинамічні сили в перпендикулярних провідниках?

- 17. Електродинамічні сили в електричних апаратах, струмоведучі елементи в яких мають вигляд напівпетлі?

- 18 Електродинамічні сили кільцевого витка?

- 19. Електродинамічні сили між витками котушки?

- Як направлені електродинамічні сили в котушці?

Електрична частина станцій та підстанцій

Модуль №1 "Загальні питання електричних апаратів. Комутаційні апарати низької та середньої напруги"

Тема 3. Теплові процеси в електричних апаратах

План лекції №3

3.1. Проблема нагрівання електричних апаратів.

3.2. Джерела тепла в електричних апаратах.

3.3. Відведення тепла від нагрітого тіла.

3.4. Нагрівання та охолодження апаратів у різних режимів роботи.

3.5. Нагрівання у разі КЗ. Термічна стійкість електричних апаратів.

3.1. Проблема нагрівання електричних апаратів

## Як тільки через електричний апарат починає протікати струм, в той самий час деяка частина електричної  енергії, яка проходить через  апарат, перетворюється в теплову, внаслідок чого апарат нагрівається. У загальному випадку одна частина теплової енергії витрачається на нагрівання окремих частин та апарата в цілому, інша – розсіюється у навколишнє середовище. Нагрівання електричних апаратів є актуальною і достатньо складною проблемою з наступних причин.

По-перше, з підвищенням температури струмоведучих частин також нагрівається і поруч розміщена ізоляція. Висока температура є однією з головних причин старіння електричної ізоляції, тобто незворотного погіршення її властивостей в процесі роботи. При старінні ізоляція стає крихкою і в ній з’являються тріщини та пори, які приводять до зниження її електричної міцності. Окрім цього, на старіння ізоляції впливають перепади температури по товщині ізоляції. Великі перепади температури викликають в ізоляції надмірні механічні напруження, за рахунок чого вона тріскається. Наприклад, при тривалому перевищенні температури ізоляції лише на 8 ºС (вище номінальної) термін придатності її використання скорочується удвічі.

По-друге, з підвищенням температури підсилюється хімічна взаємодія матеріалу контакту з газами, парами води та іншими речовинами, які є в атмосфері. Внаслідок цього на контактуючих поверхнях швидко утворюються різні плівки, які суттєво збільшують перехідний опір контактів. Це в свою чергу приводить до ще більшого їх нагрівання.

По-третє, при значному нагріванні помітно знижується механічна міцність металів, використаних в конструкції апарата. Наприклад, при підвищенні температури від 100 до 250 ºС механічна міцність міді знижується на 40 %. Як відомо (див. п. 2.1), при  КЗ в електричних апаратах виникають значні електродинамічні зусилля. При одночасній втраті механічної міцності внаслідок швидкого прогрівання до 200-300 ºС  ці зусилля можуть привести до руйнування апарата.

Таким чином, нагрівання електричних апаратів в значній мірі визначає його надійність. Для тривалої і безвідмовної роботи електричний апарат не повинен нагріватися вище тих температур, котрі були прийняті при його проектуванні.

Значення гранично-допустимої температури для різних класів ізоляції при тривалій роботі подані у табл. 3.1 (ДСТ [15]).

Таблиця 3.1

| Клас нагрі-востій-кості | Тем-пера-тура, | Характеристика основних груп електроізоляційних матеріалів, відповідних даному класу нагрівостійкості |
| --- | --- | --- |
| Y | 90 | Не просочені і не занурені у рідкий елект-роізоляційний матеріал волокнисті матеріали з целю-лози, бавовни та шовку, а також відповідні даному класу інші матеріали та інші з’єднувальні матеріали |
| А | 105 | Просочені або занурені у рідкий електроізоляційний матеріал волокнисті матеріали з целюлози, бавовни та шовку, а також відповідні даному класу інші з’єднувальні матеріали |
| Е | 120 | Деякі синтетичні та органічні плівки, а також відповідні даному класу інші матеріали та інші поєднання матеріалів |
| В | 130 | Матеріали на основі слюди (в тому числі на органічних підкладках), азбесту та скловолокна, використовувані з органічними зв’язуючими та просочуваними сполуками |
| F | 155 | Матеріали на основі слюди, азбесту і скловолокна, використовувані у поєднанні з синтетичними зв’язуючими та просочуваними сполуками, а також відповідні даному класу інші матеріали та інші поєднання матеріалів |
| H | 180 | Матеріали на основі слюди, азбесту і скловолокна, використовувані у поєднанні з кремнійорганічними сполуками та просочуваними сполуками, кремнійорга-нічні еластомери, а також відповідні даному класу інші матеріали та інші поєднання матеріалів |
| С | 180-250 | Слюда, керамічні матеріали, стекло, кварц, шифер, кремнійорганічні смоли, мікалекс та ін. |

Частину електричної енергії, яка перетворюється у теплову, називають ,,втратами”— підкреслюючи цим, що дана частина енергії не використовується корисно. Тому необхідно проектувати електричні апарати так, щоб ці втрати були мінімальними.

3.2. Джерела тепла в електричних апаратах

В електричних апаратах можна виділити наступні конструктивні елементи, котрі можуть бути джерелами виділення тепла, а саме:

- струмоведучі частини (провідники), в яких втрати пропорційні квадрату струму;

- магнітопроводи трансформаторів та електромагнітів, де втрати обумовлені вихровими струмами та явищем гістерезису, пропорційні квадрату частоти;

- ізоляція електроапаратів, втрати в діелектриках пропорційні квадрату напруги;

- масивні феромагнітні деталі апаратів, розміщених в сильному магнітному полі.

Втрати в струмоведучих частинах при постійному струмі. При постійному струмі нагрівання здійснюється тільки за рахунок активного опору струмопровода. Потужність  P= , виділена у провіднику з опором  R= , розраховується за відомою формулою:

,

де R=  – активний опір постійному струмові, R= = ρl / S  (ρ – питомий опір провідника, l і S відповідно його довжина та площа перерізу).

Відомо також, що питомий опір суттєво залежить від температури. Тому при обчисленнях необхідно здійснювати коректування значення ρ. Наприклад, питомий опір міді при 20 ºС дорівнює  0,0178 Ом∙мм2/м, а при 100 ºС він становить 0,0233 Ом∙мм2/м, тобто збільшується на 30%. Алюміній має ρ20=0,0283 і ρ100 = 0,0371 Ом∙мм2/м (збільшення на 31%).

Приклад. Визначити потужність втрат у рухомому мідному контакті вимикача, який має форму  стрижня з розмірами  l = 1 м,  D = 20 мм, якщо в момент КЗ по ньому протікає струм 50 кA. Температуру стрижня приймаємо за 100 ºС.

Опір стрижня

Ом.

Потужність втрат

кВт.

Втрати у струмоведучих частинах при змінному струмі. При змінному струмі втрати у струмоведучих частинах становлять більшу величину, ніж на постійному струмі при тих самих умовах. Зростання опору відбувається за рахунок двох явищ: поверхневого ефекту та ефекту близькості.

Поверхневий ефект (скін-ефект) – явище витискання струму з середини провідника до поверхні, внаслідок чого найбільша щільність струму спостерігається на поверхні провідника. З переміщенням до центру щільність струму швидко спадає, тобто середина провідника ніби не проводить електричний струм.  Це явище можна уявити як зменшення перерізу провідника, тобто збільшення опору, за рахунок чого утворюються додаткові втрати.

Коефіцієнт додаткових втрат, обумовлений поверхневим ефектом, позначають:

.

Значення коефіцієнта Кп.е збільшується з підвищенням частоти струму та зменшенням питомого опору провідника. Значний вплив на величину Кп.е має форма і розміри провідника: чим товщий провідник, тим сильніше проявляється поверхневий ефект. Залежно від частоти і розмірів провідника кількісне значення коефіцієнта лежить у межах  Кп.е= 1...3. В інженерній практиці  Кп.е визначають за допомогою спеціальних кривих [17].

Поверхневий ефект спостерігається у всіх металів, які використовуються  як провідники (мідь, алюміній, сталь та ін.), але у феромагнітних матеріалах (сталь, залізо) завдяки суттєвій їх магнітній проникності поверхневий ефект проявляється сильніше (Кп.е= 4...8), тому феромагнітні матеріали рідко використовують як струмоведучі частини електричних апаратів.

Ефект близькості. Розглянемо два паралельних провідники змінного струму (рис. 3.1). Провідник А  зі  струмом IA  знаходиться  у  змінному  магнітному  полі  ФB провідника В зі струмом IB.

A                          B

ФВ

IД

IA                        IB

Рис.3.1

У тілі провідника А наводиться електрорушійна сила самоіндукції і утворюється струм  IД,  який  геометрично сумується з основним струмом IA.  В результаті щільність струму у провіднику А по його зрізу неоднакова. Якщо струми у провідниках А і В направлені зустрічно, то їх щільність  у ближніх один до одного шарах провідників збільшується, а в дальніх зменшується. Якщо струми IA і  IB мають однаковий напрям, то щільність струму у віддалених шарах підвищується. Це явище викликає зміну опору провідника і, у більшості випадків, веде до утворення додаткових втрат, які враховуються коефіцієнтом ефекту близькості:

Ке.б =R~ / R~од ,

де –  активний опір провідника, що знаходиться у магнітному полі  іншого провідника; R~од –  активний опір одинокого провідника.

Ефект близькості підсилюється з підвищенням частоти струму та електричної провідності матеріалу. Коефіцієнт Ке.б також залежить від взаємного розташування провідників і їх форми. Числове значення коефіцієнта  Ке.б знаходять також за спеціальними графіками […].

Узагальнений вплив ефекту близькості та поверхневого ефекту на зміну опору провідника при протіканні по ньому змінного струму, в рівнянні визначення опору можна записати у вигляді:

,

де  –  коефіцієнт додаткових втрат у провіднику при змінному  струмі.

Втрати у магнітопроводах. У магнітопроводах, через які замикаються змінні магнітні потоки статорів і роторів електричних двигунів, трансформаторів, електромагнітів та інших електротехнічних пристроїв, виникають втрати, які називають втратами у сталі . Ці втрати обумовлені наявністю вихрових струмів і явищем гістерезису.

Фв

Вихрові струми (струми Фуко). Фізику виникнення вихрових струмів можна пояснити,  розглянувши  рис. 3.2. Якщо  суцільний  феромагнітний стрижень пронизується змінним магнітним потоком , то під дією цього потоку у тілі стрижня індукується електрорушійна сила, яка у свою чергу викликає виникнення вихрових струмів .

Далі, вихрові струми утворюють свої магнітні потоки , які протидіють зміні основного магнітного потоку .

Рис 3.2

Вихрові струми, які циркулюють у тілі магнітопроводу, нагрівають його. Втрати від вихрових струмів   можна обчислити за виразом:

,

де  – коефіцієнт втрат від вихрових струмів;  – частота струму, Гц;  – максимальне значення магнітної індукції у магнітопроводі, Тл;  – маса магнітопроводу, кг.

Для трансформаторних сталей, що застосовуються в електричних апаратах, .

Для зменшення втрат від вихрових струмів, магнітопроводи електричних пристроїв, які працюють на змінному струмі, виконують шихтованими – набраними з тонких пластин завтовшки 0,2 – 0,5 мм, або їх виготовляють з феритів. Для ізоляції пластин однієї від іншої на них з однієї сторони наноситься лак. Пластини розміщують уздовж магнітних силових ліній, розрізаючи контур вихрового струму (рис. 3.3). В результаті цього в багато разів збільшується опір кола вихрового струму, за рахунок чого зменшуються втрати.

Рис. 3.3

Втрати на гістерезис. Магнітопровід з феромагнітного матеріалу, який пронизується змінним магнітним потоком, безперервно перемагнічується. При такому процесі виникає явище магнітного гістерезису – відставання зміни магнітної індукції В від зміни напруженості зовнішнього поля Н (рис. 3.4, по лінії петлі гістерезису).

При перемагнічуванні здійснюється робота, і частина енергії втрачається за рахунок виділеного тепла. Величина втрат на гістерезис пропорційна площі петлі гістерезису. Для зменшення втрат від гістерезису застосовують магнітом’які сталі, які мають  вужчу петлю гістерезису (електротехнічні сталі).

Втрати від гістерезису визначають за виразом:

,

де  – коефіцієнт втрат від гістерезисну, = 1,9÷2,6 и залежить від матеріалу;  – частота струму, Гц; – максимальне значення магнітної індукції у магнітопроводі, Тл;  – маса магнітопроводу, кг.

В

Отже, у стальному магнітопроводі, по якому замикається змінний магнітний потік, виникають втрати, спричинені вихровими струмами і гістерезисом, тому втрати в сталі складаються з суми цих втрат. Тобто   визначається за                                                                виразом:

.

Рис. 3.4

Втрати у феромагнітних конструкційних деталях. Якщо поблизу провідника А розміщена масивна феромагнітна конструкційна деталь В, то у ній також виникають вихрові струми і явище гістерезису. Чим ближче розміщена деталь до провідника, тим більший магнітний потік пронизує  її (рис. 3.5).

Вихрові  струми  можуть нагрівати деталі до високих температур. На  цьому принципі засно-ваний метод високочастотного розігрівання і плавлення металів. Для зменшення втрат в масивних феромагнітних деталях використовують наступні конструктивні рішення:

Рис. 3.5

- збільшують відстань від провідника зі струмом до феромагнітної деталі (завдяки чому зменшується її магнітний потік);

- на шляху магнітного потоку вводять немагнітні перешкоди (при цьому магнітний опір значно підвищується, а магнітний потік зменшується);

- на шляху магнітного потоку установлюють  коротко- замкнутий виток (утворюється додатковий магнітний опір);

- при струмах вище 1000 А масивні конструкційні деталі виготовляють з немагнітних матеріалів (немагнітного чавуну, алюмінієвих сплавів, латуні та ін.).

Втрати в ізоляції високовольтних апаратів. Ізоляцію електричних апаратів можна розглядати як конденсатор, одною із обкладок якого є струмоведучі частини, а іншою – заземлені елементи апарата. Між ними прикладена фазна напруга Uф. В цьому випадку втрати в ізоляції (діелектрику) можуть бути визначені виразом:

,

де f –  частота струму, Гц;  С – ємність ізоляції, Ф;  Uф – діюча фазна напруга, В;  tg δ – тангенс кута діелектричних втрат.

Для кращих ізоляційних матеріалів, які застосовують на високій частоті і високій напрузі,  tg δ = 10-3 – 10-4 . Для ізоляції середньої якості tg δ = 10-1 – 10-2 .

Діелектричні втрати пропорційні квадрату напруги, тобто різко підвищуються з підвищенням напруги. Наприклад, діелектричні втрати в кабелях 6 – 10 кВ мізерно малі і ними нехтують при теплових розрахунках. У кабелях 35 кВ втрати в ізоляції становлять тільки 1,5 % від втрат в струмоведучій жилі, в кабелях 110 кВ втрати підвищуються до 10%, а при 500 кВ – вже перевищують втрати в жилі.

3.3. Відведення тепла від нагрітого тіла

Відомо, що  передача тепла завжди проходить від більш нагрітих тіл до менш нагрітих і відбувається до того часу, поки температура тіл не зрівняється.

Розрізняють три види передачі тепла:

- теплопровідність;

- конвекція;

- теплове випромінювання (променеве випромінювання).

В електричних апаратах зустрічаються всі три способи теплопередачі, які доповнюють один одного, тобто має місце складний теплообмін. Розглянемо кожен із видів теплопередачі.

Теплопровідність. Теплопровідністю називають явище передачі тепла від однієї, більш нагрітої частини тіла, до другої при їх безпосередньому дотику. Теплопровідність характерна для твердих тіл. У металах теплопровідність здійснюється за рахунок руху електронів.

Введемо ряд понять. Кількість тепла, перенесена від більш нагрітої частини тіла А (рис. 3.6) до менш нагрітої В за одиницю часу, називають тепловим потоком (Вт).

S

A

B

1

2

1

2

qт

Фт

Рис. 3.6

Кількість тепла, що проходить через одиницю поверхні (перерізу) за одиницю часу, називається щільністю теплового потоку qт (Вт/м2).

Тепловий потік тим більший, чим більший перепад температури , чим більша площа , через яку передається тепло і обернено пропорційний товщині шару , де спостерігається зміна температури. Він також залежить від теплопровідних властивостей середовища, які враховуються спеціальним коефіцієнтом –  коефіцієнтом теплопровідності речовини (Вт/м2 ·град).    Значення коефіцієнта теплопровідності для деяких речовин наступні: тканина бавовняно-паперова – 0,07; дуб – 0,2; бетон – 0,7; скло – 0,8; сталь – 50; алюміній – 200; мідь – 390; срібло – 430.

Тоді                     .

Після перетворення

,

де – різниця температур; – тепловий опір, рівний   .

Можна помітити, що закономірність розповсюдження тепла в речовині аналогічна закону Ома для електричних кіл.

Для електричних кіл:   ;  .

Для теплових кіл:   ;  .

Кількість тепла А (енергії), що передається тепловим потоком за час , буде дорівнювати:

А (Дж).

Конвекція. Контакт поверхні нагрітого тіла А з прилеглим газом (рідиною) В примушує нагріватись близькі до поверхні тіла шари газу. Нагрітий газ стає легшим та піднімається до гори і виносить відібрану у тіла А теплоту (рис. 3.7). Такий процес називається віддачею тепла шляхом  природної конвекції.

Якщо швидкість руху газу  (рідини) збільшити, наприклад, за  допомогою вентиляторів (насосів),

то інтенсивність відбирання тепла підвищиться – такий процес називається штучною конвекцією.

З фізики відомо, що рух газу (рідини) може бути як  ламінар-ним, під час якого потоки газу рухаються паралельно, практично без перемішування, так і

турбулентним (вихороподібним), коли відбувається

Рис. 3.7

інтенсивне перемішування газу (рідини). При турбулентному русі за рахунок перемішування з нагрітої поверхні відбирається набагато більша кількість тепла.

Кількість тепла, винесеного конвекцією за одиницю часу, можна визначити за виразом:

,

де  – тепловий потік, що відбирається  за рахунок конвекції з поверхні площею S (м2) при різниці температур нагрітого тіла  та холодного газу , Вт; – коефіцієнт тепловіддачі при конвекції, Вт/град · м2 .

Значення коефіцієнта  залежить від багатьох факторів:

- температури, в’язкості і теплоємності середовища, що оточує нагріте тіло;

- швидкості руху цього середовища;

- геометричних розмірів, форми охолоджуваної поверхні й її температури та ін.

Тому, цей коефіцієнт у більшості випадків визначають дослідним шляхом.

Наведемо значення  для деяких конструкцій [17]:

а) для вертикальної площини в трансформаторному  маслі

;

б) для горизонтальної поверхні в повітрі

;

в) для плоских шин в повітрі, установлених на ребро

;

г) для горизонтальних круглих провідників діаметром

мм

.

Теплове випромінювання. З фізики відомо, що нагріте тіло випромінює в навколишнє середовище електромагнітні коливання, що мають довжину хвиль від інфрачервоного до ультрафіолетового діапазонів. При цьому від нагрітого тіла виноситься певна кількість енергії (тепла). Цей спосіб теплопередачі називається тепловим випромінюванням або променевим випромінюванням (рис. 3.8).

Кількість тепла, винесена випромінюванням за одиницю часу, називається променевим потоком  Фпр  (Вт) і визначається за законом Стефана-Больцмана

,

Рис. 3.8

де – коефіцієнт теплового випромінювання, Вт/(м2·К4) (наводиться у довідниках); – температура тіла, ºК;   – температура навколишнього середовища, ºК; – площа поверхні випромінювання, м2.

де – коефіцієнт теплового випромінювання, Вт/(м2·К4) (наводиться у довідниках); – температура тіла, ºК;   – температура навколишнього середовища, ºК; – площа поверхні випромінювання, м2.

Для того щоб інтенсифікувати віддачу тепла випромінюванням, необхідно підсилити ступінь чорноти поверхні та збільшити розміри тіла випромінення. Щоб зменшити тепловіддачу випромінюванням застосовують спеціальні екрани, наприклад, з тонкої пластини білого кольору. Такі екрани приблизно удвічі зменшують передачу тепла випромінюванням.

Узагальнення процесів теплопередачі. У загальному випадку тепловіддача з нагрітої частини обладнання відбувається всіма трьома вище розглянутими способами. Проте для конкретних конструкцій електротехнічних пристроїв переважають один чи два види теплопередачі.

Всередині електричних апаратів по їх твердих елементах (магнітопроводу,  обмотках,  ізоляції  і  деталях конструкції) передача тепла проходить шляхом теплопровідності.

Передача тепла з поверхні  різних апаратів і пристроїв здійснюється за рахунок випромінювання та конвекції. Наприклад, під час розрахунків нагрівання довгих струмоведучих шин теплопровідністю можна знехтувати.

У випадку провідників, занурених в масло, береться у розрахунках тільки конвекційний процес.

Для спрощення розрахунків тепловіддачі конкретних конструкцій вводять узагальнюючий коефіцієнт   – коефіцієнт теплообміну (Вт/град·м2), що враховує переважаючий вид теплопередачі конкретної конструкції, різницю температур і тип охолодження середовища.

Тоді кількість тепла, що віддається в навколишнє середовище за одиницю часу (тобто потужність), можна виразити простим співвідношенням

Ф=КТ S τ     							   (3.1)

де Ф – узагальнений тепловий потік; S – площа поверхні тіла;  – різниця температур, що дорівнює . В табл. 3.2 приведені числові значення  при природній конвекції.

Таблиця 3.2

| Елементи електрообладнання | ## Коефіцієнт теплообміну, Вт/град·м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## у повітрі | ## у маслі |
| Пакет листової сталі | 10 – 12,5 | 70 - 90 |
| Обмотка з паперовою ізоляцією | 10 – 12,5 | 25 - 35 |
| Порцеляновий ізолятор у маслі | - | 50 - 150 |
| Лакована поверхня | 12 - 16 | - |
| Мідні прямокутні шини | 6 - 9 | - |
| Горизонтальні круглі мідні стрижні | 8,5 - 13 | - |

3.4. Нагрівання та охолодження апаратів в різних

режимах роботи

Рівняння теплового балансу. Виділена в електричному апараті енергія частково йде на підвищення його температури, а інша частина відводиться в навколишнє середовище, тобто має місце рівняння теплового балансу

, 	                            (3.2)

де Р – потужність теплових втрат, що виділяється в апараті (складові цих втрат розглянуті в п. 3.2), Вт. Перший доданок враховує кількість енергії, поглинутої апаратом, при підвищенні його температури на . Він залежить від теплоємності тіла С,  яка дорівнює , де с – питома теплоємність матеріалу, ; М – маса тіла, кг. Другий доданок враховує кількість тепла, що віддається у навколишнє середовище загальним тепловим потоком Ф за час  (див. формулу (3.1)). Тоді

.                          (3.3)

Якщо прийняти, що потужність, яка виділяється в апараті, стала  P = const, то розв'язок рівняння (3.3) відносно  прийме наступний вигляд:

,                               (3.4)

де  – перевищення температури на початку процесу (t = 0); – усталене перевищення температури; Т – стала часу нагрівання, дорівнює

.

Фізично Т являє собою час, за який тіло нагріється до усталеної температури, якщо не буде віддачі температури в навколишнє середовище (рис. 3.9).

Нагрівання з холодного стану. Якщо процес нагрівання розпочинається із холодного стану апарата, коли він має однакову з

навколишнім середовищем температуру (=0), нагрівання здійснюється за експонентою (рис. 3.9, крива 2) відповідно до виразу

.

1

2

Рис. 3.9

Усталений режим нагрівання. Якщо протягом тривалого часу температура апарата не змінюється, то вважають, що настав усталений тепловий режим. В усталеному режимі тіло апарата уже підігріте і все виділене в ньому тепло віддається у навколишнє середовище, тобто перший доданок виразу (3.3), пов'язаний з теплоємністю, дорівнює нулю. Тому, рівняння (3.3) прийме вигляд:

.

Звідки

.

Теоретично, температура досягає усталеного режиму через великий термін часу. Але практично вважають, що  ( досягає 0,98….993) уже через  4...5 Т.

Процес охолодження. Якщо після усталеного режиму, коли температура апарата досягла , припинити пропускання через нього струму, то припиниться виділення тепла  = 0, тіло почне охолоджуватися і рівняння (3.3) прийме вигляд:

,

розв’язком якого відносно  є:

.

Крива охолодження є дзеркальним відображенням кривої нагрівання і також здійснюється за експоненційним законом (рис. 3.10).

t

T

Рис. 3.10

Нагрівання при короткотривалому режимі. При режимі короткотривалого tкор протікання через апарат допустимого струму  температура апарата не встигає досягти усталеного значення. Потім апарат вимикається і охолоджується до температури навколишнього середовища (перевищення температури о= 0).

Графічно цей процес відображає крива 1 (рис. 3.11). Тобто при струмі  апарат не досягає допустимої температури , а значить не ефективно використовується за нагріванням.

При тривалому режимі, тривалий допустимий струм  через апарат вибирається таким чином, щоб усталена температура апарата не перевищувала допустиму  для даного типу електричного обладнання.

Очевидно, що при короткотривалому режимі можна пропускати більший струм Iкор, при проходженні якого за час tкор температура апарата не перевищує доп (крива 2). Для характеристики короткотривалого режиму вводять поняття коефіцієнта перевантаження , який показує, в скільки разів можна збільшити струм при короткотривалому режимі  порівняно з тривалим. Величина  Kп може бути розрахована за формулою

1

tвим

tкор

Рис. 3.11

Нагрівання при повторно-короткотривалому режимі. Повторно-короткотривалим називають режим роботи, при якому через апарат протікає робочій струм  Iр за час роботи tр і апарат не встигає нагрітися до усталеної температури. Потім на термін паузи  tп струм вимикається, але апарат не встигає охолодитися,  і т. д.

Час tц = tр + tп називається циклом (рис. 3.12). Повторно-короткотривалий режим характеризується показником

ПВ% = tр/tц 100%. Поширені значення ПВ 15, 25, 40 та 60%.

З кожним циклом температура апарата підвищується, однак через кілька циклів процес стабілізується (крива 1), але нижче допустимої температури доп,  до якої апарат нагрівся би у разі безперервного протікання струму . Тому струм при повторно-короткотривалому режимі можна підвищити до значення Iпк, за якого процес піде по кривій 2.

Якщо ввести аналогічно короткотривалому  режиму коефіцієнт перевантаження

,   де  ,

то можна визначити допустимий струм при повторно- короткотривалому  режимі за формулою

Iр

.

1

2

τдоп

Рис. 3.12

Для різних ПВ коефіцієнт допустимого перевантаження по струму залежить від відношення часу роботи  tр    до сталої часу Т.

3.5. Нагрівання у разі короткому замиканні.

Термічна стійкість електричних апаратів

Струми КЗ можуть у десятки, а в деяких випадках і в сотні разів перевищувати струми довготривалого режиму, і тільки наявність захисних пристроїв, що обмежують тривалість  протікання струмів КЗ кількома секундами, рятує апарати від недопустимого перегрівання. При надмірному перевищенні температури провідників та частин апаратів можливе розм’якшення і плавлення металу, випалювання ізоляції, руйнування контактів і інші пошкодження.

Для того, щоб система електропостачання працювала надійно, необхідно виключити такі пошкодження. Способи вирішення цієї проблеми можна визначити із рівняння теплового балансу, враховуючи при цьому короткотривалість режиму КЗ. За кілька секунд дії струму КЗ  Iкз енергія, яка виділяється в апараті, практично вся йде на його нагрівання, значить тепловіддачею у рівнянні (3.3) можна знехтувати. Тоді маємо:

.   		                        (3.5)

Із  рівняння (3.5) видно, що зменшити ступінь нагрівання апаратів при КЗ можна:

– зменшивши  тривалість цього режиму,  тобто застосувати швидкодіючий захист;

– обмежуючи  максимальні величини струмів КЗ в енергосистемах, використовуючи спеціальні струмообмежувальні реактори;

– збільшуючи масу апарата (небажане рішення, оскільки потребує збільшення металоємності апарата).

Здатність апарата протистояти тепловій дії струму КЗ називається  термічною стійкістю.

В інженерній практиці електричні  апарати  перевіряють  на  термічну  стійкість  за  таким  виразом

,                                     (3.6)

де і – значення струму та часу термічної стійкості, які подаються в довідковій літературі для конкретного типу апарата (величини  бувають 1; 3; 5; та 10 с); – значення можливого струму КЗ в схемі  застосування апарата;  – час вимикання струму КЗ.

ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ №3

Відповіді давати найкоротші. Термін виконання – 22.09.2020.

Варіант запитання вибираєте за порядковим номером в списку класу (а не групи).

- 14. – на це питання відповідають перший та чотирнадцятий за списком класу студенти і т. д.).

- 14. Проблема нагрівання електричних апаратів?

- 15. Значення гранично-допустимої температури для різних класів ізоляції при тривалій роботі?

- 16. Джерела тепла в електричних апаратах. Втрати в струмоведучих частинах при постійному струмі?

- 17. Джерела тепла в електричних апаратах. Втрати у струмоведучих частинах при змінному струмі?

- 18. Джерела тепла в електричних апаратах. Втрати у магнітопроводах?

- 19. Джерела тепла в електричних апаратах. Втрати у феромагнітних конструкційних деталях?

- Джерела тепла в електричних апаратах. Втрати в ізоляції високовольтних апаратів?

- Види передачі тепла. Теплопровідність?

- Види передачі тепла. Конвекція?

- Види передачі тепла. Теплове випромінювання?

- Узагальнення процесів теплопередачі?

- Термічна стійкість електричних апаратів?

- Рівняння теплового балансу?

# ТЕМА 4. ЕЛЕКТРИЧНІ КОНТАКТИ

План лекції №4

4.1. Визначення і класифікація контактів.................................... .

4.2. Опір контактів........................................................................ ..

4.3. Матеріали контактів.............................................................. ..

4.4. Нагрівання контактів ........................................................... ...

4.5. Електродинамічні сили в контактах.......................................

4.6. Конструкції низьковольтних комутаційних контактів....... .

4.7. Конструкції високовольтних контактів ..............................

# 4.1. Визначення і класифікація контактів

Два провідники, які  торкаються один одного і призначені для проведення електричного струму, називаються контактами. Місце переходу струму з одного провідника в інший називають електричним контактом.

sр

sу

sр

sу

Поверхня твердого тіла, навіть ретельно оброблена, все ж має певні нерівності.  Тому при відсутності зусилля, яке буде притискати контакти, вони торкатимуться лише у декількох точках, що призведе до викривлення ліній струму (рис. 4.1,а). Зі збільшенням сили притискання бугорки на поверхні контактів деформуються (частково пружно, частково пластично), та утворюють більшу поверхню, що сприймає тиск і з’являються нові точки контактування.

# а				б

# Рис. 4.1

Відомо також, що поверхня металів завжди вкрита окисною плівкою, яка в більшості випадків погано проводить електричний струм. При стискуванні частина оксидної плівки руйнується, а частина залишається і сприймає тиск. Всю поверхню контакту згідно з ДСТ [12] поділяють на наступні ділянки (рис. 4.1,б):

робоча поверхня контакту , яка дорівнює геометричній площі поверхні контакту;

умовна поверхня контакту , яка дорівнює площі поверхні, що сприймає тиск;

ефективна поверхня контакту , яка дорівнює площі поверхні контакту, що проводить електричний струм.

У загальному випадку , в окремих випадках можна досягти . Однак точно розмежувати ці ділянки важко.

Класифікація. Класифікувати різноманітні конструкції контактів можна за наступними ознаками:

а) за умовами роботи контакти можна поділити на нерухомі, ковзні (струмоз’ємні) і комутуючі.

Нерухомі розбірні контакти в процесі роботи не переміщуються відносно один одного (з’єднання шин, дротів і шин до апаратів тощо). При необхідності ці контакти можуть  роз’єднуватися для проведення профілактичних та ремонтних робот.

Ковзні контакти забезпечують струмовідвід від нерухомих до рухомих частин електричних апаратів без порушення кола струму (струмопідвід силових вимикачів, контакти реостатів, щітковий контакт в електродвигунах тощо).

Слід зауважити, що в електричних апаратах для підведення струму до рухомих частин на невелику відстань також використовують гнучкий зв'язок – певного перетику (в залежності від струму) сплетені з окремих мідних провідників діаметром 0,1 мм в джгути, або складені з мідної фольги товщиною 0,1 мм в гнучкі штабкі.

Комутуючі  контакти забезпечують замикання і розмикання електричного кола (контакти вимикачів, рубильників, автоматів тощо);

б) за формою поверхні контактування контакти діляться на точкові, лінійні та площинні.

Точкові контакти забезпечують контактування на малій поверхні при торканні контактів типу „конус” і „напівсфера” з собі подібними або площиною. При точковому контактуванні легко отримати необхідний тиск в місці контакту і зруйнувати окисну плівку. Такий контакт добре фіксується, що забезпечує постійність перехідного опору.

Однак, завдяки малій площі контактування і важкості  відводу тепла при невеликій масі, точкові контакти можна використовувати лише при невеликих струмах (до одиниць ампер).

Лінійні контакти забезпечують контактування вздовж лінії торкання контактів типу „циліндр” та „клин” з собі подібними або з площиною. В лінійному контакті неважко досягти необхідного тиску в місці контактування і організувати самоочищення при невеликому проковзуванні однієї деталі відносно іншої. Лінійні контакти легко регулюються, вони є основним видом контактів для середньо-  а сильно-струмових комутаційних апаратів.

Площинні контакти забезпечують контактування з багатьма точками поверхні. В площинному контакті, щоб отримати необхідне притискання, потрібно прикласти значно більше зусилля, важко забезпечити самозачищення контактних площин. У зв’язку з цим площинні контакти використовують переважно в нерухомих контактних пристроях;

в) за функціональним призначенням комутуючі контакти можна розділити на основні, дугогасні і допоміжні.

Основні (робочі) контакти призначені для тривалого проходження через них різних робочих струмів і номінального струму й повинні мати невеликий перехідний опір, який буде ненабагато змінюватись при окисленні контактів. Номінальні струми основних контактів різних апаратів бувають від одиниць до кількох тисяч ампер.

Дугогасні контакти призначені для вимкнення значних струмів і струмів КЗ й повинні мати високу дугостійкість. У багатьох типах комутаційних апаратів вдається сумістити функції основних і дугогасних контактів в одному контактному вузлі. Також поширені конструкції, в яких основні і дугогасні контакти виконані окремо.

Допоміжні контакти (блок-контакти) служать для синхронної з основними контактами комутації допоміжних (вторинних) кіл керування і сигналізації. Вони механічно пов’язані з основними контактами. Бувають допоміжні контакти на струми від 4 до 63 А.

4.2. Опір контактів

Розглянемо докладніше один з контактуючих виступів (рис. 4.2,а). У збільшеному вигляді його форма буде приблизно такою, як показано на рис. 4.2, б.

Електричний (перехідний) опір не окисленого контакту такої форми буде визначатись, по-перше, наявністю сильного звуження шляху струму, по-друге, наявністю між комутуючими поверхнями шару плівки, що містить молекули газів та водяної пари, завжди присутніх у повітрі, тобто

,

Циліндр

звуження

Циліндр

звуження

де  – опір контакту;  –  опір звуження; –  опір шару плівки.

Рис. 4.2

Опір точкового контакту. При сильному стисканні в точковому контакті  товщина  плівки  доходить  до  молекулярного

рівня (20...30 Å) і вже не спричиняє значного опору. Тому для точкового контакту можна прийняти

.

Для з’ясування факторів, що впливають на опір звуження, розглянемо так званий циліндр звуження (рис. 4.2, б), який являє собою спрощену модель точкового контакту. Опір циліндра звуження буде залежати від питомого опору матеріалу контактів  і об’єму циліндра звуження. Площа перерізу цього об’єму S пропорційна квадрату радіуса звуження , а висота (тобто довжина циліндра, що проводить струм) дорівнює приблизно . Тому опір циліндра звуження буде пропорційний величині Дослідним шляхом встановлено, що

.       				                                (4.1)

З достатньою точністю формула справедлива, якщо діаметр контакту (робоча поверхня ) перевершує в 15 і більше разів діаметр площадки торкання (ефективну поверхню ). У більшості практичних випадків  остання умова дотримується, тому що розміри площадки торкання звичайно не перевершують частки міліметра.

Площа контактування  залежить від сили стискання  і твердості матеріалу контакту, яка характеризується коефіцієнтом твердості за Брінелем :

.

Виразимо з останньої формули величину  і підставимо її у вириз (4.1) та  отримаємо

.

# У загальній формі перехідний опір контактів дорівнює

,                                    (4.2)

де К – коефіцієнт, що залежить від властивостей  матеріалу контактів ( та ) і приблизно дорівнює для свіжозачищеного контакту зі : срібла , міді , алюмінію , латуні  та заліза  Ом·Н0,5; – сила стискання контактів, Н; m – показник степені, що залежить від числа точок дотику і дорівнює: для точкового контакту – 0,5, для лінійного – 0,7...0,8, для площинного – 1.

Слід відзначити, що при однаковій силі стискання одного і того самого контакту перехідний опір для різних спроб буде змінюватися в широких межах. Це зумовлено індивідуальним, неповторним при кожному стисканні рельєфом контактної поверхні. Відхилення (розкид) значень перехідного опору зменшується при

збільшенні сили стискання. В загальному випадку з ростом контактного стискання  перехідний опір зменшується (рис. 4.3).

Опір окисненого контакту. Опір окислених контактів може бути в десятки тисяч разів більшим, ніж у свіжозачищених, оскільки у багатьох металів оксидна плівка погано проводить електричний струм і в таких контактах кількість контактних точок (ефективна поверхня контакта) набагато менша. Однак провідність окислених контактів може виявитись достатньою:

-  при механічному руйнуванні окислів у момент стискання контактів, опір значно зменшиться при взаємному проковзуванні деталей (самозачищенні контактів);

- при електричному пробої крізь тріщини в шарі окисла.

Останнє явище спостерігається в високовольтних апаратах, де в зоні місцевих електричних розрядів утворюються найтонші ниточки з розплавленого металу.

4.3. Матеріали, з яких виготовляють контакти

До матеріалів контактів сучасних електричних апаратів висуваються  наступні вимоги:

висока електрична провідність і теплопровідність;

висока стійкість до корозії у повітряному або іншому середовищах;

висока дугостійкість (висока температура плавлення та мала ерозія);

струмопровідність окисної плівки або стійкість проти утворення плівок з високим електричним опором;

мала твердість окисної плівки для зменшення необхідної сили натискання;

висока твердість і механічна міцність для зменшення механічного зношення при частих комутаціях;

легкість механічної обробки, невисока вартість.

Знайти природний матеріал, що задовольняє таким різностороннім вимогам одночасно, практично неможливо.

В контактних пристроях застосовуються наступні матеріали:

Срібло. Завдяки своїй високій електро- та теплопровідності, легкому руйнуванню окисної плівки при невеликих механічних зусиллях,  срібло могло б широко використовуватися в контактних пристроях. Однак недостатня дугостійкість (невисока температура плавлення і випаровування) при проходженні великих струмів і висока вартість значно звужують сферу використання срібла. Срібні (посріблені) контакти використовуються в відповідальних колах керування з невеликими струмами. В апаратах з великими струмами використовують срібні накладки на основних контактах, що виконані з міді.

Мідь. Задовольняє майже всім вище перерахованим вимогам за винятком антикорозійності, малої провідності міцної окисної плівки та низької температури плавлення. Але створення в контактах тиску більше 3 Н і взаємного проковзування дозволяє зруйнувати плівку окислів міді. Ці якості поряд з невисокою вартістю міді зробили її найпоширенішим матеріалом для контактів комутаційних пристроїв. Для захисту міді від окислювання поверхня ковзних та нерухомих  контактів покривається тонким шаром срібла (20 ─ 30 мкм).

Алюміній. Із-за невисокої механічної міцності, низької дугостійкості та міцної окисної плівки з високим опором, яку практично неможливо прибрати, алюміній як конструкційний матеріал в комутуючих контактах не використовується. Він застосовується в розбірних нерухомих контактних з’єднаннях силових проводів, шинах та шинопроводах. Алюміній в контакті з міддю утворює гальванічний елемент, що веде до електрохімічного руйнування контакту.

Вольфрам. Висока електрична зносостійкість (дугостійкість), велика стійкість протии ерозії та зварювання зумовила широке використання вольфраму в дугогасних контактах при комутації великих струмів (більше 10 кА). До недоліків вольфраму слід віднести: високий питомий опір, мала теплопровідність, утворення міцних оксидних і сульфідних плівок.   Сплави вольфраму з молібденом, платиною та іридієм усувають його головний недолік – високий електричний опір, підвищують електропровідність вольфраму. Ці сплави широко використовуються в контактах на невеликі струми, але з високою частотою вимкнення.

Металокераміка.  Сплави  деяких металів отримати практично неможливо. Вихід знаходять у використанні металокераміки – матеріалу, отриманого механічним змішуванням порошків двох металів (одного з гарною провідністю, іншого з високою дугостійкістю) та витриманих при високій температурі до спікання (метод порошкової металургії).

Композиції з тонко подрібнених порошків (діаметр зерна менш 10 мкм) мають дрібнодисперсну структуру і володіють значною механічною міцністю, яка в 1,5 – 2 рази вище традиційних матеріалів.

Найбільш розповсюджені композиції металокераміки: срібло-молібден, срібло-нікель, мідь-вольфрам, мідь-молібден тощо. Металокераміка використовується в головних контактах на струми до 600 А, а в дугогасних контактах і на більші струми.

  - Нагрівання контактів

Підвищений опір електричного контакта зумовлює його нагрівання при протіканні струму. Враховуючи рельєфні зміни поверхні контакту при нагріванні (поступове зминання бугорків за наявності стискуючого зусилля), збільшення опору контактів при підвищенні температури може бути оцінено за допомогою формули

,                         (4.3)

де – опір контакта при температурі ; – опір холодного контакта (=20 ºС);  – температурний коефіцієнт питомого опору; – перевищення температури контакта над . Коефіцієнт  враховує зниження твердості матеріалу при нагріванні.

Залежність зміни перехідного опору контакту від температури приведена на рис. 4.4. Спочатку, при підвищенні температури, опір контактів зростає згідно з виразом (4.3). При температурі   відбувається розм’якшення металу (для міді ≈180 ºС), різко збільшується ефективна площа контактування і опір контакту значно знижується. Подальше нагрівання продовжує збільшувати опір  контакту.  При  температурі  (для  міді  близько  900 ºС) відбувається розплавлення металу, контакти зварюються та їх

Рис. 4.4

перехідний опір різко знижується.

У правильно  спроектованих контактах та при виконанні правил їх експлуатації температура поверхонь контактування  не повинна перевищувати середню температуру тіла контакту більше ніж на  10 ºС.

4.5. Електродинамічні сили в контактах

Викривлення ліній струму в місцях звуження (див. рис. 4.1, а) спричиняє появу поздовжньої складової електродинамічного зусилля, що намагається розсунути контакти. У випадку точкового контакту значення електродинамічної сили розімкнення знаходимо за виразом

,

де –  робоча поверхня контакту; – ефективна площа контакту; і – миттєве значення струму через контакти.

При протіканні робочих струмів (до сотень ампер) дія електродинамічних сил розсунення в контактах практично непомітна. Зовсім іншу картину спостерігаємо при проходженні наскрізних струмів КЗ. Зусилля відштовхування  можуть досягати сотень ньютонів і, при розсуненні контактів, спричинити між ними електричну дугу струму КЗ, що може вивести апарат із ладу.

Щоб компенсувати електродинамічні зусилля використовують різноманітні  технічні  рішення.  На  рис.  4.5  зображено  приклад

компенсації динамічних зусиль FД2 в  контактах    за допомогою рухомої  частини  1.     Струми  КЗ,

що проходять через вигнуте тіло контакту 2, намагаються розсунути частини 1 та 2, створюючи силу FД1,    яка    направлена    зустрічно

а

силі FД2.

4.6. Конструкції  комутаційних контактів

Перш ніж приступити до розгляду  високовольтних і низьковольтних контактів зупинимося| на двох важливих поняттях в  конструкціях контактів: проміжок між контактами і провал контактів.

Проміжок між контактами – відстань між рухомим і нерухомим контактами при відключеному стані комутаційного апарату. При відключеному стані апарату на контакти прикладається вся напруга мережі і міжконтактний проміжок повинен витримувати цю напругу не пробиваючись. Величина зазору безпосередньо залежить від номінальної напруги апарату і використовуваного середовища гасіння дуги (див. п.5). У  низьковольтних повітряних комутаційних апаратах, в яких електрична дуга гаситься безпосередньо в повітрі досить мати зазор в декілька міліметрів, а високовольтних апаратах десятки сантиметрів. У вакуумних вимикачах 6-10 кВ контакти досить розвести на декілька міліметрів (див. п. 5.   ).

Провал контактів – відстань на яку переміщаються рухомий і нерухомий контакти після моменту замикання. Наявність провалу контактів дозволяє підвищити надійність контакту особливо в умовах вібрації.

Конструкції контактів апаратів до 1000 В.  Конструкції комутаційних контактів низьковольтних апаратів різноманітні. Широко розповсюджені врубні контакти. Найпростіший з них (рис. 4.6,а) складається з нерухомих ламелів 2, виконаних з пружного матеріалу (твердотягнутої міді, латуні тощо). Рухомий ніж 1 при вході в контакт розсуває ламелі. Така конструкція має суттєві недоліки: змінний і значний перехідний опір, неможливість регулювання притискуючого зусилля, мала стійкість при КЗ і можливість втрати пружності ламелів 2  при проходженні струму КЗ або поганому контакті (підпалення матеріалу ламелів).

Значно краща конструкція врубних контактів з кільцевою пружиною 3 (рис. 4.6,б), де ламелі 2 виконані з контактними виступами 4, які забезпечують лінійне контактування. Врубні контакти використовуються в рубильниках, запобіжниках і роз’єднувачах для внутрішнього встановлення.

Місткові контакти (рис. 4.6,в) широко використовуються в контакторах на середні струми і магнітних пускачах. Необхідний  тиск в контактах забезпечує пружина 3. В них відсутнє проковзування, тому виконувати їх лише з міді не можна. Контактні бугорки 1 часто виконують з металокераміки на основі срібла. Головними перевагами місткових контактів є: подвійний розрив,   тобто    утворення     двох      електричних дуг в одній фазі,  і малий хід штока 2, що дозволяє конструювати  малогабаритні контактні пристрої.

а

Важільні (плечові) контакти (рис. 4.7), завдяки тому, що вісі обертання рухомої частини  і самого контакту  не співпадають, забезпечують перекочування і проковзування площини контактування. При цьому лінія початкового контактування 1 (або заключного  –  при

розімкненні), на якій утворюється дуга, виявляється зміщеною відносно  лінії тривалого контактування 2.

Це забезпечує значно краще збереження контактів і можливість                виготовлення їх з міді. Важільні   контакти широко використовують в контакторах і автоматах на середні струми.

а

а

Двоступеневі          (дворівневі)

контакти (рис. 4.8) виконують з

Рис. 4.7                        метою запобігання| підгоряння основних  контактів  при  розмиканні

і виникненні сильної дуги. Такі контакти складаються з паралельно ввімкнених основних 1 та дугогасних 2 контактів.

а

Основні контакти виконують із міді, на поверхню яких припаюють срібні пластини. Дугогасні контакти також виконують із міді, але вони мають накладки з дугостійкого матеріалу – вольфраму або металокераміки.

При вимкненні електричного кола спочатку розмикаються основні контакти 1. Дуга між ними не виникає, оскільки весь струм починає текти через дугогасні контакти 2. Потім розмикаються дугогасні контакти і дуга, що виникає між ними, гаситься в дугогасній     камері.     Така    конструкція    контактів    забезпечує  збереження

а

а

а

основних контактів, призначених для довготривалого пропускання робочих струмів, від руйнівної дії електричної дуги.

а

а

Двоступеневі контакти мають доволі складну конструкцію і використовуються в автоматичних вимикачах і вимикачах високої напруги при струмах більше    1500 А.

а

Конструкції контактів апаратів напругою, вищою 1000 В.

а

а

а

Конструкції комутаційних контактів високовольтних апаратів також різноманітні. На рис. 4.9 приведені варіанти найбільш простих торцевих контактів. В торцевому контакті (рис. 4.9,а) поверхня контактування незначна, самоочищення відсутнє, все це разом зі значними електродинамічними зусиллями відштовхування, що викликані малою кількістю точок контактування, потребує великих стискуючих зусиль. Щоб зменшити інтенсивність руйнування поверхні контактів і їх швидкої заміни, використовують     змінні       наконечники 1, виконані з тугоплавких матеріалів.

На     рис. 4.9,б     зображено     торце-вий     трубчастий   контакт,   який  шир-око  використовують   в       повітряних                            вимикачах.  Дуга  1  дуттям 	стисненого                 	 	  		а      	    Рис. 4.9      б

повітря, втягується  всередину  контакту,  зменшуючи  тим  самим  оплавлення робочих торців контактів.

У вимикачах  та  роз’єднувачах  як основні часто використовують різновид  врубних  контактів – пальцеві контакти

а

а

а

а

а

(рис. 4.10).  В  положенні  „Ввімкнено”  рухомий  контакт 5  входить в зазор (щілину) між пальцями 2, притискаючи другу сторону  пальців до  контактної

а

пластини 3.  Необхідне

а

а

зусилля  притискання

а

F

а

забезпечують пружини 1 та 4.

а

а

Рис. 4.10

а

Кількість пар пальців  (1, 2 чи 3) обирають залежно від величини номінального струму.

а

а

Недолік такого пристрою, – практично відсутнє самозачищення в місці контактування пальців з  пластиною 3.

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

Розеткові контакти (рис. 4.11), завдяки своїй надійності, широко використовуються в високовольтних вимикачах. Вони складаються з декількох (на рис. – шести) мідних контактних сегментів 2 с вольфрамовими вставками.  Кожний  сегмент  власною   пружиною  3 упирається      в  кільце  4.

а

Гнучкі підводи

а

5 з’єднують

а

сегменти 2 з основою контакту 6.   Циліндричній рухомий контакт 1 також виконаний з міді з вольфрамовім наконечником.  При вході в розетку він розсуває сегменти, виконує їх самозачищення і забезпечує з кожним сегментом лінійне контактування.

а

а

Ковзні контакти  замінили  менш надійні   при   великих    струмах  та

а

значних переміщеннях гнучкі струмопідводи. На рис. 4.12 приведена конструкція такого контакта з використанням роликів.

а

Між двома нерухомими напрямними стрижнями 1 по конічних підпружинених роликах 3 переміщується рухомий контакт – стрижень 2.

Для захисту міді від окислювання поверхня стрижнів покривається тонким шаром срібла.

# Кількість  пар роликів вибирають  залежно від номінального струму.  Рис.  4. 12

Наприклад,вимикач  типу  ВМП –10,  який  широко вико-ристовується в  сучасних    мережах 10 кВ, при номінальному струмі 630 А має шість пар роликів.

ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ №4

(1. 11. – на це питання відповідають перший та одинадцятий за списком класу студенти і т. д.)

- 11. Визначення контактів?

- 12. Класифікація контактів?

- 13. Опір контактів. Опір точкового контакту ?

- 14. Опір контактів. Опір окисненого контакту?

- 15. Матеріали, з яких виготовляють контакти?

- 16. Нагрівання контактів?

- 17. Електродинамічні сили в контактах?

- 18. Назвати конструкції контактів апаратів до 1000 В.

- 19. Конструкції контактів апаратів до 1000 В. Місткові контакти?

- Назвати конструкції контактів апаратів напругою, вищою 1000 В.

ТЕМА 5. ЕЛЕКТРИЧНА  ДУГА  ТА  МЕТОДИ  ЇЇ  ГАСІННЯ

Плани лекцій №5 та №6

5.1. Електрична дуга в комутаційних апаратах

5.2. Фізичні процеси в дуговому проміжку

5.3. Електрична дуга постійного струму

5.4. Електрична дуга змінного струму

5.5. Основні методи гасіння електричної дуги. – №6

5.6. Вимикальна здатність електричних апаратів. – №6

5.1. Електрична дуга в комутаційних апаратах

Електрична дуга як фізичне явище було вперше відкрито і описано випускником Харківського Колегіуму видатним російським ученим В. Петровим. Результати своїх дослідів він обнародував в 1802 р. У сучасних технологіях електрична дуга широко застосовується в світлотехніці, як могутнє джерело світла, при електродуговому зварюванні і різонні металів, в металургії в електродугових печах при переплавці металів. Електрична дуга використовується в МГД-генераторах – нових джерелах електричної енергії, розробляються проекти електродугових двигунів, для космічних апаратів. Електрична дуга є| основою новітніх плазмово-хімічних технологій в електроніці і при вирішенні екологічних проблем (очищення вод, отримання озону і ін.).

У комутаційних апаратах електрична дуга проявляє себе двояко. З одного боку дуга є позитивним явищем, оскільки в ній розсіюється електромагнітна енергія ланцюга із струмом при його розмиканні (відключенні).

З іншого – оскільки електрична дуга має дуже високу температуру (тисячі ºК), то вона чинить шкідливу термічну дію на конструктивні елементи електричних апаратів і перш за все на контакти, між якими дуга виникає і які можуть руйнуватися (оплавитися). Тому необхідно перевіряти електричні апарати, призначені для відключення струмів КЗ, по вимикаючій здатності (див. п. 5.6) з метою забезпечення їх тривалої і надійної роботи.

5.2. Фізичні процеси в дуговому проміжку

У звичайних умовах повітря – достатньо хороший ізолятор. Для пробивання 1 см  повітря в рівномірному електричному полі необхідно близько 20-30 кВ. При пробої в повітрі з’являється відповідна концентрація заряджених частинок – вільних електронів і позитивних іонів.

Фізичний процес перетворення нейтральних атомів і молекул газів у разі відщеплення від них електронів в позитивні іони називається іонізацією. Атоми газу можуть бути іонізовані шляхом впливу на них високої напруженості електричного поля, світлових і рентгенівських випромінювань, високої температури, космічних випромінювань і рядом інших фізичних впливів. Вплив космічних випромінювань призводить до того, що в повітрі в звичайних умовах завжди є невелика кількість іонізованих атомів і вільних електронів.

Фізичні процеси на початковій стадії розходження контактів.  Для дугових процесів, що протікають  в електричних апаратах, найбільше значення мають термоелектронна та автоелектронна емісії, що виникають під час початку розходження контактів (електродів), а також термічна й ударна іонізації, що спостерігаються в стовбурі стійко палаючої дуги.

Термоелектронною емісією називається явище випускання електронів розпеченими твердими або рідкими тілами. В початковий момент розімкнення контактів швидко зменшується ефективна площа контактування (див. п.4.1), в результаті чого густина струму в останніх площадках контактування різко збільшується. Це призводить до їх розігрівання і розплавлення. Між контактами створюються містки із розплавленого металу, які розриваються при подальшому розходженні контактів. Відбувається випаровування металу, і на від’ємному електроді виникає катодна пляма – розпечена площадка, що випромінює електрони в міжконтактний простір.

Автоелектронною емісією називається явище виривання електронів із катода під дією сильного електричного поля. В момент розриву містків із розплавленого металу відстань між контактами, що розходяться, ще дуже мала. Прикладена до них напруга зумовлює значну напруженість електричного поля (більше 100 МВ/см), під дією якої електрони вириваються з холодних ділянок поверхні катода.

Таким чином, до вільних електронів і іонів повітря, що знаходяться в проміжку між контактами, добавляються  ще й розпечені пари металу та електрони, що виділяються катодом в результаті спільної дії термоелектронної і автоелектронної емісій. При достатній концентрації заряджених частинок між контактами виникає дуговий розряд. Залежно від величини струму і напруги в електричному колі, матеріалу і чистоти поверхні контактів, швидкості їх розходження і ряду інших факторів дуговий розряд може погаснути або під дією ударної і термічної іонізацій перейти в стійко палаючу електричну дугу.

Фізичні процеси в палаючій електричній дузі. В стійко палаючій електричній дузі переважають термічна й ударна іонізації.

Ударною іонізацією називається явище вибивання електронів із нейтрального атома (молекули) швидколетючим електроном. Вільні електрони, що з’явилися в міжконтактному проміжку  в результаті раніше розглянутих процесів, розганяються під дією прикладеної до контактів напруги. Швидкість електрона залежить від довжини його вільного пробігу і різниці потенціалів між контактами. Для характеристики здатності електрона іонізувати атом зручно користуватися не його швидкістю, а тою мінімальною різницею потенціалів, яку йому необхідно пройти по довжині вільного пробігу, щоб до його кінця мати необхідну енергію. Ця різниця потенціалів називається потенціалом іонізації.

Потенціал іонізації атомів азоту, водню, кисню – 13…16  В,  гелію – до 25 В, а  парів металів значно нижче (у міді – 8 В). Потенціал іонізації суміші газів і парів металу, характерної для короткої дуги, визначається самим низьким із потенціалів іонізації її компонентів. Тобто, ударній іонізації в початковий момент горіння дуги в більшій мірі підлягають пари металу, що з’явилися в міжконтактному проміжку, а по мірі розходження контактів – і атоми газів повітря.

Щойно отримані електрони, в свою чергу, розганяються й іонізують наступні атоми і в результаті виникають нові заряджені частинки в дуговому проміжку. При цьому підвищується температура дуги.

Термічною іонізацією називається іонізація під дією високої температури. В стовбурі палаючої дуги температура досягає  15000 ºК. При такій температурі різко збільшується швидкість руху молекул і атомів газів. У разі їх зіткнення в великій кількості створюються заряджені частинки, тобто відбувається іонізація газу. Термічна іонізація газів починається при температурі близько 10000 ºК, а парів металу – 4000 ºК. Вона є основним видом іонізації газу в стійко і вільно палаючій електричній дузі. Висока температура дуги підтримується за рахунок теплової енергії, що виділяється в ній електричним струмом.

Деіонізаційні процеси. У вільно палаючій дузі одночасно з процесами іонізації безперервно відбуваються і зворотні процеси – деіонізації.

Деіонізація – процес взаємної нейтралізації заряджених частинок або їх видалення із дугового простору. Деіонізація дугового проміжку відбувається головним чином за рахунок рекомбінації і дифузії заряджених частинок.

Рекомбінацією називається явище дотикання протилежно заряджених частинок і утворення нейтральних частинок. Розрізняють рекомбінацію в об’ємі і на поверхні.

Рекомбінація в об’ємі стовбура дуги відбувається за допомогою нейтральної частинки. Електрон спочатку якби прилипає до неї, а потім утворені негативний і позитивний іони, що мають приблизно рівні швидкості і вагу, взаємно притягуються. Безпосереднє з’єднання електронів і позитивних іонів малоймовірне через значну різницю в їх швидкостях.

Інтенсивність рекомбінації в об’ємі суттєво залежить від напруженості електричного поля. Так, при малих напруженостях швидкості заряджених частинок невеликі і ймовірність їх рекомбінації значно збільшується (що суттєво для гасіння дуги змінного струму).

Рекомбінація на поверхні твердого діелектрика проходить в наступному порядку: більш рухомі електрони утворюють на діелектрику поверхневий заряд, від якого негативні іони і електрони відштовхуються, а позитивні іони – притягаються й рекомбінують.

Дифузією називають явище виносу заряджених частинок із стовбура дуги в навколишнє середовище. Дифузія призводить до зменшення концентрації позитивних іонів в стовбурі дуги. Явище дифузії обумовлене значною різницею густини іонів в центрі і в оточуючому дугу середовищі, а також температур (до 15000 ºК в центрі і 3000…4000 ºК біля поверхні). Різниця густини позитивних іонів створює електричне поле, що примушує іони рухатися від центра дуги до периферії. Туди ж направлене теплове переміщення частинок. Покинувши стовбур дуги, заряджені частинки рекомбінують уже в навколишньому середовищі.

Якщо гази навколо дуги нерухомі, то дифундуючі іони накопичуються навколо стовбура дуги та утворюють своєрідну позитивно заряджену оболонку, що перешкоджає подальшій дифузії. В цьому випадку роль дифузії в загальному процесі деіонізації  вкрай мізерна. Значно збільшується ефективність дифузії, якщо дугу обдувати холодним повітрям чи швидко переміщувати сам стовбур дуги.

В стаціонарно палаючій дузі процеси іонізації в міжконтактному  просторі врівноважуються процесами деіонізації. Для успішного гасіння дуги необхідно інтенсивність іонізації максимально ослабити, а деіонізацію – підсилити. Для цього в електричних апаратах передбачене  спеціальне обладнання –- дугогасні камери (див. п. 5.5).

5.3. Електрична дуга постійного струму

в

UД

IД

б

Вольтамперні характеристики дуги. На рис. 5.1 показані вольтамперні характеристики електричної дуги (залежність напруги на дузі від струму в ній Uд=f(Iд)). Характеристики мають падаючий характер, тобто зі збільшенням струму в дузі напруга, необхідна для підтримання її горіння, зменшиться. Пояснюється це тим, що електричний опір дугового проміжку з ростом струму зменшується швидше, ніж збільшується струм.

Рис. 5.1

При повільній зміні струму в дузі для кожного його значення встигає встановлюватися рівноважний стан, коли процеси іонізації врівноважуються процесами деіонізації, тобто коли кількість заряджених частинок в стовбурі дуги при заданому струмі залишається приблизно однаковою. Стабілізуються електричний опір і падіння напруги на дузі. Такий режим горіння дуги називають статичним, а залежність Uд = f (Iд), отримана при повільній зміні струму, – статичною характеристикою дуги (рис. 5.1, крива а). Статична характеристика дуги залежить від відстані між електродами, матеріалу електродів та параметрів середовища, в якому горить дуга. Зі збільшенням довжини дуги Ії вольт амперна характеристика буде пролягати вище.При достатньо швидкій зміні струму в дузі (наприклад, в мережі з частотою 50 Гц) іонізаційні процеси не встигають перебудовуватися. Так, при швидкому зменшенні струму додаткова деіонізація дугового проміжку потребує певного часу. Тому провідність дугового проміжку в перший момент залишається тою самою, відповідаючи великому струму, а, відповідно, і падіння напруги на дузі буде меншим, ніж при статичному режимі (рис. 5.1, крива в). У випадку швидкого збільшення струму вольтамперна характеристика буде розміщуватися вище статичної (рис. 5.1, крива б). Ці вольтамперні характеристики, отримані при швидкій зміні струму в дузі, називають динамічними.

Стовбур дуги

Анодна

зона

Катодна

зона

ЕД

Е

х

х

UД

UД

U

Uкат

Uст

Uан

Розподіл напруги в стовбурі дуги. Прикладена до дуги напруга розподіляється вздовж її стовбура нерівномірно. Можна виділити три характерних зони: зона катодного спаду напруги (катодна зона), сам стовбур дуги і зона анодного спаду напруги (анодна зона) (рис. 5.2).

Рис. 5.2

Поблизу електродів, в катодній і анодній зонах спостерігаються різкі зміни напруги, викликані наступними  причинами. Створені в стовбурі дуги позитивні іони під дією прикладеної напруги зміщуються до катода. На дуже малій відстані (10-4…10-5 см) від поверхні катода відбувається концентрація іонів і утворюється об’ємний позитивний заряд, який створює поблизу поверхні катода електричне поле з дуже великою напруженістю (рис. 5.2, ліва частина кривої ЕД). Це поле сильно розганяє важкі позитивні іони, що рухаються до катода, і бомбардуючи його поверхню, вибивають із катода електрони і одночасно сильно його нагрівають. Утворюється катодна пляма, що випромінює електрони. Частина електронів, що вилетіла з катода, рекомбінує із зустрічними позитивними іонами, інша частина під дією електричного поля дуги рухається до анода.

Таким чином, в катодній зоні відбувається безперервне зникнення позитивних іонів, внаслідок чого електрична провідність на одиницю довжини в катодній зоні значно менше, ніж в стовбурі дуги, від чого спостерігається значний спад напруги (рис. 5.2, ліва частина кривої UД), що називається катодним Uкат. Аналогічне зниження густини заряджених частинок спостерігається і в анодній зоні та викликає появу анодного спаду напруги Uан.

Величина катодного спаду напруги не перевищує 10…20 В і залежить від матеріалу і середовища, в якому горить дуга. Анодний спад напруги менше 5…10 В, а при великих струмах близький до нуля.

У стовбурі дуги концентрація заряджених частинок практично однакова, тому напруженість електричного поля на цій ділянці постійна (середня частина кривої ЕД), а падіння напруги Uст пропорційне довжині дуги (див. рис. 5.2).

В апаратах низької напруги довженна дуги невелика і спад напруги в стовбурі зовсім незначний порівняно з загальною напругою. Такі дуги називаються короткими. В них велику роль відіграє відведення тепла електродами.

В апаратах високої напруги спад напруги на стовбурі дуги значно перевищує біля електродні напруги, котрими можна знехтувати. Такі дуги називаються довгими.

Умови гасіння дуги постійного струму. Для успішного гасіння дуги постійного струму необхідно створити такі умови, щоб інтенсивність деіонізації в дуговому проміжку перевищувала інтенсивність іонізації.

Uдж

Д

R

L

Uдж

Uдж

U

Uд

iR

iR

+L*di/dt

Uд

I

I1’

I1”

I1

I2’

I2””

I2

A

B

Б

1

2

а

б

Рис. 5.3

Для з’ясування умов розглянемо електричне коло постійного струму з опором R, індуктивністю L і дуговим проміжком Д (рис. 5.3,а), до якого прикладена напруга джерела Uдж. В будь-який момент часу для цього кола буде справедлива рівність

,

де iR – спад напруги на активному опорі;  – спад напруги на індуктивності при зміні струму; Uд – спад напруги на дуговому проміжку.

Дуга погасне, якщо струм в ній буде зменшуватися, тобто при di/dt < 0, а напруга, необхідна для підтримання її горіння  Uд, буде перевищувати різницю між напругою джерела Uдж та  спадом напруги на опорі R.

Uд > Uдж – iR.	             	      (5.1)

Ця нерівність представляє  умову, при якій дуга гасне.

Рівняння (5.1) зручно розв’язати графічно. На рис. 5.3,б крива А – це вольтамперна характеристика дуги, пряма Б – напруга джерела Uдж, пряма В – спад напруги на опорі R, що відраховується від значення Uдж

В точках перетину кривої А з прямою В (точки 1 і 2) виконуються умови  і Uд = Uдж – iR, тобто зміна струму за відсутності зовнішніх впливів не повинна відбуватись. Але в точці 1 цей стан нестійкий, а в точці 2 – стійкий. Дійсно, якщо за якої-небудь  причини струм в точці 1 стане трохи більшим (I1′), то буде справедлива нерівність Uд < Uдж – iR. В колі виявиться “надлишок” напруги на значенні , який призведе до подальшого зростання струму аж до нового рівноважного стану при величині І2. Якщо ж струм І1 зменшиться до значення I1′′, напруги для підтримання дуги знадобиться більше, ніж є: Uд > Uдж – iR, що призведе до подальшого зменшення струму і загасання дуги.

При величині струму І2 (точка 2) дуга буде горіти стійко, оскільки у випадку збільшення струму до величини І2′ необхідна напруга для горіння дуги Uд потрібна буде більш ніж Uдж – iR, а тому струм зменшиться до значення І2. При зменшенні струму до значення І2′′  з’явиться певний “надлишок” напруги і струм збільшиться до значення  І2. Як видно з рис. 5.3,б, доки лінії А і В мають хоч би одну точку перетину, буде виконуватись умова  стійкого горіння дуги. Для виключення такої умови необхідно підняти вольтамперну характеристику дуги (криву А) вище прямої В, або збільшити опір кола R (пряма В піде крутіше вниз). Підняти вольтамперну характеристику найбільш просто збільшенням довжини дуги або охолодженням.

Вимкнення кола постійного струму. В момент вимкнення електричного кола за рахунок енергії електромагнітного поля в усіх провідниках і зосереджених індуктивностях виникає ЕРС самоіндукції, яка в сумі з  основною напругою мережі викликає в ній комутаційні перенапруги. Величина цієї ЕРС, як відомо, пропорційна швидкості зменшення струму в колі (di/dt), котра, в свою чергу залежить від використаного способу гасіння дуги (див. п.5.4), тобто від конструкції дугогасної камери.

У колах постійного струму використовують комутаційні апарати, що мають різні конструкції дугогасних камер, але в усіх апаратах дуга гаситься в повітрі. Це забезпечує прийнятний рівень комутаційних перенапруг (до 3…4 Uмер), що витримується ізоляцією апаратів постійного струму. На рис. 5.4 показано приклад осцилограм струму і напруги на контактах повітряного вимикача постійного струму в момент вимкнення мережі Uмер = 220 В.

u

i (1…10) 103 A

0,6…0,8 кB

(3…5) 10-2с

220 B

t

i,u

Рис. 5.4

Використання масла та інших спеціальних засобів в дугогасних камерах апаратів постійного струму призвело б до суттєвого зменшення часу вимкнення, що викликало б більш значні комутаційні перенапруги, небезпечні для ізоляції.

5.4. Електрична дуга змінного струму

В колах змінної напруги значення струму періодично зменшується до нуля, що суттєво полегшує гасіння дуги.

Електрична міцність дугового проміжку. В момент зменшення струму в колах до нуля дуга гасне. Інтенсивно зростаючі деіонізаційні процеси відновлюють електричну міцність (ізоляційні властивості) дугового проміжку. Найбільш швидко (частки мікросекунд) деіонізується катодна зона, в якій проходить інтенсивна рекомбінація позитивних іонів з вилітаючими із катодної плями електронами (див. п. 5.1). Електрична міцність катодної зони збільшується до 150…250 В (рис. 5.5,а, ділянка кривої оа). Більш повільно відновлюється електрична міцність основної частини дугового проміжку – стовбура (ділянка аb).

Конкретна величина відрізка оа і нахил кривої ав залежать від конструкції дугогасної камери. Чим досконаліша камера, тим більше відрізок оа і крутіше піднімається крива аb, тобто швидше збільшується електрична міцність Uміц дугового проміжку.

0

1

2

3

U

uз

uп

о

а

b

t

Uміц

150...250 В

I

б

а

Рис. 5.5

Вольтамперна характеристика дуги змінного струму. При змінній напрузі величина електричного струму в колі безперервно змінюється за величиною і знаком. Це викликає необхідність використання не статичних, а динамічних вольтамперних характеристик дугового розряду (див. рис. 5.1).

Розглянемо детальніше процес загоряння і гасіння дуги при змінному струмі. При зростанні напруги в дуговому проміжку спочатку виникає тліючий розряд, що характеризується малими струмами (рис. 5.5,б, відрізок   0 – 1). В точці 1 напруга, прикладена до контактів, досягає величини пробою, що називається напругою запалення из. Тліючий розряд переходить в дуговий і в колі починає протікати струм, змінний за часом  залежно від зміни напруги джерела. При збільшенні струму динамічна вольтамперна характеристика (відрізок 1 – 3) пройде трохи вище статичної (пунктирна лінія). В наступній чверті періоду струм зменшується і динамічна характеристика піде нижче статичної (відрізок 3 – 2). Зменшуючись, струм при відповідному значенні вже не зможе підтримувати горіння дуги і вона гасне (точка 2). Цей момент характеризується напругою погасання ип. Дуговий розряд переходить в тліючий (відрізок 2 – 0). Якщо відстань між контактами залишається незмінною, процес повторюється і при від’ємній напівхвилі  струму  та повторюється необмежений час.

Умови гасіння дуги змінного струму. Розглянемо осцилограму процесу вимкнення кола змінного струму при активному навантаженні (cos  = 1), показану на рис. 5.6,а. За відсутності струму міжконтактний проміжок відновлює свою електричну міцність по кривій o a b. Напруга на контактах, що розходяться, зростає по синусоїді напруги джерела идж, показаної на рисунку пунктирною лінією. В момент t1, коли напруга на контактах перевищить електричну міцність проміжку (точка 1), відбувається запалювання дуги, і в колі з’являється струм і. Зростання струму в колі, викликане подальшим збільшенням напруги джерела, призводить до зменшення напруги на дузі ид (контактах). Далі при зменшенні напруги джерела також зменшується і струм в колі, що викликає деяке підвищення напруги  ид. В момент t2 (точка 2) дуга гасне, струм і стає рівним нулю.

Наступного напівперіоду процес повторюється з тією різницею, що до моменту t1΄ контакти вже розходяться на більшу відстань, а тому електрична міцність дугового проміжку зростає інтенсивніше (відрізок о΄а΄ більше відрізку оа, і лінія а΄b΄ піднімається крутіше лінії аb). Загоряння дуги (момент t1΄) відбудеться трохи пізніше, при більшому значенні  из΄.

В один із наступних напівперіодів контакти вже розійдуться на таку відстань, при якій електрична міцність проміжку буде зростати швидше (крива o˝a˝b˝), ніж підвищується напруга джерела идж. Тоді пробою проміжку не відбудеться, і дуга погасне остаточно.

Таким чином, умовою гасіння дуги змінного струму є випереджаюче зростання електричної міцності дугового проміжку над напругою джерела. Варто звернути увагу на присутні в осцилограмі струму так звані безструмові паузи. На відрізках часу t0…t1 і t2…t1′ струм по колу не протікає. Тривалість безструмових пауз на рис. 5.6,а із графічних міркувань значно збільшена

В дійсності їх тривалість при активному навантаженні становить 10…100 мкс, а при індуктивному – на порядок менше. З використанням   безструмових   пауз   зв’язаний   один  із напрямків вдосконалення високовольтних вимикачів, – розробка синхронізованих вимикачів (див. п.8.10).

u

uз

uдж

uдж

uд

uп

uп

t

o

a

b

1

2

o

a

1’

b’

2

o”

a

‘

b’’

uз

t0

t1

t2

t1’

t

i

uдж

uдж

o

u,i

t

a

1

ub

b

uд

i

2

e

ub

o

a’’

b’’

d

i

а

б

Рис. 5.6

При вимкненні індуктивного  навантаження (cos  < 1), наприклад,  струмів КЗ, процес підвищення напруги на контактах відбувається інакше. Якщо в момент проходження струму через нуль    при    вимкненні     активного   навантаження   (рис. 5.6,а)  на

контактах спостерігається невелика напруга погасання ип, рівна напрузі джерела идж в цей момент, то при відключенні індуктивного навантаження при проходженні струму через нуль напруга джерела идж значно перевищує напругу погасання (рис. 5.6,б). Тому процес відновлення напруги на контактах вимикача відбувається значно швидше по деякій кривій ub. В момент перетину кривою ub кривої електричної міцності oab (рис. 5.6,б, точка 1) відбувається запалення дуги. Наступні процеси аналогічні вже розглянутому.

Швидкість відновлення напруги на контактах (нахил кривої ub) залежить від індуктивності L і ємності C кола. Зі збільшенням L і C кола швидкість відновлення напруги зменшується.

Залежно від співвідношення параметрів кола відновлення напруги на дуговому проміжку може носити аперіодичний (рис. 5.6,б, крива d ) або періодичний (коливальний) характер (крива е). В останньому випадку максимальна напруга на контактах може досягти подвійної ЕРС генератора і призвести до повторного запалювання дуги. Таким чином, для успішного гасіння дуги з індуктивним навантаженням, а тим більше значних струмів КЗ  індуктивного характеру, потрібні складні дугогасні пристрої, що забезпечують  швидке зростання електричної міцності дугових проміжків.

5.5. Основні методи гасіння електричної дуги

В стаціонарно палаючій дузі процеси іонізації в міжконтактному  просторі врівноважуються процесами деіонізації. Для гасіння дуги необхідно інтенсивність іонізації максимально ослабити, а деіонізацію – підсилити. На разі відомі наступні методи впливу на електричну дугу для її гасіння.

Розтягнення дуги. Розтягнення стовбура дуги шляхом швидкого збільшення відстані між контактами – найбільш простий, але малоефективний в чистому вигляді метод. При розтягненні дуги відбувається зменшення напруженості електричного поля, що веде до сповільнення процесу ударної іонізації. Зростаюча поверхня дуги підсилює процес дифузії. Але, як показано в п.5.1, у вільно палаючій стаціонарній дузі ці процеси не є основоположними. Тому, щоб вони вплинули на гасіння дуги, її необхідно розтягнути на значну довжину. Так, вимкнення струму більше 100 А при змінній напрузі 220 В потребує розтягнення дуги на 25…30 см, що неприйнятно із-за зростання габаритів комутаційних апаратів.

Цей метод в чистому вигляді використовується тільки в низьковольтних комутаційних апаратах зі струмами до десятків ампер (в перемикачах, рубильниках, реле та ін.).

Охолодження дуги. Термічна іонізація є основним процесом, що підтримує горіння дуги. Тому зниження температури стовбура дуги – це один із ефективних способів її гасіння. Існує декілька способів охолодження дуги.

Переміщення дуги в нерухомому середовищі з більш низькою температурою викликає інтенсивне охолодження стовбура дуги, а також сприяє значному збільшенню дифузії заряджених частинок, оскільки навколо дуги не встигає утворюватися оболонка із позитивних іонів (див. п.5.1). Переміщувати дугу можна кількома способами:

– під дією електродинамічних сил Fе, що виникають в самій дузі внаслідок викривлення лінії струму (рис. 5.7,а);

– при взаємодії струму дуги з сусідньою масою із магнітного матеріалу відбувається зміщення магнітосилових ліній дуги (рис. 5.7,б). Дуга прагне зайняти таке положення, при якому опір для її магнітного потоку буде мінімальним, тобто переміщуватись до магнітного матеріалу;

Fе

Fе

Fе

Fе

I

H

в

Fе

б

а

Fе

S

H

K

N

Д

г

Рис. 5.7

– за допомогою зовнішнього магнітного поля, утвореного одним або декількома витками провідника, що підводить струм до контактів (рис. 5.7,в). Котушка електромагніта при “магнітному дутті” (так називається цей метод) розміщена так, щоб її магнітний потік Н був перпендикулярний дузі і створював зусилля Fе, що зміщує дугу за правилом лівої руки. Зовнішнє магнітне поле може бути також створене котушкою, ввімкненою паралельно на напругу мережі, або за допомогою постійних магнітів;

– за допомогою радіального магнітного поля, утвореного кільцевим постійним магнітом S і магнітом N (рис. 5.7,г). На дугу Д при цьому буде діяти сила Fе , що примушує її переміщуватися по колу трубчастого контакту К.

Використання “магнітного дуття” і радіального магнітного поля забезпечує високу швидкість переміщення дуги в розглянутому методі. Ефективність методу переміщення дуги підтверджує такий приклад: для успішного гасіння відкритої дуги зі струмом більше 100 А при змінній напрузі 220 В і швидкості руху дуги 100 м/с її достатньо розтягнути  на 5 см. Метод переміщення дуги знаходить широке використання в комутаційних апаратах високої напруги, а в низьковольтних апаратах він являється основним.

Обдування дуги відносно холодними газами або рідинами також викликає її інтенсивне охолодження і підсилення процесів дифузії. Особливо інтенсивно відбувається деіонізація при турбулентному потоці, коли частинки холодного газу, що рухаються вихороподібно, проникають у стовбур дуги. Обдування можна виконати кількома способами:

а

б

в

г

Рис. 5.8

– поздовжнє дуття – найбільш простий спосіб за конструктивним рішенням дугогасної камери (рис. 5.8,а);

– поздовжнє двостороннє дуття через трубчасті контакти (рис. 5.8,б) значно підсилює процес охолодження завдяки збільшенню швидкості потоку газу в вузькому каналі в тілі контакту;

– поперечне дуття (рис. 5.8,в) достатньо ефективне, оскільки викликає одночасно і видовження стовбура дуги;

– поперечне дуття з використанням поперечних перегородок із ізоляційного матеріалу (рис. 5.8,г) дозволяє досягати великої довжини і поверхні дуги при незначному її переміщенні. Перегородки забезпечують більш тісне дотикання дуги з потоком газу, сприяють проникненню газу всередину стовбура луги, інтенсифікуючи  деіонізаційні процеси.

Обдув  дуги для її гасіння використовують в основному в високовольтних апаратах, бо реалізація цих способів потребує достатньо складних пневматичних пристроїв та ємностей з газами під тиском.

Гасіння дуги в елегазі. Використання спеціального газоподібного або рідкого середовища дозволяє підвищити інтенсивність деіонізаційних процесів в дузі. Чим вище теплопровідність і електрична міцність середовища, її теплоємність і температура термічної іонізації, тим легше гасити в ній дугу. По відношенню до повітря, ефективність гасіння дуги в середовищі вуглекислого газу, водяної пари, водню і елегазу більше в 2,5; 3,5; 7 і 100 разів відповідно.

Синтезований спеціально для електричних цілей (звідси його назва - елегаз) стійкий інертний газ SF6 (шестифторна сірка) володіє чудовими дугогасильними властивостями. Він у п’ять разів густіший повітря,  його електрична міцність у 2,5 рази, а теплоємність – у чотири рази більша ніж у повітря. Недолік елегазу – його висока температура зрідження. Він переходить в рідкий стан при тиску 1,3 МПа (приблизно 13 атм) вже при температурі 0 ˚С. Це примушує або підігрівати його, або зменшувати тиск, що знижує ефективність використання газу. Слід також зауважити, що отримати добрі результати можна при використанні лише газу високої хімічної чистоти, що потребує значних матеріальних затрат. Поступове здешевлення елегазу дозволяє все ширше використовувати його в високовольтних комутаційних апаратах, постійно витісняючи гасіння в маслі або повітрі.

Значного підвищення ефективності гасіння дуги можна досягти, виконуючи переміщення або обдув дуги в середовищі раніше названих газів.

Гасіння дуги в маслі. Гасіння дуги в маслі є на разі одним із поширених способів гасіння, що використовуються в високовольтних комутаційних апаратах змінного струму. Нерухомий 2 і рухомий|жваві,рухливі| 6 контакти розміщують в баку 1 наповненому маслом|мастилом,олією| 3 (рис. 5.9). Електрична дуга 4 що виникає між контактами завдяки високій температурі своєї поверхні (5000 – 6000 ºС), розкладає і  випаровує близько розташоване масло. Навколо|навкруг,довкола| дуги утворюється

газова оболонка – газовий міхур|пузир,пухир| 5.

Із 1 г масла виділяється близько 1500 см3 газу, складеного за об’ємом із 70 % – водню, 22 % – ацетилену, 5 % – метану і 3 % – етилену. Утворення газу відбувається

дуже швидко, за соті долі секунди, і дуга горить уже

Рис. 5.9                                  не в маслі, а в газовому пузирі, тиск в середині якого досягає   1,5 МПа, що також сприяє її гасінню. Підвищений тиск можна використати для різних видів дуття. Прикладом такого використання масла може служити високоефективна дугогасна камера вимикача ВМП – 10 (див. рис. 8.9).

Гасіння дуги в вакуумі. При високому вакуумі                   (10-3…10-4 Па) середня довжина вільного пробігу молекули газу значно перевищує розміри дугогасної камери. Тому ударна іонізація не виникає. Практична відсутність молекул речовини є  причиною високої електричної міцності міжконтактного проміжку, що в багато разів вища міцності повітря при нормальному тиску. Пробивна напруга проміжку довжиною 1 мм в вакуумі досягає    30 кВ.

Фактично єдиною речовиною, іонізовані частинки якої можуть викликати появу електричної дуги в вакуумі, є пари метала контактів, що утворюються в початковий момент їх розходження. Зменшити кількість парів металу можна, використовуючи на контактних поверхнях тугоплавкі метали, наприклад, вольфрам.

На мал. 5.10 приведений зразок|взірець| вакуумної дугогасноі| камери Севастопольського підприємства «Тавріда електрик». Камера складається з керамічних фланців та|з'єднаних| металевого корпуса 2. Усередині камери знаходяться|перебувають|  мідні нерухомі 3 і рухомі|жваві,рухливі| 4 контакти. На робочу поверхню  контактів  нанесений|завданий| тонкий шар вольфраму 5.  Для збереження|зберігання| вакууму при русі контакту 4 останній пов'язаний з корпусом камери ребристим сильфоном 6.

В цілому гасіння дуги в вакуумі високоефективне і дозволяє повністю розмикати електричне коло  протягом одного або двох півперіодів. В п. 8.6. розглянута конструкція вакуумного вимикача. Використання вакууму, а також елегазу є найбільш прогресивним методом гасіння дуги.

Рис. 5.10

Гасіння дуги при високому тиску. Інтенсивність процесів іонізації та деіонізації газу залежить від його тиску: чим вище тиск газу, тим ближче розташовуються між собою його молекули. Це утруднює процес термічної й ударної іонізації. Одночасно з підвищенням тиску зростає і теплопровідність газу, що приводить до підсилення охолодження дуги.

В окремих апаратах стінки дугогасної камери роблять із газогенеруючого матеріалу – фібри. При високій температурі дуги фібра виділяє газ і в замкненому об’ємі за долі півперіоду тиск піднімається до 10 – 15 МПа.     Таким способом гаситься   дуга в запобіжниках (див. п. 12.1) і в пакетних вимикачах.

Гасіння дуги в дугогасній решітці. Якщо над палаючою дугою встановити декілька поперечних металевих пластин (рис. 5.11) і одним із раніше описаних способів перемістити її в решітку, дуга розіб’ється на ряд послідовних дуг і біля кожної металевої пластини утвориться своя катодна зона.

Рис. 5.11

Як уже говорилося в п.5.3, при змінному струмі (в момент його проходження через нуль) в катодній зоні практично миттєво відновлюється електрична міцність 150…250 В (див. рис. 5.5,а). За наявності m пластин, з’являється  m + 1 катодна зона – відповідно електрична міцність дугового проміжку збільшується в m + 1 разів і буде дорівнювати (150…250)  (m + 1) В.

При постійному струмі в кожній зоні буде спостерігатись падіння напруги всього на 1020 В. Тому цей метод практично не знаходить використання в апаратах постійного струму.

Для прискорення затягування дуги в решітку її пластини виконують із магнітного матеріалу – сталі і придають їм спеціальну форму з вирізом (одна із можливих показана на рис. 5.11). В апаратах на великі струми, для збільшення швидкості руху дуги, розглянутий метод доповнюють “магнітним дуттям” (див. рис. 5.7,в). Дугогасні решітки дозволили значно зменшити розміри дугогасних камер. Вони широко використовуються в низьковольтних апаратах і вимикачах 610 кВ змінного струму.

Гасіння дуги в вузьких щілинах. Прагнення зменшити габарити дугогасних камер,

знизити звуковий і світловий   ефекти при гасінні дуги призвело до використання різних щілин із твердих дугостійких ізоляційних матеріалів (рис. 5.12).  Ідея цього методу базується:

по-перше, на видовженні дуги при її «переміщенні»  в  дугогасній камері та охолодженні при дотиканні до холодної поверхні камери;

по-друге, на стимулюванні процесів рекомбінації на поверхні      діелектрика (див. п. 5.2);

по-третє, на підвищенні тиску в вузькій щілині.

Рис.5.12

В сучасних вимикачах використовуються щілинні дугогасні камери, куди дуга заганяється   з    допомогою “магнітного дуття”.

В окремих конструкціях камер стінки щілини чи каналу виготовляють із твердих газогенеруючих матеріалів  (органічне скло, фібра та ін.), які під дією високої температури дуги виділяють газ, що збільшує тиск в щілині. Гасіння дуги в щілинах широко використовується в комутаційних апаратах постійного струму.

Використання безструмової паузи. Як уже розповідалось (див. рис. 5.6), при гасінні дуги змінного струму в його графіку утворюються безструмові паузи тривалістю 10100 мкс. Якщо за цей час розвести контакти на достатню відстань, при якому електрична міцність дугового проміжку виростає до величини, що перевищує ЕРС генератора, дуга більше не загориться.

До недавнього часу реалізація цього методу затримувалась  суто технічними труднощами. Необхідно, по-перше, дуже точно визначити за часом момент проходження струму через нуль, по-друге,  мати достатньо потужний привід, що дозволяє за одиниці мікросекунд перемістити контакти вимикача (маса контакту високовольтного вимикача – декілька кілограмів) на відстані десятків сантиметрів. Ніні ця важка технічна задача вирішена, і створені так звані синхронізовані вимикачі (див. п.8.4.6)

Бездугова комутація. Створення силових напівпровідникових приладів (тиристорів), здатних працювати в колах зі струмом до сотень ампер і напругою сотні вольт, дозволило розробити пристрої бездугової комутації, тобто здійснити відключення кола без виникнення електричної дуги. Найбільш ефективне використання тиристорних вимикачів в колах з високою частотою комутації, де у традиційних апаратів швидко зношуються контактні пристрої.

Промисловістю налагоджений випуск тиристорних контакторів (див рис.7.12), ведуться розробки зі створення високовольтних тиристорних вимикачів .

5.6. Вимикальна здатність електричних апаратів

Найбільш важким режимом для комутаційних апаратів є режим вмикання і вимикання струмів КЗ, величина яких може досягати десятків і сотень кілоампер. Збереження електроенергетичного обладнання і стійкості паралельної роботи електричних систем потребують, щоб тривалість режиму КЗ була якомога меншою і обмежувалась часом 0,05 – 2 с (залежно від напруги мережі). Тому всі вимикачі обладнуються дугогасною камерою, що забезпечує гасіння електричної дуги в обмеженому об’ємі за досить малий час.

Залежно від використаного способу гасіння дуги (див. п.5.4) і конструкції конкретна дугогасна камера може багаторазово вимикати лише значення струму КЗ до певної граничної величини. Для характеристики цієї здатності електричного апарата використовується спеціальна величина – номінальний струм вимкнення.

Номінальний струм вимкнення Івим.ном – це найбільший струм, який вимикач здатний надійно вимкнути без будь-яких пошкоджень, що заважають його подальшому використанню.

Під найбільшим струмом звичайно розуміють діюче значення періодичної складової струму КЗ в момент розходження контактів. Значення Івим.ном вказується на табличці вимикачів і приводиться в довідниках [9]. Так, низьковольтні автоматичні повітряні вимикачі  залежно від величини номінального струму мають Івим. ном = 1150 кА, а високовольтні вимикачі на 6 – 35 кВ –  Івим. ном = 3050 кА.

Для надійного вимкнення максимальних струмів КЗ, котрі можливі в певному місці схеми електропостачання, при виборі вимикача необхідно витримати умову

Івим.ном > Iкз (),		             	(5.2)

де Iкз () – значення струму КЗ в момент вимкнення  = tз + tв; tз – час дії  захисту; tв – власний час вимкнення вимикача, що представляє собою час з моменту подачі команди на вимкнення до початку розходження контактів (приводиться в довідниках). Розрахунок величини Iкз () можна знайти в праці [14].

Раніше вимикаючу здатність вимикачів оцінювали за умовною величиною – номінальною потужністю вимкнення, що дорівнює   Sвим.ном = Uном Івим.ном.

ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ №5

Відповіді давати найкоротші. Термін виконання – 29.09.2020.

Варіант запитання вибираєте за порядковим номером в списку класу (а не групи).

- 11. – на це питання відповідають перший та одинадцятий за списком класу студенти і т. д.).

- 11. Як проявляє себе електрична дуга у комутаційних апаратах?

- 12. Фізичні процеси на початковій стадії розходження контактів?

- 13. Фізичні процеси в палаючій електричній дузі?

- 14. Деіонізаційні процеси у вільно палаючій дузі?

- 15. Явище рекомбінації ?

- 16. Явище дифузії ?

- 17. Вольтамперна характеристика дуги постійного струму?

- 18. Розподіл напруги в стовбурі дуги?

- 19. Умови гасіння дуги постійного струму?

- Комутаційні перенапруги при вимкненні кола постійного струму?

Модуль №1 "Загальні питання електричних апаратів. Комутаційні апарати низької та середньої напруги"

ТЕМА 6. КОМУТАЦІЙНІ АПАРАТИ ДО 1000 В

ПЛАН ЛЕКЦІЇ №7

6.1.Класифікація комутаційних апаратів, категорії застосування

6.2. Рубильники та перемикачі.

6.3. Контактори

6.4. Пускачі

6.1. Класифікація комутаційних апаратів та категорії їх застосування

До силових комутаційних апаратів до 1000 В (низьковольтних) відносять рубильники (рис. 7.1, а), перемикачі (рис. 7.1, б), контактори (рис. 7.1, в), пускачі (рис. 7.1, г) та автоматичні повітряні вимикачі (рис. 7.1, д). Визначення та призначення кожного виду апаратів дано у відповідному параграфі.

Графічні зображення названих апаратів наведені на рис. 7.1.

Усі низьковольтні комутаційні апарати в процесі експлуатації комутують електричні кола з певними параметрами, зумовленими особливостями навантаження. Так, в момент пуску електродвигуна чи гальмування його шляхом противмикання в мережі спостерігаються струми, які багаторазово перевищують струми номінальних режимів. Комутувати кола з індуктивним навантаженням значно тяжче, ніж з активним. Випуск комутаційних апаратів лише для найважчих умов роботи економічно недоцільний, оскільки в багатьох випадках закладена в них електрична і механічна міцність ніколи не буде використана, що призведе до невиправданих витрат матеріальних та трудових ресурсів. Через це промисловість випускає різні серії комутаційних апаратів одного функціонального призначення, які використовуються в різних категоріях застосування.

ГОСТ 12434-83 [….] класифікує усі можливі області використання комутаційних низьковольтних апаратів на наступні категорії застосування (для змінного струму): АС-1 – активне або малоіндуктивне навантаження, електропечі опору; АС-2 – пуск і відключення електродвигунів з фазним ротором, гальмування противмиканням; АС-3 – прямий пуск електродвигунів з короткозамкнутим ротором, відключення двигунів, що обертаються; АС-4 – пуск двигунів з короткозамкнутим ротором, відключення нерухомих двигунів, або двигунів, що обертаються повільно, гальмування противмиканням; АС-11 – управління електромагнітами змінного струму; АС-20 – комутація кіл активних навантажень, включаючи помірні перевантаження; АС-22 – комутація змінних активних та індуктивних навантажень, включаючи помірні перевантаження; АС-23 – комутація навантажених двигунів чи інших високоіндуктивних навантажень. В цьому ГОСТі наведені конкретні умови комутації кіл з визначеними параметрами для кожної категорії застосування, а також наведені категорії застосування комутаційних апаратів для кіл постійного струму, які позначаються буквами ДС та відповідними цифрами.

У технічних даних низьковольтних комутаційних апаратів, як правило, зазначається рекомендована категорія їх застосування.

6.2. Рубильники та перемикачі

Рубильником називають неавтоматичний вимикач на два положення (“Включено”, “Виключено”) з ручним управлінням. Використовують їх в колах змінної (до 660 В) та постійної (до 440 В) напруги. Рубильники без дугогасних камер призначені для відключення кіл зі струмом до (0,2...0,3)Iном та для створення видимого розриву кола при ремонтних роботах. Апарати, які оснащені дугогасними пристроями – поперечними ґратами зі стальних пластин, допускають відключення більших струмів (0,5...1,0)Iном. Номінальні струми рубильників мають широкий діапазон (25 – 1000 А і більше).

У конструкції контактів сучасних рубильників частіше використовують лінійний врубний контакт зі стальною пружиною. Рубильники змінного струму виготовляють дво-  та триполюсними, постійного струму – одно-  та двополюсними.

Промисловість випускає кілька серій рубильників, які комплектуються різними видами приводів. До найбільш поширених належать серії Р, П, В, РБ, РП, РВ та ін. Перша літера характеризує функціональну особливість: Р – рубильник, П – перемикач, В – вимикач. Сполучення другої та третьої – вид привода: Б – боковий, П – привод, ПЦ – привод центральний, Ш – управління штангою, О – однополюсний.

б

Рис. 7.2

2

а

3

З умов безпеки рубильники з відкритими ножами і центральною чи бічною рукоятками можна застосовувати в обладнанні до 220 В. Конструкцію рубильника серії Р з центральною рукояткою наведено на рис. 7.2, а. На ізоляційній основі 1 закріплені контактні стояки нерухомого контакта 2 та шарніра 6 рухомого контакта (ножа) 5. На ізоляційній планці 3, яка пов’язує всі три полюси між собою, закріплена рукоятка 4 ручного управління.

В обладнанні 380 В і вище обов’язкове використання рубильників із закритими струмопровідними частинами. Управління положенням ножів такого рубильника здійснюється нескладним приводом, що зв’язує рукоятку, яка знаходиться поза захисним кожухом, з рухомими контактами.

Залежно від конструкції, приводи бувають бічними виносними, важільними центральними та бічними, а також з маховиком (у важких рубильниках на великі струми). На рис. 7.2, б наведено конструкцію рубильника з бічним важільним приводом. У ньому зусилля від рукоятки 4 через вал 5 передається на важелі 3, які зв’язані ізоляційними тягами 1 з рухомими контактами 2.

Рис. 7.3

У конструкції рубильника з центральним приводом (рис. 7.3) сама рукоятка 1 виконує роль важеля і передає зусилля через тягу 2 на рухомі контакти 4. Рубильник оснащений дугогасною камерою 3, змонтованою на нерухомих контактах.

Прагнення зменшити розміри низьковольтних розподільчих пристроїв, у яких, крім рубильників, використовуються і запобіжники, привело до розробки блоків „вимикач – запобіжник” серії БВП та „рубильник – запобіжник” – БРП з використанням запобіжників ПН, що мають високу механічну міцність. У них запобіжник, крім своєї основної функції – захисту мереж, – виконує роль рухомого ножа рубильника. Блоки виготовляють на номінальні струми 100, 250 та 400 А. На рис. 7.4 наведено конструкцію блока БВП з горизонтальним переміщенням запобіжника. На несучій конструкції розміщено важільний привід для переміщення патронів запобіжників з положення „Включено” в положення „Виключено” (зображено штриховими лініями на рис. 7.4 справа) і навпаки. Механічне блокування унеможливлює відкривання захисних дверцят, що закривають запобіжники, при включеному положенні апарата і його включення

Рис. 7.4

при відкритих дверцях.

Перемикачі призначені для комутації кількох електричних кіл. Перемикач на значні струми (більше 100 А) являє собою рубильник з трьома положеннями. У першому положенні він подає напругу на одну лінію, в другому – обидві лінії відключені, в третьому – підключається друга лінія (див. рис. 7.1, б).

Пакетні вимикачі та перемикачі випускаються на номінальні струми від 10 до 400 А при напрузі змінного струму 220 В і до 250 А при напрузі 380 В. Пакетні вимикачі складаються з набору однотипних елементів (пакетів), пов’язаних загальним центральним стержнем з поворотною рукояткою. Випускають пакетні перемикачі двох типів: з ковзними ламелями  та кулачковим механізмом.

На рис. 7.5 наведено загальний вигляд пакетного вимикача з ковзними ламелями типу ПВ і конструкція одного пакета. Нерухомі клиновидні контакти 8 розміщені парами по колу й закріплені на ізоляційній основі 6. Рухомі контакти 7 кожного пакета, виготовлені у вигляді частини кільця чи ножа, закріплені на ізоляційній шайбі 5, яка має квадратний отвір для спільного центрального стержня. Пакети за допомогою шпильок 2 кріпляться до основи 1 та кришки 3. У кришці є так званий моментний механізм, який забезпечує постійну швидкість руху контактів незалежно від швидкості обертання рукоятки 4.

Рис. 7.5

Механізм виконаний на основі пружини, яка закручується при повороті центрального стержня і пружинної шайби. Достатньо висока комутаційна здатність пакетного вимикача забезпечується подвійним розривом на фазу та виконанням шайб з газогенеруючого матеріалу. В одному вимикачі можуть бути зібрані від двох до семи пакетів з різною кількістю полюсів, комутаційних положень та з рухомими контактами різної конфігурації, що дозволяє одержувати різноманітні схеми підключення.

Кулачкові пакетні перемикачі мають більш надійну контактну систему. Перемикач серії ПК показано на рис. 7.6. У кожному пакеті є фігурний кулачок 1, який обертається центральним стержнем. При повороті кулачка один зі штоків 2 потрапляє в його западинку, пружина 3 переміщує містковий рухомий контакт 4 та забезпечує потрібне притискання його до нерухомих контактів 5. При подальшому повороті кулачок віджимає шток і рухомі контакти розмикають коло.

Пакетні та кулачкові перемикачі призначені для складних перемикань одночасно в кількох електричних колах (колах управління, вимірювання, сигналізації та ін.). Випускають модифікації з фіксацією одного або кількох положень, з само-поверненням в нульове положення та ін. Кількість контактів може бути від 2 до 32.

Рис. 7.6

Для комутації в складних схемах управління зі струмами до 16 А використовують перемикачі, які отримали назву ключі управління. Опис конструкції і схем комутації ключів управління можна знайти у посібнику [12].

6. 3. Контактори

Контактори. Контактор – електричний апарат, призначений для частих дистанційних включень та відключень електричного кола в нормальних режимах роботи. Контактори не обладнані якими-небудь захисними пристроями, але дозволяють здійснювати до кількох тисяч комутацій за годину. Вони мають високу механічну (до 10...20×106 циклів) та електричну (до 3×106 циклів) зносостійкість. Випускають для різних кліматичних факторів зовнішнього середовища, категорій розміщення, на різні класи, що відповідають найбільшій частоті включення за 1 годину в повторно-короткочасному режимі, та ін.

Включення контактора здійснюється за допомогою електромагніта. Контактори мають головні та допоміжні контакти. Контактори повинні допускати роботу при напрузі на головних контактах 1,1 Uном, на котушці від 0,85 до 1,1 Uном . Контактори виготовляють для комутації силових кіл постійного і змінного струму.

Електромагніти контакторів можуть виготовлятись для підключення котушок до кіл управління як постійного так і змінного струму. По числу головних полюсів бувають від однополюсних до п’ятиполюсних. По номінальному струму головного кола: 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 А та на більші струми по відповідних технічних умовах. По наявності допоміжних контактів – з допоміжними і без них. Номінальні струми тривалого режиму роботи допоміжних контактів: 4; 6,3; 10 А.

Конструкція. В практиці найбільше поширення знайшли два конструктивних типи виконання контакторів: прямоходовий та важільно-поворотний. На рис. 7.7,а наведено спрощену схему конструкції контактора прямоходового типу. При підключені електромагніта 1 до джерела змінного струму його якір втягується. Переміщення якоря передається штоком 2 основным рухомим контактам мостикового типу, які замикають коло нерухомих контактів 4. Необхідний тиск контактів забезпечує пружина 7.

а                                            б

Рис. 7.7

При відключенні електромагніта зворотна пружина 10 піднімає мостиковий контакт угору. Дуга, яка утворилась між контактами, втягується у металеві ґрати 6 і гасне. Подовжня вібрація електромагніта змінного струму усувається короткозамкнутими витками 9, які охоплюють частину полюсів магнітопровода, набраного з тонких, ізольованих одна від одної пластин. Одночасно з основними контактами вмикаються (вимикаються)   допоміжні контакти 3.

Основним недоліком прямоходової схеми є дризк контактів у момент втягування та удару якоря об магнітопровід, що при великих пускових струмах, наприклад, потужних асинхронних двигунів, може викликати швидке зношення (підгоряння) контактів. Тому контактори прямоходової схеми використовуються для комутації струмів до 630 А.

Для важких режимів роботи, які характеризуються значною частотою включення та категоріями застосування АС-4, АС-11 та АС-23 (див. п. 7.1), використовують контактори важільно-поворотного типу (рис. 7.7,б). При підключенні котушки електромагніта постійного струму 9 (на змінному струмі він має Ш-подібну конструкцію) до джерела, якір 6 притягується до осердя 8, зворотна пружина 7 стискається і рухомий контакт 3, закріплений на складовому важелі, замикається з нерухомим контактом 2. Пружина 5 забезпечує амортизацію при ударах якоря об осердя та необхідне притискання контактів. Така конструкція дозволяє отримати більшу механічну зносостійкість. Струмопідвід до рухомих контактів здійснюється мідними сплетеними дротами або набором  з мідної фольги 4 (гнучкий зв’язок). Для покращення гасіння дуги разом з металевими пластинками 10 використовують „магнітне дуття” за допомогою спеціального електромагніта з осердям 1.

В аеропортах та промислових підприємствах  найбільш поширені контактори змінного струму серії КТ (управління на змінному струмі) та КТП (управління на постійному струмі). Вони випускаються на струми 63...630 А та напругу до 660 В і мають два-п’ять допоміжних контактів. Наступні, після літер, дві цифри (60 чи 70) позначають номер серії. Серія 60 допускає частоту вмикань до 1200 вмк/год, серія 70 – до 600 вмк/год. Третя цифра (від 1 до 6) шифрує величину контактора, яка обумовлює його номінальний струм. Четверта цифра позначає кількість полюсів (фаз) контактора.

Електрична схема підключення. Схему підключення трифазного контактора змінного струму наведено на рис. 7.8. Контактор вмикається натисканням кнопки SB1 „Ввімкнути”. При цьому фазна (чи міжфазна) напруга подається на котушку КМ електромагніта, він замикає основні контакти, що підключають навантаження, та одночасно допоміжні контакти SКМ1 і SКМ2. Контакти SКМ1 шунтують пускову кнопку SB1 та утримують контактор у ввімкнутому положенні після відпускання кнопки SB1, контакти SКМ2 замикають коло сигнальної лампи HL.

Рис. 7.8

Для вимикання контактора необхідно натиснути кнопку SB2 „Вимкнути”, при цьому розривається  живлення електромагніта і під дією зворотної пружини відбувається вимикання основних і допоміжних контактів. Контактор можна також ввімкнути по сигналу якого-небудь пристрою автоматики, який має вихід на реле KL1, і вимкнути за допомогою реле KL2.

У ввімкнутому стані обмотка контактора постійно перебуває під струмом, що являє собою основну причину його відмови [….]. У колах, де контактори тривалий час ввімкнуті, доцільно використовувати контактори з клямкою, яка дозволяє вимикати основну обмотку після його включення. Вимикання такого контактора відбувається за допомогою спеціального електромагніта вимикання, який вибиває клямку.

# Вакуумні контактори. Промисловістю освоєно випуск вакуумних контакторів серії КТ 13 для тяжких умов роботи з номінальними струмами 250, 400 та 630 А. Основу контактора складає вакуумна камера КДВ-12, яка являє собою порожнистий циліндричний ізолятор (80×45 мм), герметично закритий металевими фланцями. Рухомий контакт з’єднано з фланцем за допомогою сильфона, який забезпечує його хід у межах 1,5 мм, що цілком достатньо для гасіння дуги у вакуумі. Переміщення рухомого контакта здійснюється електромагнітом постійного чи змінного струму.

а                                                                          б

# Рис. 7. 9

# На рис. 7. 9,а приведена спрощена конструктивна схема вакуумного контактора фірми  Моеллер. Контактор містить|утримує| наступні|слідуючі| основні елементи: вакуумну дугогасну| камеру 1, контактну пружину 2, поворотний механізм 3, струмоподводи| з|із| приєднувальними клемами 4, шток 5, якір 6, осердя|осердя| 8 і котушку|катушку| 10 електромагніту, електронний блок 9. Вся конструкція поміщена|ув'язнена| в корпус 7.

# Вакуумна дугогасна| камера (рис.7. 9,б) містить|утримує| рухомий|жвавий,рухливий| 1 і нерухомий 3 силові контакти, робоча поверхня яких, виконана з|із| тугоплавкого матеріалу 4. Керамічна стінка циліндричної форми 6 спільно з|із| фланцем 7  утворюють жорсткий корпус, усередині   якого розташована|схильна| гофрована перегородка 2 (сильфон). Така конструкція дозволяє забезпечити рух контакту 1 і зберігати усередині камери глибокий вакуум.  Для захисту внутрішньої поверхні камери від нальоту металу, що утворюється при випаровуванні матеріалу 4 у момент розмикання контактів, в камері передбачений екран 5.

6. 4. Пускачі

Магнітні пускачі. Магнітний пускач призначений для дистанційного підключення та захисту від перевантажень асинхронних електродвигунів. Він складається з трифазного контактора й теплового реле.

Через інерційність теплового реле магнітні пускачі не захищають мережу від можливих КЗ в електродвигунах. Для цих цілей необхідно передбачити встановлення плавких запобіжників чи автоматів.

Магнітні пускачі серії ПА, що випускалися раніше, мали у своєму складі контактор важільно-поворотного типу (рис. 7.7, б) з Ш-подібним електромагнітом. Пускачі нової серії ПМ використовують прямоходовий контактор (рис. 7.7, а) та двоелементне теплове реле ТРН з термокомпенсацією.

Теплові реле призначені для захисту електрообладнаня від перевантаження. На рис. 7.10,а наведено спрощене зображення такого реле. Працює це реле так. Коли підвищений струм тече по пластинчатому нагрівачу 9, що ввімкнутий послідовно в коло електродвигуна, нагрівається біметалічна пластина 8. Вона згинається ліворуч та повертає ізоляційну рамку 10 і, натискуючи на заскочку 6 закріплену на штоці 3, стискає пружину 4. Заскочка виходить із виступу  регулятора  струму спрацювання 5, і пружина 1 виштовхує шток 3 угору та розмикає контакти 2 в колі електромагніта пускача (рис. 7. 11). Пускач вимикається.

Біметалічна пластина 8 згинається і при зміні температури довкілля. Щоб це не впливало на характеристику (рис. 7.10, б) теплового реле, у верхній частині рамки 10  закріплено термокомпенсатор 7. Термокомпенсатор з підвищенням температури довкілля вигинається праворуч (у бік, протилежний відносно переміщення біметалічної пластини 8).

Регулятор 5 струму спрацювання теплового реле виконаний у вигляді ексцентрика, який змінює відстань між заскочкою 6 і термокомпенсатором 7. Межі регулювання струму спрацювання – (0,75...1,25) Iном. Значення Iном  вибивається на кожному елементі теплового реле. На рис. 7.10,б наведено захисні характеристики реле ТРН-25 в холодному 1 і нагрітому 2 стані.

а                   					 б

Рис. 7.10

Після спрацювання теплового реле повторне ввімкнення магнітного пускача можливе тільки через певний час, необхідний для охолодження біметалічної пластини 8 і вирівнювання її праворуч. Після того потрібно натиснути на виступаючий кінець штока 3 (див. рис. 7.10,а). При цьому заскочка опуститься вниз і впреться у виступ регулятора 5, а контакти 2 замкнуть коло електромагніту, який можна знову ввімкнути натисканням кнопки SB1 „Пуск”.

Електрична схема підключення пускача. Схему підключення трифазного контактора змінного струму з двоелементним тепловим реле наведено на рис. 7.11. Пускач вмикається натисканням кнопки SB1 „Ввімкнути”. При цьому міжфазна (чи фазна) напруга подається на електромагніт КМ, Електромагніт КМ притягне якір з основними контактами та підключить електродвигун М до мережі, а допоміжний контакт SKM зашунтує коло кнопки  SB1.

Відключення електродвигуна від мережі здійснюється натисканням на кнопку SB2 „Стоп”, при цьому розривається коло живлення електромагніту КМ і під дією зворотної пружини контактор вимикає коло живлення електродвигуна. При зниженні напруги електромережі на 40...50 % від номінальної сила зворотної пружини пускача перевищує електромагнітну силу котушки вмикання, що призводить до самовільного вимкнення пускача.

Тривале перевантаження електродвигуна в результаті збільшення навантаження на валу або його робота на двох фазах викликає спрацювання одного або двох теплових елементів КК1 та (або) КК2 теплового реле ТРН і автоматичне вимикання пускача.

Достатність двох теплових елементів, встановлених у фазах А і С двигуна, пояснюється тим, що струм перевантаження в трифазній мережі не може проходити тільки по одній із фаз.

Промисловістю випускаються одноелементні теплові реле РТП (для пускачів ПА 4, 5 і 6-ї величин), а також триполюсні теплові реле нових серій РТТ і РТЛ. Триполюсне виготовлення теплових реле РТТ і РТЛ, окрім захисту електродвигунів з короткозамкненим ротором від тривалих перевантажень, дозволяє отримувати прискорене відключення при обриві однієї з фаз. Реле РТТ виготовляють п’яти величин: 0, 1, 2, 3, 4 на струм 10, 25, 63, 160, 630 А відповідно. Для кожної величини реле існують теплові елементи з номінальними струмами в діапазоні від 0,2 до 1 вищеназваних струмів реде з можливістю регулювання ±15% Iном .

Рис. 7. 11

У двигунах важливих механізмів для захисту від неприпустимого підвищення температури обмоток статора використовується апарат позисторного захисту (АПЗ), яким можуть комплектуватись магнітні пускачі. Основою АПЗ є позистор – нелінійний резистор з великим позитивним температурним коефіцієнтом питомого опору, який наклеюється на лобову частину обмотки та реагує безпосередньо на її температуру. Конструктивно позистор – це диск діаметром 3,5 мм та товщиною 1 мм, покритий кремнійорганічною емаллю для підвищення вологостійкості та ізоляційних властивостей. Гарантійний строк служби – 20000 год. У разі нагрівання статора вище номінальної температури позистор, значно змінюючи свій опір, зумовлює спрацювання АПЗ. Вихідні контакти АПЗ розмикають коло живлення електромагніта пускача і відключають його. Залежно від класу ізоляції обмоток беруть позистори на температуру спрацювання θ = 105, 115, 130, 145 або 160 ºС. Позистор різко змінює опір при температурі θ +20 ºС за час не більше 12 с.

Розшифровка цифр, що йдуть за буквенним позначенням серії в пускачах ПМА, ПМЕ, ПМЛ: перша цифра (від 0 до 6), що позначає величину пускача, вказує на значення його номінального струму (від 10 до 200 А) або допустимої потужності електродвигуна; друга цифра (від 0 до 9) шифрує наявність теплових реле, режиму реверсивності, АПЗ та механічного або електричного блокування (наприклад, цифра 2 означає нереверсивний пускач з тепловим реле, цифра 8 – реверсивний пускач з АПЗ та механічним блокуванням); третя цифра (від 0 до 6) шифрує виконання пускача за ступенем захисту від навколишніх впливів та наявність в комплекті різних кнопок управління.

Тиристорні пускачі. Поява потужних тиристорів дозволила створити на їх основі безконтактні пускачі. Промисловість випускає для управління електродвигунами тиристорні пускачі типу ПТ-16-380 та ПТ-40-380 (де 16 та 40 – значення номінальних струмів, А; 380 – номінальна напруга, В). На рис. 7.12 показано силову частину схеми тиристорного пускача (одна фаза).

Силові тиристори розраховані на номінальний та пусковий струми. У разі прикладання до клем 1 і 2 змінної напруги (розглянемо  півперіод коли на клемі 1 – плюс, а на клемі 2 – мінус) і замикання контакту KL реле управління (обмотка реле, зв’язана з кнопками „Пуск” і „Стоп”, на схемі не показана) через керуючий електрод тиристора VT1 потече струм  iупр, обмежений опором R.

Рис. 7. 12

Цей струм спричиняє ввімкнення (відкривання) тиристора VT1 і протікання через нього струму навантаження Iнав. Тиристор VT2 у цей півперіод закритий, тому що ввімкнений зустрічно прикладеній напрузі. В момент проходження струму навантаження через нуль тиристор VT1 закривається. Наступного півперіода напрям струму iупр протилежний і відкриває тиристор VT2. Отже, доки контакти KL замкнуті, через навантаження буде протікати змінний струм. Для захисту двигуна від перевантаження контролюються спеціальною схемою величини вторинних струмів вимірювальних трансформаторів струму кожної фази і при перевищенні заданої величини припиняється подача сигналів відкриття тиристорів. Захист двигуна і силових тиристорів від струмів КЗ здійснюється швидкодіючими запобіжниками. В безконтактному тиристорному пускачі відсутня дуга при комутаціях, він має високу зносостійкість та досконалий захист від перевантаження, високе допустиме число включень (до 2000 за годину), швидке відключення (не більше 0,02 с), але тиристорні пускачі мають складну схему, високу вартість, більші габарити та значну вагу.

Пускачі зазначених типів допускають при ввімкненні комутацію струмів відповідно 560 і 1650 А (при cos φ навантаження не менше 0,6), а при вимиканні – 400 і 900 А та мають високу стійкість до зношення (не менше, як 5 × 106 циклів). Однак тиристорні пускачі мають значну вагу – 14 і 16 кг відповідно.

«М’які» пускачі. На рис. 7.13 приведена діаграма, що ілюструє, як підвищується вартість пускорегулювального пристрою залежно від обсягу і складності виконуваних ним функцій. Підключення електродвигуна за допомогою звичайного електромагнітного контактора – найдешевший варіант. Але при цьому вирішується тільки одне завдання – комутація (включення і відключення) двигуна.

Використання декількох контакторів з тепловим реле, крім комутації електродвигуна, дозволить здійснювати його реверсування, захист від перевантажень і ступінчато змінювати швидкість обертання. Ці нові функції пускорегулювального |  пристрою помітно підвищать його вартість.

Рис. 7.13

У потужних приводах з| високою частотою комутації і з| обмеженням по рівню шуму (електромагнітні контактори видають сильний звук при включенні і «гудуть» при поганій настройці рухомої частини) будуть незамінні безшумні напівпровідникові (тиристорні) контактори. Проте коштувати вони будуть дорожчі за традиційні контактори.

Якщо за технологічними умовами привід повинен плавно змінювати швидкість по певному закону або навпаки підтримувати її постійною при різких змінах навантаження, мати режим реверсування і декілька типів захисту, мати можливість накопичувати і передавати інформацію на верхній рівень управління, то доведеться придбати дорогий частотний перетворювач.

«М'які» пускачі  виконують більшість функцій частотних перетворювачів (докладніше нижче), та істотно дешевші останніх.

Принцип «м'якого» пуску і область його застосування. При «м'якому» пуску напруга, що подається на двигун, плавно збільшується від мінімального (що задається) стартового значення до номінальної напруги мережі, що дозволяє мати наступні позитивні властивості:

- задавати необхідний обертовий момент перед пуском в діапазоні від 0,1 до  номінального значення;

- забезпечувати постійність обертового моменту під час пуску, чим гарантується  плавність обертання (без поштовхів і великих механічних напружень);

- дозволяє регулювати (задавати і обмежувати) пусковий струм в діапазоні від 1 до 5 Iном;

Проте «м'який» пуск вимагає тривалішого часу розгону.

Досвід експлуатації «м'яких» пускачів показав, що наступні позитивні якості їх є найбільш затребувані в нижченазваних областях застосування:

- часта і безшумна комутація (нагрівальні установки, управління освітленням, автоматизація в будівлях і ін.);

- м'який пуск (управління насосами і компресорами, вентиляторами, пилорамами тощо);

- м'який пуск з| реверсуванням (управління дверима і воротами і т. ін).

Лекція 8

План лекції №8

6.5. Автоматичні  повітряні вимикачі.

6.5. Автоматичні повітряні вимикачі

Автоматичні повітряні вимикачі (автомати) призначені для автоматичного вимикання низьковольтного електричного кола у разі виникнення в ньому ненормальних і аварійних режимів, а також для нечастих оперативних комутацій цих кіл.

Класифікація. Залежно від функціонального призначення і часу вимкнення автомати поділяються на чотири групи: установчі, універсальні, швидкодіючі і автомати гасіння поля.

Установчі (нормальні) автомати призначені для використання як у спеціальних електричних приміщеннях, так і в тих приміщеннях, куди має доступ некваліфікований персонал. Вони мають закритий кожух, який унеможливлює дотик до струмопровідних частин і викид полум’я та іонізованих газів дуги. Час вимкнення таких автоматів знаходиться в межах tв.в. = 0,02...0,1 с.

Універсальні (селективні) автомати комплектуються різними видами роз’єднувачів і з допомогою спеціальних пристроїв витримки часу дозволяють змінювати час спрацювання в значних межах (до 1 с). Наявність таких пристроїв дає можливість забезпечити селективну роботу кількох послідовно ввімкнених апаратів.

Швидкодіючі (струмообмежуючі) автомати мають час відключення t в.в. < 0,005 с. Така швидкість дії дозволяє їм вимикати струм КЗ раніше, ніж він досягне свого максимального значення, таким чином вони обмежують ударний струм iу КЗ. Струмообмежуючі автомати широко використовуються в електрифікованому транспорті, а також на потужних коротких лініях електропередач 0,4 кВ.

Автомати гасіння магнітного поля використовуються для комутації і відключення обмоток збудження великих електричних машин у разі виникнення в них КЗ. Ці автомати мають специфічну конструкцію.

Дві останні групи автоматів практично не використовуються в аеропортах і їх не розглядаємо.

Конструкція і принцип дії. На рис. 7.14 показано узагальнену електромеханічну схему автоматів, у яких можна виділити такі основні частини: приводи, механізм вільного роз’єднання (МВР), розчіплювачі, струмопідводи, контактну систему та дугогасний пристрій. У конкретних типів автоматів можуть бути відсутні певні пристрої узагальненої схеми.

Вмикання автомата виконується ручним 12 або електрифіко-ваним 13 приводом. При цьому зусилля через важелі 14 та 15 механізму вільного роз’єднання передається на стійку 16 рухомих контактів 18 та 19. Останні стикаються з нерухомими основними 3 та дугогасним 2 контактами. Одночасно розтягується пружина відключення 17.

Вимкнення автомата проводиться або вручну, або відбувається автоматично при спрацюванні одного з роз’єднувачів: теплового, що складається з нагрівального елемента 6 і біметалічної пластини 5; електромагнітного роз’єднувача 7, роз’єднувача мінімальної напруги 8, або від незалежного роз’єднувача 9, що викликає відключення автомата у разі натискання кнопки дистанційного управління 10.

Механічне зусилля, що виникає в роз’єднувачі при його спрацюванні, через тягу 11 передається на важелі 14 і 15 механізму вільного роз’єднання та викликає їх „зламування” і наступне переміщення стійки 16 під дією пружини вимикання 17. При цьому ручка приводу 12 залишається у ввімкненому положенні.

Конструкція контактної системи така, що спочатку розмикаються основні контакти 3 та 18. При цьому дуга між ними не виникає, тому що весь струм навантаження починає протікати крізь ще замкнені дугогасні контакти 2, 19 та гнучкий струмопідвід 4. З невеликою затримкою розмикаються і дугогасні контакти. Дуга, яка при цьому виникає між ними, гаситься в камері 20. Електродинамічні зусилля, що виникають в контактах при протіканні струмів КЗ, компенсуються силами відштовхування в рухомій частині шини 1, зігнутою петлею.

Розглянемо більш детально призначення і принципи дії окремих вузлів автомата.

Механізм вільного роз’єднання (МВР) забезпечує вимкнення автомата по команді одного з роз’єднувачів, навіть коли привод (ручний або автоматичний) продовжує його вмикати. Необхідність такого пристрою в автоматах зумовлена трьома причинами.

По-перше, якщо б включення автомата, не оснащеного МВР, проходило на існуюче, але не відоме обслуговуючому персоналу КЗ, автомат не зміг би відключитися, доки його ручка утримувалася б у ввімкненому положенні. Це призвело б до спрацювання автомата або запобіжника, що стоять попереду, тобто до неселективного вимкнення в мережі з усіма несприятливими наслідками.

Рис. 7. 14

По-друге, у разі раптового вимкнення автомата відбувалося б переміщення його рукоятки, що могло б травмувати людину, яка знаходиться біля автомата.

По-третє, МВР забезпечує постійність та незалежність від оператора або привода швидкості розходження контактів, що важливо для успішного гасіння дуги.

а                                                                   б                                                  в

Рис. 7.15

Конструкції МВР різноманітні і досить складні. Принцип його дії можна пояснити на прикладі важелів, „що зламуються” (рис. 7.15). Перед увімкненням автомата його ручку 8 необхідно відвести вниз до упора (рис. 7.15, а) для утворення жорсткого зв’язку між важелями 4 і 6. При цьому центр шарніра 5 має лежати нижче від лінії, що з’єднує шарніри 3 і 7. Рухом ручки догори відбувається ввімкнення автомата (рис. 7.15, б). Якщо ввімкнення відбулося, наприклад, на наявне КЗ, роз’єднувач максимального струму 10 різко перемістить осердя 9 вгору і відбудеться „зламування” важелів 4 і 6 (рис. 7.15, в). Контакти 1 і 2 автомата під дією пружини відключення (не показана)  розімкнуться, а ручка управління автомата залишиться у ввімкненому положенні. У сучасних автоматах для індикації автоматичного спрацювання рукоятка трохи переміщується вниз.

Контактна система в потужних автоматах (Iном.> 630 А) має окремі основні та дугогасні контакти (див. рис. 7.10). В установчих автоматах обидві функції об’єднуються в одному основному контакті, що часто виконується на основі металокераміки та має дугогасні роги, на яких збільшується довжина дуги при її переміщенні вгору.

Дугогасні пристрої в автоматах змінного струму виготовляють, як правило, на основі сталевих поперечних решіток (див. рис. 5.11) та ізольованого об’єму для кожної фази. Може бути використане і „магнітне дуття”. В автоматах постійного струму широко використовуються дугогасні камери на основі подовжніх і поперечних щілин в дугостійких ізоляційних матеріалів (рис. 5.12). Спроможність контактної системи автомата разом з дугогасним пристроєм вимикати ще без пошкоджень певний максимальний струм обумовлюєт здатність відключення автомата, яка характеризується  максимальним струмом відключення  Iвідкл. max.

Розчіплювачі. Розчіплювачі – найпростіші релейні пристрої прямої дії, вмонтовані в автомат. Вони контролюють заданий параметр електричного кола та, у разі його відхилення за межі уставки, викликають відключення автомата безпосереднюю дією на МВР.

Струмові розчіплювачі  характеризуються такими параметрами:

номінальним струмом розчіплювача Iроз..ном називають максимальний струм, проходження якого необмежений час не викликає спрацювання розчіплювача (бувають автомати з фіксованим значенням Iроз..ном та з можливістю його регулювання);

струмом уставки розчіплювача від КЗ Iуст. кз  називають фіксоване або регульоване   значення струму, перевищення якого викликає спрацювання роз’єднувача фактично миттєво (режим відсічки) в установчих автоматах, або через заданий час tкз в селективних автоматах.

Залежно від параметра, що контролюється, розрізняють такі види роз’єднувачів.

Розчіплювачі від струмів перевантаження видають сигнал на відключення автомата з затримкою часу, яка залежить від кратності струму перевантаження відносно Iроз. ном. Типова захисна крива роз’єднувача такого виду зображена на рис. 7.16, а.

Розчіплювачі такого виду можуть бути виконані на основі біметалічних елементів (рис. 7.14, поз. 5 ), електромагнітів з пристроями уповільнення або напівпровідникових пристроїв (рис. 7.23).

Розчіплювачі від струмів КЗ подають сигнал на вимкнення автомата без затримки часу (режим відсічки) або з затримкою (селективні автомати) при перевищенні струмом в колі величини струму уставки розчіплювача  від КЗ Iуст. кз. Цей вид  розчіплювача виготовляється на основі електромагніта (рис. 7.14, поз.7) з пристроєм уповільнення (або без нього) або на основі напівпровідникових пристроїв (рис. 7.23) На рис. 7.16, б наведено захисні характеристики роз’єднувача від струмів КЗ без затримки часу to  і з різними затримками часу t1 , t2 кз .

Комбіновані розчіплювачі об’єднують у собі розчіплювачі першого і другого видів. На рис. 7.16, в наведено захисну характеристику комбінованого роз’єднувача.

Розчіплювачі мінімальної напруги вимикають автомат при зниженні напруги в мережі нижче від встановленої уставки. Вони виконуються на основі електромагніта (див. рис. 7.14, поз. 8), який при номінальній напрузі пересилює пружину та утримує якір притягнутим. Якщо напруга, прикладена до обмотки, знижується нижче певного рівня, то електромагнітна сила не може протидіяти зворотній пружині і остання перемістить якір угору. Якір, діючи на МВР, спричиняє відключення автомата. Регулювання уставки спрацювання розчіплювача здійснюється зміною натягу пружини. Для відстройки від короткочасного зниження напруги роз’єднувач може мати уповільнювач спрацювання.

Рис. 7.16

Незалежні розчіплювачі призначені для дистанційного вимкнення автомата по команді оператора або пристрою автоматики. Вони виконуються на основі електромагніта 9 (див. рис. 7.14), який переміщує свій якір у разі прикладання напруги до обмотки. Якір, діючи на МВР, виключає автомат.

Розглянемо конструкції автоматів, які найбільш широко використовуються в системі електропостачання.

Автомати установчі серії АП50. Автомати серії АП50 призначені для захисту електричних кіл від перевантажень і КЗ, оперативних вмикань (до 30 вмикань на годину), захисту та управління асинхронними двигунами потужністю до 20 кВт при напрузі 380 В. Виготовляються автомати на номінальні струми 1,6...63 А.

6

Рис. 7.18

Час спрацювання

Рис. 7.17

9

7

5

8

4

3

2

1

відсічка

Автомат має такі елементи (рис. 7.17):

нерухомі 1 і рухомі 2 основні контакти (вони ж є і дугогасними), гнучкий струмопідвід 9, кнопки привода “УВІМК” 3 і “ВИМК” 4, регулятор уставки Iроз. ном., важелі 5 механізму вільного розчеплення, гвинтові контакти 6 для приєднання провідників, обмотку 7 і бойок 8 електромагнітного розчіплювача від КЗ.

Зі зворотного боку пластмасової основи автомата розміщуються теплові біметалеві роз-чіплювачі від струмів перевантаження і рейка впливу на МВР.

Основний недолік автоматів АП50 – значні похибки по струму спрацювання. Так, похибка теплового розчіплювача складає ±20% Iроз. ном (зона 1 рис. 7.18), а електромагнітного 50% (зона 2).

Автомати серії АЕ. Установчі автомати серії АЕ2000 (рис. 7.19) замінили серію А3100 в діапазоні номінальних струмів 16...100 А. Вони призначені для роботи в мережах змінної 50 та 60 Гц до 660 В та постійної до 220 В напруги, захисту електричних кіл від перевантаження й струмів КЗ, захисту, пуску й зупинки асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором, оперативного включення й відключення кіл (до 30 вкл/год). Автомати комплектуються тепловими та електромагнітними розчіплювачами. Номінальні струми перших знаходяться в діапазоні 0,3...100 А. У конструкції автомата передбачена можливість регулювати уставку теплового розчіплювача в межах (0,9...1,1)Iроз. ном.

Електромагнітний розчіплювач від струмів КЗ має нерегульовану уставку 12Iроз. ном .

На рис. 7.15 зображено конструкцію автомата АЕ2000. Автомат має: 1-електромагнітний разчіплювач; 2-корпус; 3-контактну систему; 4-вивідні затискачі; 5-дугогасний пристрій; 6-механізм вільного розчеплення; 7-кришку; 8- рукоятку привода; 9-тепловий розчіплювач; 10-регулятор номінального струму теплового розчіплювача.

На рис. 7.20 зображено зона в який  знаходиться захисна характеристика автомата АЕ2000.

Рис. 7 16

Розшифрування позначень автоматів серії АЕ таке: цифра 20 означає поряд-ковий номер розроб-ки, третя цифра (2...6) означає величину автомата та відповід-ний до неї струм у діапазоні 16...100 А. Четверта цифра (2...8) шифрує кількість полюсів та розчіп-лювач, який вико-ристовується. Нас-тупні цифри кодують наявність та кількість допоміжних контак-тів, допоміжного розчіплювача мінімальної напруги та незалежного розчіплювача.

В освітлювальних мережах 220 В використовуються автомати серії АЕ2500, що мають одно- та двополюсне виконання. По конструкції вони майже ідентичні серії АЕ2000. Автомати серії АЕ1000 виготовляються тільки однополюсними для мереж 380 В зі струмами до 25 А.

Рис. 7.20

Рис.7.19

Автомати серії ВА. Автомати нової серії ВА88 російського виробництва випускаються шести габаритів (125, 160, 250, 400, 800, 1600 А) на номінальні струми теплового розчіплювача від 12,5 А до 1600 А. Вони виконані у вигляді моноблока і складаються з основи і кришки із псевдопанеллю, у якій є вікно для рукоятки керування і кнопки «Тест» (перевірки механізму відключення вимикача). Автомати можуть комплектуватися незалежним розчіплювачем для дистанційного вимкнення, розчіплювачем мінімальної напруги, додатковими і аварійними контактами та ручним поворотним і електромагнітним приводом.

Дугогасна система вимикачів у виконаннях ВА88-32, 33 складається з дугогасних ґрат зі стальними нікельованими пластинами; у виконаннях ВА88-35 і вище застосовані додаткові розпилювачі дуги у вигляді товстих перфорованих стальних пластин, вставлених у кришку.

Автомати серії А3700. Автомати цієї серії замінили застарілу серію А3100 в діапазоні струмів 160...630 А. Вони призначені для експлуатації при напругах до 660 В змінного і до 440 В постійного струму і виготовляються трьох різновидів: нормального виконання, швидкодіючі і селективні.

Автомати нормального виконання (маркуються – Ф) виготовляють з електромагнітним або комбінованим роз’єднувачем, а також без роз’єднувача (фактично це рубильник у закритому корпусі).

Швидкодіючі (струмообмежувальні) автомати (маркуються – Б) мають різні комбінації електромагнітного, теплового і напівпровідникового роз’єднувачів.

Селективні автомати (маркуються – С) оснащуються тільки напівпровідниковим роз’єднувачем. На рис. 7.21 зображено розріз селективного автомата серії А3700. Автомат складається із корпуса 1 і кришки 6, струмопроводів 2, закритих від обслуговуючого персоналу, блока напівпровідникових роз’єднувачів 10, незалежного роз’єднувача 9, електромагнітного роз’єднувача 13, механізму вільного роз’єднання 8, камери з дугогасною решіткою 4. У верхній частині кришки розміщена вогнегасна решітка 3.

Контактна система складається з рухомих контактів 5, закріплених на ізоляційній вісі 14, і нерухомих контактів 15. Інформація про величину змінного струму, який проходить через автомат, надходить від трансформаторів струму 12. Наявні на лицьовій панелі чотири регулятори 11 дозволяють істотно змінювати (переміщувати) захисну криву автомата. Ручний привод вимикача 7 має чотири характерних положення (на рис. 7.18 показані пунктиром: увімкнено, вимкнено автоматично, вимкнено вручну та зведено).

Рис. 7. 21

автоматично

Відключено

вручну

Зведено

Відключено

Включено

а

На рис. 7.22 наведено блок-схему напівпровідникового роз’єднувача, який використовується в автоматах серії А3700. Трансформатори струму 1, встановлені в кожну фазу, видають сигнал, пропорційний величині струму, в схему 2, яка забезпечує виділення найбільшого сигналу. Трансформатори струму також дають енергію в блок живлення 11, який забезпечує необхідну  напругу для роботи всіх пристроїв роз’єднувача.

Блокінг-генератор 5 безперервно виробляє імпульси, які поступають на входи блока перевантаження 6 і одновібратора 7. У разі відсутності струму перевантаження блок перевантаження пропускає імпульси від блокінг-генератора на вхід „Зброс” накопичувального лічильника 8 і безперервно його обнулює.

Рис. 7.22

б

Рис. 7.19

а

З підвищенням струму в колі вище від уставки номінального струму роз’єднувача (регулятор уставки Ірц. ном впливає на блок перевантаження) блок 6 перестає пропускати імпульси і лічильник 8 починає рахувати імпульси, що надходять з одновібратора 7 по каналу „Запис”. Інтервал між вихідними із одновібратора 7 імпульсами обернено пропорційний величині сигналу, який надхо-дить на одновібратор від схеми 2 (величині струму в силовому колі). В момент переповнення лічильника 8 (рівень задається регулятором часу перевантаження tуст. пер) вихідне реле 9 дає команду на незалежний розчіплювач 10 і автомат вимикається. Так у каналі перевантаження встановлюється залежність, яка забезпечує швидше вимкнення автомата при більших струмах перевантаження (див. рис. 7.18).

У разі появи в силовому колі струму, який перевищує уставку струму КЗ Iуст. кз блока 3, останній виробляє імпульс, що запускає блок затримки часу 4, котрий забезпечує затримку імпульсу, який надходить на вихідне реле 9, на час, що вводиться за допомогою регулятора tуст. кз.

Наявність у напівпровідниковому розчіплювачі чотирьох регуляторів: Iроз. ном , Iуст. кз , tуст. пер та tуст. кз дозволяє значно змінювати вид та місце розташування захисної кривої автомата для його селективної роботи (рис. 7.24). Так напівпровідникові розчіплювачі автоматів серії А3700 дозволяють змінювати уставку номінального струму розчіплювача у межах Iуст.роз. ном=1...1,5 Iроз. ном, уставку струму від КЗ Iуст. кз = (3...10) Iроз. ном, уставку часу від перевантаження tуст. пер = 4...16 с (при струмі, рівному 6 Iрц. ном ), та уставку часу при КЗ tуст. кз = 0,1...0,4 с.

Рис. 7. 24

Мінімальний розчіплювач напруги забезпечує вимикання автомата А3700 без витримки часу при напрузі на котушці не вище 0,3 номінальної для змінного струму та не вище 0,2 номінальної для постійного. Номінальний режим роботи мінімального розчіплювача напруги – тривалий.

Електромеханічний привід (див. п 9.2) здійснює дистанційне включення та відключення, а також автоматичне зведення А3700 після його автоматичного відключення і не заважає ручному управлінню.

Автоматичні вимикачі серії А3700 розраховані на весь строк експлуатації без зачистки контактів та зміни будь-яких частин. Їх регулюють на потрібні параметри на заводі-виробнику і протягом гарантійного строку не розкривають.

Рис. 7.25

В сучасних автоматах імпортного виробництва на номінальні струми вище 400 А електронні (напівпровідникові) розчіплювачі мають до шести регуляторів уставок  (рис. 7. 25).

Технічні дані автоматичних повітряних вимикачів приведено в додатку 4.

ЛЕКЦІЯ 9

ТЕМА 8.  КОМУТАЦІЙНІ  АПАРАТИ  ВИЩЕ  1000 В

План лекції №9

8.1. Класифікація комутаційних апаратів більш 1000 В.

8.2. Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі.

8.3. Вимикачі навантаження.

8.4. Силові вимикачі. Класифікація, технічні параметри.

8.1. Класифікація комутаційних апаратів вище 1000 В

Усі комутаційні апарати для напруг вище 1000 В залежно від функціонального призначення діляться на три групи: роз’єднувачі (включно з відокремлювачами та короткозамикачами), вимикачі навантаження та силові вимикачі.

а           б               в          г          д              е

Рис. 8.1

На рис. 8.1 подано графічні зображення та позначення названих апаратів: роз’єднувач (а), роз’єднувач з ножами заземлення (б), короткозамикач (в), відокремлювач (г), вимикач навантаження (д) та силовий вимикач (е). У наступних параграфах кожна група буде докладно розглянута в діапазоні напруг 6..35 кВ.

8.2. Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі

Роз’єднувач - високовольтний апарат, призначений для ізолювання попередньо вимкнутих елементів електроустаткування шляхом створення видимого розриву електричного кола з метою підвищення безпеки проведення ремонтних робіт. Роз’єднувачі, оснащені ножами заземлення, використовуються для заземлювання електроустаткування під час ремонтних та профілактичних робіт.

Роз’єднувачі не мають ніяких дугогасних пристроїв. Тому вмикати та вимикати електричні кола роз’єднувачами необхідно у знеструмленому стані. Однак багаторічний досвід експлуатації показав, що безпосередньо роз’єднувачами можна комутувати незначні струми, які не викликають дугу або викликають слабку електричну дугу, що швидко згасає на відкритому повітрі.

Згідно з Правилами […] роз’єднувачами дозволено проводити такі операції при напрузі до 10 кВ:

- вимикати струм навантаження до 15 А;

- комутувати струм холостого ходу силових трансформаторів потужністю до 750 кВА;

- комутувати кола трансформаторів напруги;

- комутувати зарядний струм збірних шин, повітряних ліній будь-якої довжини та кабельних ліній довжиною до 10 км;

- комутувати нейтралі силових трансформаторів та дугогасних реакторів.

Використання цих можливостей роз’єднувачів дозволяє в таких випадках (а в мережах електропостачання аеропортів досить часто) суттєво спростити та здешевити конструкції ТП.

На рис. 8.2 наведено можливу схему тупикової ТП, вона виконана без високовольтних вимикачів та збірних шин. Вимкнення силового трансформатора Т зі сторони високої напруги в цій схемі виконується роз’єднувачем QS після зняття навантаження автоматом QF, тобто після переведення трансформатора в режим холостого ходу.

Рис. 8.2

Залежно від місця встановлення розрізняють роз’єднувачі для внутрішніх та зовнішніх електроустановок. За конструкцією їх поділяють на такі різновиди: врубний, котковий, горизонтально-поворотний та пантографічний. Роз’єднувачі підвісного типу використовуються при напрузі 220 кВ та вище. Пантографічний тип роз’єднувача (аналогічні використовують на електровозах) у системі вітчизняного електропостачання не розповсюджений, але використовується за кордоном.

Роз’єднувачі врубного типу. Роз’єднувачі цього типу для внутрішнього встановлення найбільш широко використовуються в мережах електропостачання підприємств завдяки простоті конструкції та надійності в роботі. Промисловість випускає триполюсні роз’єднувачі серії РВ (роз’єднувач для внутрішнього встановлення) та однополюсні серії РВО з номінальним струмом 400...2000 А на напругу 6...10 кВ. Різні модифікації цих серій позначаються відповідними буквами в маркуванні роз’єднувача: Л – лінійний, Р – рубаючий, З – з ножами заземлення, Ф – фігурний (з прохідними ізоляторами). Наступні за літерним скороченням дві групи цифр означають номінальну напругу в кіловольтах та номінальний струм в амперах. Наприклад, роз’єднувач РВЗ-10/1000 обладнаний ножами заземлення, має Uном =10 кВ та Iном =1000 А і призначений для внутрішньої установки.

Конструкція роз’єднувача типу РВ-10 показана на рис.8.3, а. На рамі 10, звареній зі стальних кутників, закріплено шість опорних ізоляторів 9. На трьох передніх ізоляторах закріплено мідні нерухомі контакти 7, що мають циліндричну контактну поверхню. На трьох задніх – встановлено рухомі контакти 5, виконані з двох смуг-ножів, які обертаються навколо осі 1. За допомогою фарфорових тяг 6, зв’язаних з валом роз’єднувача 11, рухомі контакти повертаються навколо осі на 600. Управління роз’єднувачем здійснюється поворотом вала 11. Вал через важіль 12 керується приводом (конструкцію привода наведено на рис. 9.2).

Необхідний натиск в контактах досягається за допомогою циліндричних пружин 2, насаджених на стержні 4 з зовнішніх боків рухомих ножів. Тиск від пружин 2 передається на ножі через плоскі стальні пластини 3, що мають виступ та збільшують зусилля (за принципом важеля). Під час протікання струму КЗ у паралельних мідних ножах виникають зусилля, що притягають їх один до одного і збільшують натиск в місцях контактування. Однак у місцях контактування при проходженні струмів КЗ виникають також значні зусилля, що діють в напрямку роз’єднання контактів. Компенсують ці зусилля стальні пластини 3, які намагнічуються при струмах КЗ та притягуються одна до одної і  тим самим збільшують тиск контакту. Такий пристрій називають магнітним замком. Для приєднання рами заземлювача до контура заземлення передбачено спеціальний болт 8.

Роз’єднувачі типу РВ та РВО керуються ручними приводами типу ПР, черв’ячними приводами типу ПЧ і електрорушійними приводами, розглянутими в п. 9.3. Технічні характеристики роз’єднувачів надані в додатку 5.

Роз’єднувачі коткові. Серія роз’єднувачів типу РВК використовується при струмах 3000 А та більше, наприклад у цехових струмопроводах. Нерухомий контакт роз’єднувачів цього типу виконано у вигляді прямокутного короба, куди вкочуються і притискаються до внутрішньої поверхні рухомі контакти. Така конструкція забезпечує достатню площу контактування при номінальних струмах до 14 кА.

Роз’єднувачі горизонтально-поворотного типу. Роз’єднувачі цього типу випускаються на напругу 10...750 кВ. Вони надійніші в умовах зовнішнього використання (легше сколюється крига), мають малий габарит та простіший механізм керування.

На рис. 8.3, б наведено конструкцію одного полюса (однієї фази) роз’єднувача серії РНД (роз’єднувач для зовнішньої установки двоколонковий). Зусилля від привода передається на керуючий роз’єднувачем вал 7 і викликає обертання ізоляторів (колонків) 6 на 900. У верхній частині ізоляторів закріплено контактні ножі, один з яких 1 обладнаний ламельною вилкою 2, у яку входить ніж 3. Ламелі закриті кригозахисним кожухом.

Рис. 8.3

а

б

При відключенні обидві колонки 6 повертаються і спичиняють «зламування» ножів та їх розведення на відстань, яка дорівнює відстані між осями колонків. Рухомі ножі з’єднуються з контактними шинами 5 за допомогою набору гнучких смужок 4 з мідної фольги.

Короткозамикачі та відокремлювачі. Призначення короткозамикачів та відокремлювачів проілюструємо схемою рис.8.4, а. В магістральних лініях 35...220 кВ з метою економії тільки початок магістралі оснащують дорогими силовими вимикачами (вимикач Q), де також розташовується комплект релейного захисту (РЗ) магістралі та обладнання автоматичного повторного включення (АПВ).

а

Рис. 8.4

Під час експлуатації силових трансформаторів трапляються такі їх внутрішні пошкодження, які РЗ магістралі не відчуває. У цьому разі, спрацьовує більш чутливий диференціальний (або газовий) захист самого трансформатора, наприклад трансформатора Т1. Його захист подає сигнал на увімкнення короткозамикача QN1. Його вмикання створює штучне КЗ, яке викликає значне підвищення струму в магістралі і спрацювання РЗ. Силовий вимикач Q вимикає всю магістраль. Далі спрацьовує  відокремлювач QR1 від’єднує пошкоджений трансформатор Т1. Через деякий час сигналом обладнання АПВ вимикач Q вмикається і відновлює електропостачання споживачів магістралі, приєднаних до силових трансформаторів, що залишилися в роботі.

Отже, короткозамикач – це високовольтний апарат, призначений для створення штучного КЗ. Короткозамикачі для мереж 35 кВ (серії КЗ-35) виготовляють двофазними, а в мережах 110 кВ і вище – однофазними. На рис. 8.4, б зображено конструкцію однієї фази короткозамикача відкритого типу на 35 кВ, який складається з опорного ізолятора 4, у верхній частині якого закріплено нерухомий контакт 2 і болт 3 для приєднання підвідного дроту. Заземлений ніж 1 закріплено на валу 5, який вмикає короткозамикач за допомогою пружинного привода. Відключення здійснюється вручну.

Відокремлювач – це триполюсний роз’єднувач, що за командою автоматичного обладнання від’єднує ділянку мережі в знеструмленому стані. Конструкція відокремлювачів аналогічна конструкції роз’єднувачів. Так, двоколонковий відокремлювач ти-пу ОД-35 аналогічний роз’єднувачу РНД (див. рис. 8.3, б) укомплектованому пружинним приводом, який діє на відключення.

Подальше удосконалення короткозамикачів і відокремлювачів пов’язане з використанням закритих камер, наповнених елегазом.

8.3. Вимикачі навантаження

Вимикач навантаження – високовольтний комутаційний апарат, призначений для відключення робочих струмів (у межах або трохи більше номінального струму). Вимикачі навантаження (ВН) не призначені для відключення струмів КЗ, але вони здатні вмикати струми, відповідно до їх електродинамічної стійкості при прохідних струмах КЗ (додаток 6).

Використання ВН спільно з високовольтними запобіжниками дозволяє значно знизити вартість електроустановок, відмовитися від дорогих і більш трудомістких в експлуатації силових вимикачів, оснащених пристроями релейного захисту. Нині найбільш розпов-сюджені автогазові ВН. Випускають вакуумні вимикачі наван-таження на напругу 10 кВ та елегазові на напругу 35 кВ і вище.

Автогазові вимикачі навантаження. Вимикачі навантаження цього різновиду широко застосовуються в мережах електропостачання підприємств. На рис. 8.5, а зображено проекцію сучасного автогазового вимикача навантаження серії ВН-10, який незначно відрізняється від серії ВН-16 (ВН-17), що випускалася раніше. Третя літера в маркуванні вимикача навантаження шифрує використаний привід: Р – ручний, П –пружинний. Вимикачі ВН-10 випускають на напругу 6; 10 кВ та номінальний струм до 630 А.

Вимикач ВН-10 змонтовано на стальній рамі 5 та шести опорних ізоляторах 3. На трьох верхніх закріплено нерухомі основні контакти 9 та дугогасні 1 (розташовані всередині камери 2). Рухомі контакти монтуються на нижніх контактних стійках6. Основний рухомий контакт 8 виконаний у вигляді двох мідних смуг, стягнених пружинами, надітими на розпірки. На основних контактах за допомогою стальних смуг 10 кріпляться дугогасні рухомі контакти 1.

Рухомі контакти обертаються за допомогою ізоляційних тяг 7, що з’єднують вал вимикача 4 з контактами 8. У разі ввімкнення вимикача за допомогою ручного або автоматичного приводу (див. п. 9.3) рухомі дугогасні контакти входять у щілину дугогасної камери і там замикаються з нерухомими дугогасними

контактами 1 (рис. 8.5, б) раніше,

ніж замкнуться робочі контакти.

Рис.8.5

Одночасно стискаються пружини відключення, які розташовані з двох боків рами, а вал фіксується приводом.

Дугогасна камера являє собою пластмасовий радіальний кожух, зібраний з двох половинок. Всередині знаходяться вкладні пластини 2 з органічного скла, що утворюють вузьку прямокутну в перетині щілину. В основі камери розташовані нерухомі дугогасні контакти 1, виконані у вигляді пружинистих мідних ламелей з приклепаними до них напівсферами, у контакт з якими і входить рухомий дугогасний контакт 4.

У момент відключення привід звільняє вал 4 і пружини відключення зі швидкістю біля 4 м/с переміщують рухомі контакти. Робочі контакти 8, 9 розмикаються, коли електричне коло ще замкнуте дугогасними контактами, тому дуга на робочих контактах не утворюється. Потім розмикаються дугогасні контакти і запалена дуга руйнує вкладні з органічного скла. Виділяється велика кількість газу, тиск у камері збільшується, що сприяє згасанню дуги. Під час виходу дугогасного ножа з камери з неї з великою швидкістю витікає газ (подовжнє дуття) і дуга гасне остаточно.

Без заміни вкладних вимикач навантаження ВН-10 допускає 75 відключень струму до 200 А (при Uном=10 кВ). У вимкненому стані вимикач забезпечує видимий розрив кола.

Вимикачі ВН-10, доповнені кварцовими запобіжниками ВНП-10, (раніше ВНП-16), широко використовуються для захисту від КЗ ліній і силових трансформаторів з робочими струмами, які не перевищують 160 А.

Вимикачі ВНП-10 з автоматизованим приводом можуть бути укомплектовані пристроєм автоматичного відключення у разі перегорання плавкої вставки запобіжника будь-якої фази, що запобігає роботі електроприймачів в неповнофазному режимі.

Перспективними є елегазові та вакуумні вимикачі навантаження. Технічні характеристики вимикачів навантаження надані в додатки 6.

8.4. Силові вимикачі. Класифікація, технічні параметри

Силовий вимикач – високовольтний комутаційний апарат, призначений для включення та відключення електричного кола у всіх режимах його роботи, навіть КЗ.

Відключення струму КЗ та включення комутаційного апарата на існуюче КЗ являється найбільш важкою операцією, яку виконують тільки силові вимикачі. Через серйозні наслідки, які можуть бути у разі несвоєчасного відключення струмів КЗ, до силових вимикачів, крім вимог, указаних в п. 1.2, додатково пред’являються такі: надійне відключення струмів КЗ у межах технічних можливостей; мінімальний час відключення; можливість швидкого АПВ, тобто готовність вимикача до вмикання одразу після відключення; вибухо- і пожежобезпечність.

Класифікація. За конструктивними особливостями та способом гасіння дуги силові вимикачі можна розподілити на типи:

- масляні;			- повітряні;	- елегазові;

- електромагнітні;	- вакуумні; 	- синхронізовані.

За категоріями розміщення розрізняють вимикачі для внутрішніх або зовнішніх установок та для комплектних РУ.

До теперішнього часу в Україні РУ середньої напруги 6, 10 та 35 кВ оснащені масляними силовими вимикачами. Однак провідні світові фірми-виробники електричних комутаційних апаратів з початку 80-х років поступово скорочують випуск масляних вимикачів і віддають перевагу новішим технологіям гасіння електричної дуги з використанням вакууму та елегазу. Так, у рамках Європейської економічної співдружності (ЄЕС) частка виготовлених і проданих силових вимикачів середньої напруги, що використовують елегаз, зросла з 15,7% до 35 - 40% одночасно з різким скороченням виробництва масляних вимикачів (рис. 8.6).

Рис. 8.6

Технічні параметри вимикачів. Електротехнічні можливості силових вимикачів характеризуються такими параметрами:

- номінальною напругою Uном ;

- номінальним струмом Iном ;

- струмом динамічної стійкості Iд;

- струмом термічної стійкості Iт та часом tт;

- номінальним струмом вимкнення Iвим. ном ;

- повним часом вимкнення вимикача tвим. в ;

- часом увімкнення вимикача tувім. в .

Перші чотири параметри розглянуто в п. 1.3. На інших зупинимось більш детально.

Номінальний струм вимкнення вимикача Iвим. ном – це найбільше діюче значення періодичної складової струму КЗ, який вимикач здатен вимикати без пошкодження. Номінальний струм вимкнення вимикача – одна з важливих характеристик вимикача, яку визначають конструкція та розміри його дугогасного пристрою.

Струм КЗ, крім періодичної складової, може мати і аперіодичну. Допустима величина аперіодичної складової у вимкненому струмі КЗ визначається нормованим процентним вмістом аперіодичної складової βнор, що визначається за графіком, наведеним на рис. 8.7, як функція часу τ від моменту виникнення КЗ до моменту розмикання дугогасних контактів:

(8.1)

τ = tз. min+ tв. в= 0,01+ tв. в ,

де tз. min – мінімальний час дії захисту, який дорівнює 0,01 с; tв. в –власний час вимкнення вимикача (див. далі). У випадках, коли по (8.1) час τ > 0,07 с, процентний вміст β вже менше 20%, тобто аперіодичну складову можна не враховувати.

Рис. 8.7

Повний час вимкнення вимикача tвим. в – це проміжок часу від моменту подачі приладом захисту команди на відключення до моменту погасання дуги на всіх полюсах вимикача.

Повний час вимкнення складається із власного часу вимикача tв. в (який дорівнює часу від моменту подачі команди вимкнення до моменту припинення дотикання контактів вимикача) та часу гасіння дуги tд, тобто

(8.2)

tвим. в= tв. в+ tд.

Залежно від величини власного часу tв. в вимикачі поділяють на:

- не швидкодіючі з tв. в = 0,12...0,25 с;

- прискореної дії з tв. в= 0,08...0,12 с;

- швидкодіючі з tв. в  = 0,06...0,08 с;

- надшвидкодіючі з tв. в ≤ 0,06 с. Значення часу tвим. в по (8.2) й  tв. в  вимикачів приводяться в каталогах та довідниках.

Час увімкнення вимикача tувім. в – це проміжок від моменту подачі команди увімкнення приладом автоматики до виникнення струму на всіх полюсах вимикача. Зазвичай  tувім. в = 2...3 tвим. в і залежить від привода.

Лекція 10

План лекції 10

8.4.1. Маломасляні вимикачі.

8.4.2. Вакуумні вимикачі.

8.4.3. Елегазові вимикачі.

8.4.4. Повітряні вимикачі.

8.4.5. Електромагнітні вимикачі.

8.4.6. Синхронізовані вимикачі

8.5. Маломасляні вимикачі

Вимикачі з малою масою масла (до 5 кг на полюс) майже скрізь використовуються в закритих РУ 6...10 кВ. У маломасляних вимикачах контактна система кожної фази (полюса) змонтована в окремому металевому бачку (горщику) циліндричної форми. Основне призначення масла в цих вимикачах – гасіння електричної дуги та охолодження місця контактування.

Рис. 8.8

Вимикач (рис. 8.8) має три полюси 1, закріплені за допомогою фарфорових ізоляторів 2 на спільній стальній рамі 3. В рамі розміщено привідний важільний механізм, що складається з вала вимикача 5, ізоляційних тяг 4, пружин відключення, пружинних буферів включення та масляних буферів відключення 6. Привідний механізм приводиться в рух пружинним або електромагнітним приводом (див. п. 9.3).

Рис. 8.9

Вимикачі ВМП-10 випускаються в трьох варіантах компонування: ВМП-10К (для КРУ) завдяки використанню міжполюсних ізоляційних перегородок мають меншу ширину по фронту (660 мм); ВМПП-10 із вбудованим пружинним приводом; ВМПЕ-10 з вбудованим електромагнітним приводом. Вимикачі ВМП-10 виготовляються на номінальні струми 630, 1000, 1600 та 3150 А при номінальних струмах відключення 20 або 31,5 кА. Повний час вимкнення (8.2) вимикача при номінальному струмі вимкнення складає 0,12 – 0,13 с. Маса масла в ньому (на всі три фази) складає 4,5 кг.

Вимикач ВМП-10 на струм Iном=3150 А додатково має основний робочий контакт, який закріплено на задньому боці корпуса полюса вимикача. Контакти, які розташовані всередині полюса, виконують при цьому функцію дугогасних, що розходяться після бездугового розімкнення основних контактів. Внутрішня будова полюсів всієї серії вимикачів ВМП-10 однакова.

На рис. 8.9, а зображено переріз полюса вимикача ВМП-10 з Iном=1000 А, виготовленого з міцного вологостійкого ізоляційного циліндра 3, виконаного зі склоепоксидного пластика. Кінці циліндра армовані металевими фланцями 2 та 4. У середині алюмінієвого корпуса 6, закріпленого на верхньому фланці, розміщений випрямний механізм 12, що перетворює поворотній рух важеля в вертикально-поступальний рух рухомого контактного стерженя 14, роликовий пристрій струмопідводу 5, нерухомі напрямні стержні 13 та масловіддільник 10 з отворами 11, через які масло потрапляє у внутрішню порожнину вимикача.

Нижній фланець 2 знизу закритий мідною кришкою 17, всередині якої знаходиться нерухомий розетковий контакт 16, а ззовні – масловипускна пробка 18. До кришки за допомогою болтів кріпиться струмопровідна жила.

У нижньому фланці передбачена порожнина 1, де при заливанні масла утворюється повітряна подушка, яка виконує роль амортизатора у разі різкого підвищення тиску в нижній частині циліндра під час загорання електричної дуги. Для контролю за рівнем масла є скляний маслопокажчик 15.

Конструкція дугогасної камери та нерухомого розеткового контакта зображена на рис. 8.9, б. Дугогасна камера розміщена в ізоляційному склоепоксидному циліндрі й являє собою чергування наборів гетинаксових 3 та фібрових 4 пластин. Пластини нижньої частини камери круглі і мають центральний отвір для проходу контактного стержня. Діаметр отворів у гетинаксових пластин більший ніж у фібрових (не враховуючи першої частини), і вони мають продовгувату форму. При збиранні камери вони створюють невеликі западини (кишені) 5. Крім центрального отвору, верхня половина пластин має ще по два або три отвори (залежно від виконання), які створюють у зібраному стані вертикальні канали 6, які переходять у нижній частині в горизонтальні 7. Останні одержуються при збиранні камери завдяки вирізам у пластинах нижньої половини. Горизонтальні канали розміщуються на різних рівнях в напрямі руху контактного стержня.

Для запобігання створення дуги між контактними стержнями та стінками нижнього фланця між ними розміщено ізоляційний циліндр 10, який одночасно фіксує дугогасну камеру.

Розетковий контакт складається з п’яти (у вимикачах з Iном= 630, 1000 А) або шести (Iном = 1600 А) рухомих сегментів 9, армованих металокерамічними накладками 8 для підвищення дугостійкості. Пружини 1 впираються в сегменти та упорне кільце 2 і забезпечують необхідний тиск контактів. Струмопідвід до рухомих сегментів здійснюється за допомогою гнучкого набору з тонких мідних пластин.

У момент відключення вимикача контактний стержень виходить з розеткового контакту і між ними загорається електрична дуга. Масло біля дуги розкладається та утворює велику кількість газу (з 1 г масла утворюється біля 1500 см3 газу). Оскільки в початковий період руху контактного стержня поперечні канали 7 дугогасної камери ще перекриті контактним стержнем, тиск у нижній частині камери різко підвищується, повітря в порожнині А (рис. 8.9, в) стискається. Потім стержень, який рухається вгору, відкриває по черзі горизонтальні канали, куди прямують під тиском масло та гази. Так здійснюється дво- або триразове поперечне дуття, яке видовжує дугу і спричиняє її інтенсивну деіонізацію.

Гази, які утворилися, з капельками масла піднімаються в масловіддільник 10 (див. рис. 8.9, а), де масло, яке охололо, збирається і стікає через отвір 11 масловіддільника усередину вимикача. Гази виходять в атмосферу через канал 8. До наступної операції включення вимикач готовий через 0,5 с.

У разі відключення невеликих струмів тиск у камері може бути недостатнім для створення ефективного поперечного дуття та швидкого гасіння дуги. В такому разі дуга розтягується і входить у центральний отвір камери. Фіброві пластини під час контакту з дугою генерують гази, що збираються в бічних кишенях камери. У момент безструмової паузи вони прямують у простір, де горіла дуга, і проводять інтенсивну деіонізацію та швидко підвищують електричну міцність міжконтактного проміжку.

Комплексне використання кількох методів гасіння дуги дозволило різко зменшити розміри вимикача при великій здатності вимикання. Номінальний струм вимикання вимикача ВМП-10 дорівнює 20...31,5 кА. Час гасіння дуги tд = 0,015...0,025 с, власний час вимикання tв. в  = 0,1...0,12 с.

У вимкненому стані нижній кінець контактного стержня має знаходитися над поверхнею масла на відстані не менше ніж 15 мм, що забезпечує надійну ізоляцію в разі погіршення ізоляційних властивостей масла після кількох відключень. Під час експлуатації слід регулярно контролювати наявність в полюсах вимикача необхідного рівня масла, який позначено на маслопокажчиках.

Рис. 8.10

Промисловість також випускає маломасляні вимикачі колонкового типу ВК-10 з пружинним приводом та з електромагнітним приводом. Принцип гасіння дуги у вимикачах ВК не відрізняється від гасіння дуги в маломасляних вимикачах ВМП, але вимикачі ВК-10 мають менші габарити та масу за тих же електротехнічних параметрів, а також більшу швидкодію (tвим. в = 0,07 с, tв. в = 0,05 с). На рис. 8.10 зображено загальний вигляд вимикача ВК-10.

Для відкритих РУ випускають малооб’ємні масляні вимикачі МГ-35 на напругу 35 кВ та колонкові вимикачі серії ВМК на напругу 110 та 220 кВ.

8.6. Вакуумні вимикачі

Принцип гасіння електричної дуги у вакуумі та схематичну конструкцію вакуумної дугогасної камери розглянуто у першій частині посібника (див. п. 5.5) При вакуумі з тиском 10-4 Па електрична міцність проміжку сягає 30-40 кВ/мм. На змінному струмі після проходження струму через нуль відбувається швидке зниження концентрації зарядів із-за дифузії і через 10 мкс між контактами відновлюється електрична міцність вакууму. Швидке зростання електричної міцності проміжку після проходження струму через нуль є великою перевагою вакуумних вимикачів.

Принципові переваги вакуумних вимикачів:

- швидкодія завдяки малому ходу (декілька міліметрів) та незначній вазі рухомих контактів;

- малі габарити дугогасної камери, які дозволяють створювати дуже компактні розподільчі пристрої невисокої вартості;

- повна вибухо- та пожежобезпечність;

- швидке відключення кола практично під час першого переходу струму через нуль;

- ізоляція контактів від

несприятливого впливу навколишнього середовища; Рис.8.11

- відсутність необхідності обслуговування контактної системи протягом всього часу експлуатації. Ці переваги роблять вакуумні вимикачі одним із перспективних видів силових вимикачів.

Як зразок розглянемо вакуумний вимикач серії ВВ/ТЕL Сімферопольського заводу «Таврида-Електрик». На рис. 8.11 зображено загальний вигляд вимикача, а на рис. 8.12 розріз полюса. Полюс складається з верхнього нерухомого контакту 1, вакуумної дугогасної камери 2, корпусу 3 з литого епоксидного компаунду, гнучкого струмопідвідного зв’язку 4, нижнього контакту 5, піджимної пружини 6 та ізоляційної тяги 7. Остання зв’язує рухомий контакт дугогасної камери з електромагнітним приводом, розміщеним у нижньому кожусі вимикача (рис. 8.11, а). Привід вакуумного вимикача детально буде розглянуто в главі 9. Технічні характеристики силових вакуумних вимикачів надані в додатку 7.

8.7. Елегазові вимикачі

Унікальні властивості елегазу ефективно гасити електричну дугу використовують в елегазових силових вимикачах. Елегаз – шестифториста сірка SF6 – штучно створений інертний газ, який відносно повітря має вищу в 2,5 рази електричну міцність, майже в 4 рази вищу питому об’ємну теплоємність, що дає можливість збільшити навантаження на струмопровідні частини та зменшити масу міді в вимикачі.

Камери подовжнього дуття з елегазом мають номінальний струм відключення в 5 разів вищий, ніж з повітрям. Газ нетоксичний, не вступає в реакцію з киснем та воднем, слабо розкладається дугою. Для електричних апаратів застосовують лише газ з високим ступенем очищення від домішок. Дугогасна властивість елегазу найбільш ефективна при великій швидкості його струменю відносно палаючої дуги, який частіше створюється автопневматичним дуттям. При цьому необхідний для дуття перепад тиску створюється за рахунок енергії привода.

а                                                                     б

Рис.8.13

Розглянемо конструкцію елегазового вимикача

Рис 8.12

французької фірми Merlin Gerin. На рис. 8.13, а зображено переріз полюса вимикача типу FG1 на напругу до 15 кВ, номінальний струм до 1250 А та номінальний струм вимкнення 20 кА. Зверху герметичного корпуса 2, який зроблено з пластмаси, вмонтовано струмопровід 1, який закінчується нерухомим дугогасним контактом 3. Основні нерухомі контакти 4 являють собою набір ламелей. Рухомий основний 6 та дугогасний 5 контакти змонтовані на рухомому струмопровідному штоці 11. Електричний зв’язок рухомого штока з нижнім струмопроводом 8 здійснюється через роликові контакти 7. Шток 11 переміщується за допомогою вала 10, з яким він зв’язаний ізоляційними тягами 9. Вал 10 обертається спеціальним приводом.

Процес гасіння дуги пояснюється на рис. 8.13, б. Під час руху штока 11 донизу, спочатку розімкнуться основні контакти 4 та 6. Дуга між ними не загорається, оскільки дугогасні контакти 3 та 5 ще замкнуті (у тілі штока 11 є спеціальна піджимна пружина). Подальше переміщення штока донизу спричиняє розмикання дугогасних контактів 3 та 5 і між ними загорається дуга. Нижня половина полюса заповнена елегазом. На рухомому дугогасному контакті 5 закріплена перегородка 13 з отворами. Коли рухомий контакт з перегородкою переміщується донизу, елегаз під перегородкою стискається і через отвори надходить вгору та обдуває дугу. Для підвищення ефективності дуття використовується сопло 12, яке звужується доверху, чим забезпечує збільшення швидкості руху елегазу.

8.8. Повітряні вимикачі

Рис. 8.14

У повітряних вимикачах гасіння електричної дуги відбувається в струмені повітря, яке надходить з ємності під тиском. Стиснене повітря має хороші дугогасні властивості, які поліпшуються зі збільшенням тиску. Так, при тиску (0,4...1,2) МПа (4...12 атм), що підтримується в дугогасній камері, електрична міцність повітря підвищується в 2...4 рази порівняно з міцністю при атмосферному тиску.

В повітряних вимикачах застосовують камери з подовжнім та поперечним дуттям. Потоком повітря з дугового проміжку виносяться продукти горіння, які являють собою хорошо провідне середовище. На їх місце надходить чисте неіонізоване повітря.

На рис. 8.14 наведено схематичну конструкцію повітряного вимикача для зовнішньої установки типу ВВМ-35 на напругу 35 кВ. Один полюс вимикача складається з двох опорних фарфорових ізоляторів 2 та 3, що утворюють колону, яка закріплена на візку 1. Всередині візка розміщена система керування вимикача, що включає пневматичний привід, дуттьовий та допоміжні клапани, електромагніти вмикання та вимикання, допоміжні контакти та інше.

Верхній ізолятор 3 утворює дугогасну камеру 6, у якій знаходяться верхній 5 та нижній 7 рухомі контакти. Верхній рухомий контакт, виготовлений у вигляді труби з пружиною, що дозволяє йому підніматися вгору під дією тиску повітря в камері. Нижній контакт, також виконаний у вигляді полої труби, за допомогою ізоляційної штанги 9 може переміщуватися вниз. Отже, кожна фаза вимикача має два порожнисті трубчасті торцеві контакти, які створюють при відключенні один розрив фази. Струмопідвід здійснюється через контактні наконечники 4 та 8.

Для відключення вимикача на електромагнітний клапан подається напруга, він відкривається і стиснуте повітря із ємності 10 надходить у внутрішню порожнину вимикача. Під дією підвищеного тиску верхній контакт, який переборює опір власної пружини, відходить на необхідну відстань від нижнього контакту. Дуга, що виникає між ними, захоплюється потоком повітря всередину порожнистих контактів, що уберігає їх робочі торцеві поверхні від дії електричної дуги. Сильний потік стиснутого повітря інтенсивно охолоджує, розтягує та гасить дугу.

Через 0.04...0.05 с після згасання дуги пневматичний поршневий привод за допомогою ізоляційної штанги 9 переміщує контакт 7 донизу, створюючи необхідний ізоляційний повітряний проміжок між контактами вимикача. Подача стиснутого повітря у вимикач припиняється, і верхній контакт повертається у своє початкове положення.

Слід відзначити, що, на відміну від маломасляних вимикачів, інтенсивність дуття стиснутим повітрям не залежить від потужності дуги. Повітряні вимикачі мають високу швидкодію: час гасіння дуги не перевищує 0,02 с, повний час вимкнення tвим. в=0,06 с. Повторне включення повітряного вимикача можливе після стравлювання тиску у внутрішній порожнині, на що необхідно 0,3...0,45 с.

Завдяки своїм перевагам (вибухо- та пожежобезпечності, високій швидкодії, значним можливостям вимикання, малому зношенню контактної системи та іншим) повітряні вимикачі широко застосовуються в розподільних пристроях відкритого типу на напруги 35, 110, 220 кВ та вище.

До недоліків повітряних вимикачів слід віднести: необхідність компресорної установки, відносно велика вартість, значна вага конструкцій низки вузлів та деталей.

8.9. Електромагнітні вимикачі

В електромагнітних силових вимикачах використано принцип «магнітного дуття» з гасінням електричної дуги в повітрі у вузьких щілинах дугогасної решітки, виконаної з ізоляційного жаростійкого матеріалу.

Промисловість випускає електромагнітні вимикачі серії ВЕМ на напругу 6 та 10 кВ. На рис. 8.15 зображено схематичну конструкцію одного полюса вимикача ВЕМ. Рухомі основний контакт 7 врубного типу та дугогасний 4, який закріплений на спільному важелі 6, приводяться в рух електромагнітним приводом. Нерухомі основний контакт 8 та дугогасний контакт 9 розміщені ліворуч.

Дугогасна камера 1 над контактами являє собою або набір керамічних пластин з вузькими щілинами, або лабіринтно-щілинну камеру, утворену двома плитами 14 із дугостійкої кераміки з перегородками. У зібраному вигляді, в міру руху вгору, перегородки однієї плити все більше входять у простір між перегородками другої плити, створюючи вузьку зигзагоподібну щілину. Поверхня перегородок для поліпшення відведення тепла покрита склом.

Для створення «магнітного дуття» використовують електромагніт, осердя якого 12 та бокові накладки 2 зовні камери 1 утворюють П-подібну форму, що охоплює дугогасну камеру з трьох боків та формує магнітне поле, перпендикулярне площині (рис. 8.15а). Обмотка електромагніта виконана з кількох витків шинної міді і вмикається послідовно в силове коло при перекиданні дуги на дугогасні роги 13 та 3. Струмопідвід до контактів, дугогасних рогів та електромагніта виконують за допомогою шинок 5, 10 та 11.

Процес вимкнення проходить так. Першими (без виникнення електричної дуги) розмикаються основні контакти, потім дугогасні. Дуга, що виникла між ними, перекидається під дією електродинамічних сил та конвекційного потоку повітря на дугогасні роги 13 та 3. При цьому по котушці електромагніта починає протікати струм, у дугогасній камері створюється потужне поперечне поле, під дією якого електрична дуга з великою швидкістю (біля 30 м/с) втягується всередину камери. Послідовні положення дуги А, Б, В, Г та Д показано на мал. 8.15, а. При цьому дуга розтягується й інтенсивно охолоджується об стінки камери та гасне через 0,01...0,02 с.

Рис. 8.15

Три полюси вимикача встановлюють на викотному візку, там також монтується привід. Загальна маса візка зі встановленими полюсами – біля 600 кг. Вимикач ВЕМ-10Е з електромагнітним приводом випускається на Iном = 1000 та 1250 А, вимикач ВЕМ-6 має Iном = 2000 та 3150 А. Номінальний струм відключення дорівнює відповідно 20 та 40 кА. Вимикач є швидкодіючим з часом відключення 0,07 с.

Перевагами електромагнітних вимикачів є: повна пожежо- та вибухобезпечність, мале зношення дугогасних контактів (оскільки значний час дуга горить між дугогасними рогами), можливість використання їх в колах з частими комутаціями.

Однак широке їх використання обмежується значною складністю конструкції і виробництва та обмеження верхньої межі номінальних напруг (не більше 20 кВ).

8.10. Синхронізовані вимикачі

Ідея реалізації синхронізованих вимикачів базується на використанні безструмової паузи електричної дуги змінного струму. Якщо зробити розмикання контактів безпосередньо перед проходженням струму через нуль і дуже швидко розвести їх на відстань, що забезпечує достатню електричну міцність, то дуга більше не загориться.

Створення синхронізованих вимикачів стримувалося двома технічними труднощами. По-перше, необхідний дуже точно синхронізований пристрій, який подає керуючий імпульс на вимкнення вимикача за 0,001...0,002 с до переходу струму через нуль. По-друге, вимагається достатньо потужний швидкісний привід, який може перемістити рухомий контакт масою в кілька кілограмів на відстань кількох десятків сантиметрів за приблизно такий же інтервал.

Запропонована велика кількість можливих способів та конструктивних рішень синхронізованих вимикачів. Наприклад, використання порохових зарядів, сполучення синхронізованого пристрою з вакуумним вимикачем та деякі інші рішення.

На рис. 8.16, а зображено функціональну схему синхронізованого вимикача, розробленого в Японії, який проходить випробування в експлуатації. Вимикач обладнано індукційно – динамічним приводом, який складається з металевого диска 6, жорстко з’єднаного з рухомим контактом 8, та нерухомої котушки 7. Під час розряду конденсатора 10 на обмотку котушки в металевому диску індукується струм. Взаємодія струму, індукованого в диску, зі струмом у котушці дозволяє одержати короткочасно силу величиною до 104 ...105  Н, що відштовхує диск.

Інформацію про величину струму в лінії пристрій синхронізації одержує від трансформатора струму 1. Якщо поточне значення струму перевищує задану величину, генератор, який входить у пристрій синхронізації, починає виробляти синхроімпульси 11 (рис. 8.16,б), які випереджають на фіксовані інтервали моменти переходу струму через нуль.

б

Рис.  8.16

а

Після подачі на дозвільний вхід пристрою синхронізації команди РЗ ближчий наступний синхроімпульс проходить на фотоімпульсне реле 3. Вироблений ним світловий імпульс подається по світловоду 4 на перетворюючий пристрій 5, який виробляє високовольтний імпульс, що прикладається до керуючого електрода іскрового розрядника 9. Розряд, який виникає, утворює

а

електричне коло для розряду конденсатора 10 на котушку 7. Контакти вимикача розмикаються і дуга гаситься під час

найближчого переходу струму через нуль. У трифазних синхронізованих вимикачах кожен полюс має свій привод.

б

Рис. 8.15

Загалом проблема створення надійних в експлуатації та економічних синхронізованих вимикачів ще не розв’язана.

ЛЕКЦІЯ 11

ТЕМА 9.  ПРИВОДИ  КОМУТАЦІЙНИХ  АПАРАТІВ

План лекції 11

9.1. Визначення та класифікація приводів

9.2. Приводи комутаційних апаратів напругою до 1000 В

9.3. Приводи роз’єднувачів та вимикачів навантаження

9.4. Приводи силових вимикачів

9.1. Призначення та класифікація приводів

Приводом називають спеціальний пристрій, який здійснює вмикання і вимикання комутаційного апарата. Приводи, як правило, входять до комплекту комутаційного апарата, але можуть постачатися окремо і кріпитися на апарат (наприклад, на автоматичні повітряні вимикачі).

У більшості сучасних вимикачів привод виконує такі дії:

• включення комутаційного апарата з одночасним стисканням (розтягненням) пружини вимикання, яка є у вимикачі, наприклад, див. рис. 9.4;

• утримання апарата у ввімкненому стані;

• розчеплення пристрою утримання при вимкненні апарата.

Привод має розвивати найбільше зусилля під час виконання вмикання, оскільки при цьому долає опір пружини вимкнення, тертя та сили інерції  рухомих частин. Крім цього, при роботі в режимі автоматичного повторного вмикання (АПВ) вимикач може увімкнутись на неліквідоване КЗ. При цьому привод має подолати значне електродинамічне зусилля відштовхування, що виникає в контактах.

Класифікація. У приводах може використовуватися різна енергія: мускульна сила людини, електрична, пневматична, потенційна та інші. Приводи, в яких використовують силу людини, називають ручними. Решту приводів відносять до класу двигунних.

Ручні приводи мають просту конструкцію, не потребують додаткового джерела енергії, дешеві та надійні у використанні. Суттєвий недолік ручних приводів – неможливість автоматизації процесу вмикання й обмежені отримувані зусилля. Зусилля на рукоятку ручного привода не може перевищувати 245 Н (25 кг) на одну рукоятку.

Серед двигунних приводів у різні часи використовувались такі: електромагнітні та електродвигунні, які приводились у дію електричною енергією; пружинні, які приводились у дію енергією, накопиченою в пружині під час її початкової деформації; вантажні, які приводились у дію енергією, збереженою у вантажі під час його початкового підйому; пневматичні, які приводились у дію енергією попередньо стисненого повітря; піротехнічні, які приводились у дію енергією, що виникає під час вибуху патрона з вибуховою речовиною.

Енергія, що потрібна приводу від зовнішнього джерела для виконання операцій, може споживатися  у процесі його роботи та безпосередньо перетворюватися в механічний рух рухомих частин вимикача. У таких приводах, які мають назву приводи прямої дії, використання зовнішньої енергії відбувається безпосередньо під час вмикання (вимикання). Тому приводи прямої дії потребують значної потужності зовнішнього джерела.

У приводах побічної дії необхідна енергія заздалегідь накопичується поступово в пружині, вантажі та ін., а в момент вмикання віддається приводу. Тому в приводах побічної дії потужність зовнішнього джерела може бути незначною.

За ступенем автоматизації виконуваних операцій приводи поділяють на неавтоматичні, що виконують оперативне вмикання та вимикання тільки з допомогою мускульної сили людини (ручні приводи); напівавтоматичні, які виконують оперативне вмикання з допомогою мускульної сили людини, а вимикання – як автоматично (за командою дистанційного керування) так і вручну безпосередньою механічною дією; автоматичні, що виконують вмикання і вимикання автоматично (дистанційно) по сигналу реле (ключа управління). В автоматичних приводах є також і місцеве ручне управління для вмикання та вимикання.

9.2. Приводи комутаційних апаратів до 1000 В

Приводи низьковольтних апаратів бувають ручні та електрифіковані. Управління однофазними роз’єднувачами проводиться вручну за допомогою оперативної штанги. У ручному приводі апаратів сила людини прикладається до рукоятки (див. рис. 7.2 та 7.3). У потужних апаратах пружина вимкнення, тертя в шарнірах та вага рухомих частин створюють значний опір, для подолання якого сили оператора вже недостатньо. Крім цього у схемах автоматики потрібне автоматичне та дистанційне управління апаратом. Це можна виконати при використанні одного з різновидів електрифікованого привода: електромагнітний, електромашинний або електромеханічний.

В електромагнітному приводі використовується сила притягання, що виникає в якорі електромагніта. Такий тип привода широко застосовується при виконанні управління на постійному оперативному струмі. На змінному струмі він менш ефективний і тому має більші розміри. Електромагнітні приводи дуже широко застосовуються для управління контакторами, пускачами та окремими типами автоматів.

В електромашинному приводі постійного та змінного струму обертовий рух якоря електродвигуна з допомогою шестерні і зубчатої рейки перетворюється в поступальний та передається на рукоятку автомата (наприклад, привід автомата старої серії А3100), або через черв’ячний редуктор передається одразу на вісь, на якій закріплені рухомі контакти.

Електромеханічний привід, що використовується для дистанційного управління шляхом прямої дії на рукоятку, розглянемо на прикладі привода до автомата серії А3700. Він складається з двох електромагнітів YA1 та YA2 (рис. 9.1, a) і спеціальної муфти, яка має кільце 2, вал 3 та ролики 6, що рухаються в прорізах вала.

б

а

Рис. 9.1

При відсутності напруги U відключений автомат завжди підготовлений до включення. При наявності напруги й натисканні кнопки ”Ввім” (рис. 9.1, б) напруга через замкнутий контакт кінцевого вимикача SQ1, нормально замкнутий контакт кнопки ”Вимк” та нормально розімкнутий контакт кнопки ”Ввім” подається на котушки електромагнітів YA1 та YA2. Осердя електромагнітів 5 втягнуться, перемістять тяги 4 в різні боки та повернуть кільце 2 за годинниковою стрілкою. При такому напрямі обертання кільця ролики змістяться у вузьку частину пазів вала, що спричинить зчеплення кільця 2 з валом 3. Вал повернеться на кілька градусів. Одночасно натягнуться пружини 1. У крайньому положенні тяга 4 спеціальним упором розмикає контакти SQ та вимикає електромагніти. Під дією розтягнутих пружин 1 кільце 2 починає повертатись у протилежний бік та переміщати ролики в широку частину паза, де вони вільно рухаються і зчеплення з валом 3 втрачається. Повороту вала проти годинникової стрілки заважає гальмівний пристрій з нерухомого кільця та стопорних роликів, а тому вал залишається на місці. Контакти SQ замикаються і весь цикл повторюється. Таким чином коливний рух кільця 2 перетворюється в обертовий рух вала 3, який у свою чергу, з допомогою ексцентрика перетворюється в поступальний рух каретки, закріпленої на ручці автомата, вверх до його ввімкнення. Вмикання автомата приводить до розмикання кінцевих контактів SQ1, SQF й вимикає живлення електромагнітів, а також до замикання кінцевого контакта SQ2 (рис. 9.1, б).

У разі натискання кнопки ”Вимк” через її нормально розімкнутий контакт та контакт SQ2 подається напруга на котушки електромагнітів YA1 та YA2, котрі працюють як і при включенні, але каретка ексцентриком переміщується в зворотному напрямі й рухає рукоятку вимикача в положення ”Вимк”.

9.3. Приводи роз’єднувачів та вимикачів навантаження

Високовольтні комутаційні апарати і їх основні функції були докладно розглянуті у попередньому розділі. Залежно від функціонального призначення апарата він комплектується і відповідним приводом.

Ручні приводи роз’єднувачів. Для управління триполюсними роз’єднувачами внутрішньої установки на 6…10 кВ з номінальним струмом до 1000 А широко застосовуються ручні важільні приводи типу ПР-2 та ПР-3.

На рис. 9.2 зображено конструкцію ручного привода ПР-2. Він має ручку 3, приварену між стальними пластинами 4. Увесь вузол обертається на вісі 5, закріпленій у щоках 2 переднього корпуса привода. Кінець рукоятки має щілину 6 для приєднання тяги, яка йде до роз’єднувача. Для вимикання роз’єднувача рукоятку привода необхідно повернути вниз приблизно на 150º. Фіксатор 1 утримує привід в крайніх положеннях. Він складається зі стального пальця та пружини, яка знаходиться всередині корпуса. У пластині

Рис. 9.2

4 є отвори, куди потрапляє палець фіксатора. Один з них співпадає з пальцем у ввімкненому положенні роз’єднувача, другий - при вимкненому. Для зміни положення роз’єднувача необхідно витягнути палець з отвору, потягнувши за головку фіксатора 1. Перед фіксатором може бути встановлена пластина, яка замикається на замок, для унеможливлення несанкціонованих переключень. Потрібно пам’ятати, що роз’єднувачем вимикати робочі струми більше ніж 15 А категорично заборонено.

Ручні приводи вимикачів навантаження (ВН). Управління вимикачами навантаження може виконуватись напівавтоматичним приводом прямої дії ПРА-17 (привод ручний автоматизований), в якому вмикання відбувається вручну, а вимкнення – дистанційно (автоматично) або вручну.

Привід (рис. 9.3) складається з чавунного литого корпуса 1, рукоятки з двома плечима 2, електромагніта вимикання 8, тяги 5, системи механічних важелів та клямки. Для ввімкнення вимикача навантаження необхідно натиснути на важіль 3 ручного вимкнення. При цьому піднімається клямка 9, і звільнюється рукоятка 2. Поворотом рукоятки знизу вверх навколо головної осі 6 зусилля передається через утворений жорсткий кінематичний зв’язок на секторний важіль 11 та через нього – на тягу 5, а далі на вал вимикача. Ввімкнуте положення фіксується клямкою 9, яка своїм

Рис. 9.3

зубом чіпляється за стопорний палець.

Дистанційне вимкнення виконується подачею напруги на електромагніт вимкнення 8. При цьому бойок електромагніта натискає на клямку вимикання 7, звільнює роз’єднувальну клямку 10 , яка виходом із зчеплення з секторним важелем 11 дозволяє пружині вимикання, що входить в конструкцію ВН, вимкнути його. Покажчик положення 4 повертається написом “Вимк”.

Для ручного вимкнення достатньо натиснути на важіль 3 й цим безпосередньо подіяти на 
клямку 7.

9.4. Приводи силових вимикачів

До основних частин приводів силових вимикачів відносять наступні: механізм включення, запірний механізм у вигляді собачки або защіпки та механізм розчеплення, що звільняє собачку (защіпку) при відключенні.

Пружинні приводи силових вимикачів. Пружинні приводи належать до приводів непрямої дії і використовують властивості пружини запасати певну кількість потенціальної енергії під час її заведення (розтягнення, стискання або закручування). Заведення пружини звичайно виконується з допомогою електродвигуна і може бути виконане завчасно до операції ввімкнення. Електродвигуни потужних приводів можуть працювати від мереж постійного та змінного струму, що є суттєвою перевагою цих приводів. Недоліком є мала потужність, що дозволяє використовувати їх для маломасляних вимикачів 6…10 кВ.

Пружинні приводи дозволяють повністю автоматизувати процес вмикання і вимикання вимикача, використовувати вимикач у режимах автоматичного вмикання резерву (АВР) та автоматичного повторного вмикання (АПВ), а також організовувати дистанційне керування.

В зв’язку з автоматизацією систем електропостачання підприємств автоматичні пружинні приводи все більше використовуються в системах електропостачання.

Рис. 9.4

Спрощена конструкція пружинного привода наведена на рис. 9.4. Привід складається з електродвигуна 1, який через черв’ячний та шестерінчастий редуктор 2 обертає шестерню заведення 7, котра через систему важелів 9 натягує пружину 5. В кінці операції заведення шестерня стає на упор 8.

При подачі команди вмикання на упор 8 від-бувається зачеплення вихід-ного важеля 6 з валом шестерні 7. Під дією енергії, збереженої в пружині 5, шестерня 7 обертається в протилежну сторону і повер-тає важіль 6. Останній через тягу 4 передає зусилля на важіль 3 керування вимикачем, вмикаючи його.

При вмиканні розтягується також пружина вимкнення вимикача (на малюнку не показана). Енергія, збережена в пружині вимкнення, буде використана для виконання операції відключення вимикача.

Розглянемо детальніше конструкцію пружинного привода типу ППМ-10 (привод пружинний моторний), який використовується для керування вимикачами ВМП-10.

Рис. 9.5

Привод ППМ-10. Основною частиною привода (мал. 9.5) є плоска спіральна пружина 9, розміщена в ободі штурвала 11. Завод пружини виконується електродвигуном 3, розміщеним у верхній частині привода. Електродвигун потужністю 350 ВА типу МУН (випускається на номінальну напругу 110 та 127 В постійного та 110, 127 та 220 В змінного струму). Обертання якоря електродвигуна через черв’ячний 4 і зубчатий 6 редуктори передається на завідну шестерню 8, яка вільно обертається на передньому підшипнику. Зчеплений з нею важіль 14 з зубом при повороті шестерні упирається в ролик собачки 7 і закручує пружину 9. Після закінчення заведення пружини виступ 16, закріплений на шестерні 8, переміщує важелі керування кінцевого вимикача 2 і двигун вимикається від мережі. Запірно-пусковий механізм, розташований всередині корпуса 1 привода, утримує пружину в заведеному положенні.

Вмикання вимикача виконується шляхом натискання кнопки ”Вмик” на передній стінці корпуса або дистанційно (автоматично) шляхом подачі напруги на електромагніт вмикання 15. При цьому звільнюється заведена пружина та повертається вал привода 10, який через систему тяг вмикає вимикач.

Наприкінці вмикання від привода потрібне максимальне зусилля, оскільки рухомі контакти вимикача в цей момент дотикаються до нерухомих і розводять їх, а в разі вмикання на КЗ необхідно ще додатково подолати електродинамічну силу, що відкидає контакти. Пружина привода в кінці операції вмикання розвиває значно менше зусилля, ніж на початку операції. Для компенсації зменшення тягового зусилля пружини привід має маховик – масивне чавунне кільце, закріплене на штурвалі 11. Маховик вбирає зайву енергію пружини на початку ввімкнення і віддає накопичену кінетичну енергію в кінці операції ввімкнення.

Вимкнення вимикача відбувається або натисненням кнопки “Вим” на передній стінці привода, або дистанційно, шляхом подачі напруги на електромагніт вимкнення, або з допомогою реле струму прямої дії типу РТМ 13 та РТВ 12, встановлених внизу привода. Зусилля від механічної кнопки, електромагніта або реле через кнопку вимкнення діє на механізм вільного розчеплення (про назву МВР див. § 3.4). Останній звільняє вал привода 10, і вимикач під дією своєї пружини вимикання вимикається.

Привод ППМ-10 допускає механічне АПВ. Для використання цього режиму необхідно рукояткою на передній панелі ввімкнути спеціальний пристрій, розташований всередині привода.

Електромагнітні приводи. Принцип роботи електромагнітного привода базується на дії струму, який обтікає котушку, з рухомим стальним осердям. Під час проходження струму по котушці осердя втягується в неї і з допомогою штока – штовхача та важелів  вмикає вимикач.

Електромагнітні приводи відрізняються простотою конструкції, компактністю, високою надійністю та швидкодією. Але вони випускаються тільки для роботи на постійному струмі, що є суттєвим недоліком, оскільки виникає необхідність в автономному джерелі – акумуляторній батареї великої ємності. Запропоновані системи живлення електромагнітних приводів від мережі змінного струму з використанням напівпровідникових випрямлячів. Електромагнітний привод, що працює на змінному струмі – найкраще вирішення питання, але всі спроби створення нової конструкції такого привода не дали ефективних результатів.

Привід серії ПЭ (привід електромагнітний) використовується в пристроях внутрішньої установки для дистанційного і автоматичного управління вимикачами ВПМ-10. Привід серії ПЭ досконаліший порівняно з випущеним раніше ПС (привід соленоїдний), у ньому ретельніше відпрацьовано конструктивні вузли та магнітопровід, що зумовило зниження споживаного ним струму вдвічі.

На рис. 9.6 наведено конструкцію привода ПЭ-11, що випускається на номінальні напруги 110 та 220 В постійного струму й споживає відповідно струми 116 та 58 А – електромагнітом ввімкнення, та 2 і 1 А – електромагнітом вимкнення.

Для вмикання привода на обмотку електромагніта 1, розміщену в стальному циліндрі 2, подається напруга. Осердя 18 різко втягується в котушку електромагніта 1, стискає при цьому пружину 16 та випихає шток 17. Шток впирається в ролик 4 важільного механізму і піднімає його вгору разом з двома важелями, шарнірно з’єднаними між собою. При цьому обертається вихідний вал привода 6, який через систему важелів і тяги з’єднаний з валом вимикача, та відбувається включення вимикача і зведення пружин відключення. Одночасно при підніманні штока рухається вліво утримувальна клямка 3. У верхньому положенні штока 17 клямка 3 заскакує під ролик 4 та фіксує привод, а з ним і вимикач, у ввімкненому положенні. В цей момент через тяги 7 міняють своє положення допоміжні 8 та сигнальні 5 контакти. Допоміжні контакти 8 розмикають живлення електромагніта ввімкнення, оскільки котушка призначена лише для короткочасного режиму роботи, осердя 18 падає вниз на гумові амортизатори. Сигнальні контакти 5 відображають нове положення вимикача. У ввімкненому положенні привід утримується ланкою 9 та коромислом 10, що

Рис. 9.6

знаходяться в “мертвому” положенні. Коромисло роликом 11 МВР опирається на клямку 12.

Для регулювання та випробування привода під час монтажу та ремонту в нижній частині електромагніта є вирізи для встановлення важелів ручного вмикання. В процесі експлуатації вмикання привода ПЭ-11 вручну не дозволяється.

Вимкнення вимикача може бути дистанційним (автоматичним) або вручну. При дистанційному вимиканні на електромагніт вимикання 14 подається напруга, його бойок ударяє по утримувальній клямці 12 та повертає її за годинниковою стрілкою. Ролик 11 коромисла 10 зісковзує з клямки 12 та виводить ланку 9 з “мертвого” положення. Коромисло 10 під дією пружини повертається навколо осі за годинниковою стрілкою і тягне за собою ланку 9. Ролик 4 зісковзує з упора 3 й звільняє вал привода і під дією пружин вимкнення вимикача його силові контакти швидко розходяться. Вихідний вал 6 привода повертається в початкове положення. У цей момент змінюють положення сигнальні контакти 5, що відображають нове положення вимикача, та допоміжні контакти 8, котрі розмикають коло живлення електромагніта вимкнення. Для зручності проведення електричного монтажу є клемна рейка 15 (збірка). Вручну вимкнути привід можна рукояткою вимкнення 13 безпосередньою дією на утримувальну клямку 12.

Електромагнітний привід вакуумних вимикачів. Невеликий хід рухомих контактів у вакуумних вимикачах дозволив зробити в них більш прості електромагнітні приводи. На рис. 9.7 зображено розріз універсального електромагнітного привода для управління вакуумним вимикачем.

Для утримання вимикача у вимкненому або ввімкненому положенні використовується енергія потужного постійного магніта 2. Фіксація відбувається за рахунок використання принципу “магнітної клямки” — замикання магнітного кола вимкнення 8 або ввімкнення 7 якорем 3. У разі вмикання на котушку вмикання 1 подається оперативна напруга, якір 3 переміщується вгору на довжину зазора та фіксується в цьому положенні постійним магнітом. Це переміщення передається штоком 6 далі на рухомі контакти вимикача.

Вимкнення відбувається за рахунок енергії попередньо зарядженого конденсатора, що розряджається на котушку вимкнення 5. Завдяки використанню конденсатора досягається найкраща часова характеристика привода, а також забезпечується можливість вимкнення вимикача у разі зникнення напруги в колі оперативного керування.

У приводі передбачено ручне керування з допомогою спеціальної рукоятки.

Конструкція привода вигідно відрізняється від розглянутих меншою масою та габаритами, відсутністю буферів та необхідності регулювання, тобто обслуговування за увесь час експлуатації.

ЛЕКЦІЯ 12

ТЕМА 10. ВИБІР КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ

План лекції 12

10.1. Загальні умови вибору електротехнічних пристроїв

10.2. Вибір рубильників, перемикачів, контакторів та

магнітних пускачів

10.3. Вибір автоматичних повітряних вимикачів

10.4. Вибір роз’єднувачів та вимикачів навантаження

10.5. Вибір силових вимикачів

  - Загальні умови вибору електротехнічних пристроїв

Вибір будь-якого електротехнічного пристрою починають з номінальної напруги та врахування умов експлуатації пристрою (кліматична зона, категорія розміщення, тип атмосфери та ін.). Обов’язкове виконання простої умови:

(10.1)

Uном ≥ Uмережі ,

де Uном – номінальна напруга пристрою (апарата); Uмережі – робоча напруга мережі, у якій передбачається установка апарата. Доцільно віддавати перевагу рівності в умові (10.1). Надмірний “запас” по напрузі спричинить неефективне використання дорожчого апарата, що має більше значення Uном .

Другою обов’язковою умовою при виборі є:

(10.2)

Iном ≥ I роб.max ,

де Iном – номінальний струм пристрою; Iроб.max – максимально можливий робочий струм, який протікає через пристрій достатньо довгий час (як правило, це струм післяаварійного режиму).

Під час вибору пристрою за струмом немає необхідності прагнути в умові (10.2) до рівності. Навпаки, “запас” на 10-20% виявиться дуже доречним, коли зростуть робочі струми у разі підключення нового навантаження. Різниця в ціні апаратів, які відрізняються номінальними струмами на 10-20% суттєво менша, ніж тоді, коли вони відрізняються напругою.

Більшість комутаційних апаратів слід перевірити на термічну та динамічну стійкість при коротких замиканнях (КЗ).

Перевірка на термічну стійкість полягає у виконанні однієї з умов:

(10.3)

Iт2 tт ≥ I∞2tвимк ;

Iт2 tт ≥ Bк ,

де Iт та tт – струм та час термічної стійкості апарата (паспортні величини, наводяться в довідниках ….. та додатках); I∞ – сталий струм КЗ; tвимк – час вимкнення струму КЗ пристроєм захисту; Bк - тепловий імпульс, який характеризує кількість тепла, що виділяється в пристрої за час дії струму КЗ ….

Перевірка на електродинамічну стійкість полягає у виконанні однієї з умов:

(10.4)

iдин  ≥ iу ;

Iдин  ≥  Iу ,

де iдин  й Iдин – миттєве та діюче значення струму електродинамічної стійкості апарата (наводяться в довідниках ….., раніше називали граничним наскрізним струмом), iу й Iу – миттєве та діюче значення розрахункового ударного струму КЗ.

  - Вибір рубильників, перемикачів, контакторів та магнітних пускачів

Вибір рубильників та перемикачів нескладний і полягає у виконанні вимог умов (10.1) та (10.2). Для ввідних рубильників силових щитів доцільно провести перевірку їх на термічну та електродинамічну стійкість за виразами (10.3) та (10.4).

Обираючи рубильник (перемикач), враховують місце його розташування та тип приводу. Якщо разом з рубильником передбачається встановлення запобіжника, то доцільно замість двох апаратів використовувати блоки “вимикач-запобіжник”.

Приклад. Необхідно вибрати ввідний рубильник QS силового щита для таких умов: Uмережі =380 В; Iроб.max =450 А; I∞=7,5 кА; iу(К1) =18,5 кА; tвимк = 0,15 с (рис. 10.1).

Рис. 10.1

Використовуючи технічні дані рубильників, наведені в […], зупинимось на трифазному рубильнику типу В1116 з центральною рукояткою, який має такі характеристики: Uном =380 В; Iном =800 А; iдин =35 кА; Iт2 tт =500 кА2с.

Тоді: Uном  =380 В   Uмережі =380 В.         Умова (10.1) виконана.

Iном =800 A   I роб.max =450 A.                           Умова (10.2) виконана.

Iт2 tт  =500 кА2с I∞2tвимк =7,52∙0,15=8,5кА2с.  Умова (10.3) виконана.

iдин =35 кА  iу(К1)  =18,5 кА.                             Умова (10.4) виконана.

Отже рубильник типу В1116 відповідає всім умовам вибору.

Вибір контакторів та пускачів. Контактори та пускачі обирають:

за умовами, що враховують категорію їх застосування (див. п.7.1);

за номінальною напругою умова (10.1);

за номінальним струмом умова (10.2) чи потужністю електродвигунів, які підключають.

На термічну та динамічну стійкість контактори та пускачі не перевіряють.

Приклад. Необхідно вибрати контактор для комутації електричного навантаження категорії застосування АС-3, (прямий пуск електродвигунів) для таких умов: Uмережі =380 В, потужність навантаження Sнавант =50 кВт, частота комутації навантаження 50 вкл/год., оперативне живлення виконане на напрузі 220 В змінного струму.

Використовуючи характеристики контакторів змінного струму …. виберемо контактор серії КТ6000Б, який має допустиму частоту включень до 600 вкл/год. Він може оснащатися котушкою управління на 220 В змінного струму та допускає використання за категорією АС-3.

Номінальна напруга контактора КТ 6000Б – 380 В, тобто виконується умова (10.1):

Uном = 380 В  Uмережі = 380 В.

Максимальний робочий струм, який протікає через контактор, визначається потужністю навантаження і дорівнює:

I роб.max = Sнавант /(√3 Uмережі)=50/(1,73∙0,38)=76 А.

Для пропускання такого струму достатньо вибрати контактор першої величини з Iном = 100 А (умова 10.2 буде виконана). Уточнений тип контактора з обраної серії буде КТ-6013Б.

Приклад.  Необхідно вибрати магнітний пускач для керування та захисту асинхронного двигуна (категорія використання АС-3) потужністю 5 кВт, Uном = 380 В.

Використовуючи технічні дані пускачів, наведені в … виберемо пускач серії ПМЛ, призначений для роботи в мережі з напругою до 660 В і умова (10.1) виконується. Оскільки робочий струм дорівнює 7,6 А, то виберемо пускач першої величини з Iном = 10 А, при цьому умова (10.2) виконується. Для захисту електродвигуна від перевантаження необхідно вибирати пускач з тепловим реле, а для ручного керування двигуном – пускач, який має кнопки “Пуск-Стоп”. Таким типом магнітного пускача буде ПМЛ-1220.

  - Вибір автоматичних повітряних вимикачів

Автоматичні повітряні вимикачі вибирають:

за конструктивним виконанням;

за номінальною напругою умова (10.1);

за номінальним струмом автомата умова (10.2);

за граничною здатністю вимкнення.

Iвимк.гр ≥ Iк max,  						10.5

де Iвимк.гр – граничний струм вимкнення автомата; Iк max – максимально можливий струм КЗ у колі автомата.

Далі проводять вибір номінального струму розчіплювача Iрч. ном, а для розчіплювачів, які регулюються, розраховують їх струми уставки Iрч. ном, та вибір величини Iуст. к відсічки. Потім обраний автомат перевіряють на чутливість та селективність спрацювання.

Вибір уставок розчіплювачів. Номінальний струм розчіплювача Iрч. ном автомата, величина якого не регулюється, вибирається не менше максимального робочого струму Iроб. max , що достатньо довго протікає по автомату:

Iрч. ном ≥ Iроб. max.  						10.6

Для автоматів з регулюванням струму розчіплювача, щоб розчіплювач автомата не спрацьовував при невеликих підвищеннях робочих струмів, його значення Iрч. ном також повинно перевищувати значення Iроб. max  з певним запасом:

(10.7)

Iрч. ном ≥ (1,1...1,3) Iроб. max  		.

Для двигунів з повторно-короткочасним режимом роботи Iрч. ном ≥ 1,5Iном. дв.

Розчіплювач миттєвого спрацювання (відсічка), який має уставку Iуст. к , не повинен реагувати на короткочасні перевантаження мережі, викликані, наприклад, запуском електродвигуна. Для цього необхідно, щоб:

(10.8)

Iуст. к  ≥ (1,5...1,8) Iпер ,

де Iпер – струм перевантаження за виразами (10.9) або (10.10).

Величина струму перевантаження Iпер залежить від режиму запуску двигунів мережі і його визначають:

для режиму одночасного самозапуску m двигунів, які постійно працюють і не вимикаються:

(10.9)

,

де – сума пускових струмів m двигунів;

для режиму послідовного пуску приймають, що останнім запускається найбільш потужний електродвигун, а інші вже працюють в нормальному режимі:

(10.10)

.

Перевірка на чутливість. У мережах, де обов’язковим є захист тільки від струмів КЗ, потрібно щоб автоматичні вимикачі з обернено залежною захисною характеристикою (з тепловим, напівпровідниковим або іншого виду розчіплювачем, що формує таку характеристику) забезпечували коефіцієнт чутливості не менше трьох, тобто:

(10.11)

Kч= Iк. min / Iрч. ном  3,

де Iк. min – мінімальний струм КЗ в колі автомата.

Потрібна чутливість автоматичних вимикачів, оснащених тільки миттєвими розчіплювачами, залежить від номінального струму автомата Iав. ном і має задовольняти умову:

Kч= Iк. min / Iуст. к  1,4  при Iав. ном   100 А,

Kч = Iк. min / Iуст. к  1,25 при Iав. ном   100 А. 	(10.12)

У мережах, що захищені також від струмів перевантаження, чутливість автоматичних вимикачів вважається достатньою, якщо:

Iрч. ном  Iтр. доп – при використанні автоматів з нерегульованим розчіплювачем від струмів перевантаження;

Iуст. пер  1...1,25 Iтр. доп – для розчіплювачів з регульованою уставкою від струмів перевантаження;

Iуст. к  Iтр. доп – для автоматів, оснащених тільки миттєвим розчіплювачем від струмів КЗ, де Iтр. доп – тривало допустимий струм провідника лінії, яка захищається.

Приклад. Потрібно захистити автоматичними вимикачами ділянку мережі (рис.10.2). Потужності навантажень та розрахункові значення струмів КЗ наведені на малюнку. Коефіцієнт кратності пускового струму електромоторів k пуск =I пуск /Iном  =5, ККД   = 0,8, cos = 0,8, режим пуску - послідовний. Освітлювальне навантаження вважаємо активним.

Рис. 10.2

Розв’язок. Наведемо етапи вибору автоматів для захисту мережі рис. 10.2.  1. Визначимо повні струми у фідерах, що відходять від розподільних щитів (РЩ), та лініях L1, L2 в нормальному режимі роботи. Струм, який споживають електромотори при номінальному навантаженні, визначається:

I М. ном = P М. ном /(3 Uном  cos),

звідки IМ1 ном = 1,8/(30,380,80,8) = 4,2 А; IМ2 ном  = 12,6 А;

I М3 ном = 8,4 А.

Струми у фідерах освітлювальних навантажень дорівнюють:

I осв 1 = S осв 1 /(3U ном )= 3/(30,38) = 4,6 А;   I осв 2 = 9,2 А.

Використовуючи отримані дані, визначимо максимальні робочі струми в лініях L1 та L2 (нехтуючи відмінностями в значеннях cos  окремих споживачів):

I роб. max L 2 = I М2 ном + I осв 2 + I М3 ном = 12,6+9,2+8,4 = 30,3 А;

I роб. max L 1  = I М1 ном + I осв 1 + I роб. maxL 2 = 4,2+4,6+30,3 = 39,1 А.

2. Оскільки струми на всіх ділянках мережі не перевищують 100 А, попередньо виберемо автомати серії АЕ20, які випускаються на напругу до 660 В та мають граничну здатність відключення 1...9 кА. При цьому будуть виконані умови (10.1) та (10.5).

Максимальні робочі струми в фідерах навантаження не перевищують 16 А, а в лініях L1  та L2 – 63 А. Тому для захисту перших використовуємо автомати АЕ2020 з номінальним струмом 16 А, для других – АЕ2040 з номінальним струмом 63 А за умовою (10.2).

3. Переходимо до вибору номінальних струмів розчіплювачів за умовами (10.6) і (10.7).

Для освітлювальних фідерів:

I рч. ном QF 3 = 6,3 А  I осв 1 = 4,6 А;

I рч. ном QF 6 = 10 А  I осв 2 = 9,2 А.

Для фідерів з двигунами:

I рч. ном QF 2 = 5 А  I М 1 ном = 4,2 А;

I рч. ном QF 5 = 16 А  I М 2 ном = 12,6 А;

I рч. ном QF 7 = 10 А  I М 3 ном = 8,4 А.

Відомо, що автомати серії АЕ20 можуть мати регулятор уставки номінального струму розчіплювача, який дозволяє змінювати уставку в межах (0,9...1,15) Iрч ном. Якщо для всіх автоматів поставити регулятор в положення 1, то умова (10.7) буде виконана.

Виберемо номінальні струми розчіплювачів автоматів QF1 та QF4 за формулою (10.6):

I рч. ном QF 1 = 40 А  I роб. max L.1  = 39,1 А;

I рч. ном QF 4 = 31,5 А  I роб. max L.2 = 30,9 А.

Враховуючи, що ці автомати встановлені в лініях живлення, а їх значення I рч. ном  перевищують значення I роб. max  ліній незначно, встановимо їх регулятори I рч ном в максимальне положення. Тоді:

I рч. ном QF 1 = 1,15 40 = 46 А;

I рч. ном QF 4 = 1,15 31,5 = 36 А,

умову (10.7) витримано.

4. Для автоматів, які захищають фідери з двигунами, необхідно перевірити відстройку їх електромагнітних розчіплювачів від пускових струмів за умовою (10.8) для уникнення спрацювання автоматів під час пусків. Для цього визначимо струми перевантаження у  фідерах, які відходять, та в лініях L1 і L2 під час запуску електромоторів:

I М1 пуск  = k пуск  IМ1 ном  = 5 4,2 = 21 А;

I М2 пуск   = 63 А;  I М3 пуск = 42 А.

Струм перевантаження в лініях L1 та L2 залежить від прийнятого режиму пуску (див. пояснення до виразів (10.9) та (10.10). Враховуючи, що режим пуску послідовний, струм перевантаження в лінії L2 визначимо за формулою (10.10) при умові, що останнім запускається електромотор М2, який має більший пусковий струм, ніж електромотор М3:

I пер L2 = I М2 пуск + I осв 2 + I М3 ном = 63+9,2+8,4 = 80,6 А.

Струм перевантаження в лінії L1 за тих же умов дорівнює

I пер L1 = I пер L2 + I М1 ном  + I осв 1 = 80,6+4,2+4,6 = 89,4 А.

За паспортними даними та захисною характеристикою (рис. 10.3) електромагнітний розчіплювач автоматів АЕ20 починає спрацьовувати при струмах 10...12 I рч. ном , тобто:

I уст. к QF2 =5·10 =50 A  IМ1. пуск= 21 A;

I уст. к QF5 = 160 A  IМ2. пуск= 63 A;

I уст. к QF7 = 100 А  IМ3. пуск= 42 A.

Отже, умова (10.8) витримана. Цікаво відзначити, що, як випливає із захисних характеристик, пусковий струм двигуна М2 викликав би вимкнення автомата QF5 через 8...10 с. Однак за цей час двигун встигне набрати номінальні оберти і споживаний  струм знизиться до значень Iном, тобто вимкнення не відбудеться.

Струми спрацювання електромагнітних розчіплювачів автоматів QF1 та QF4 при вибраній їх настройці будуть відповідно рівні

Iуст. к QF1=10  I рч.ном = 10  46 = 460 А  та  I уст. к QF4=1036 =315 А. Ці струми суттєво перевищують струми перевантажень ліній L1 та L2 (I пер L1=89,4 А, I пер L2=80,6 А), тобто умова (10.8) виконана зі значним запасом.

5. Перевіримо вибрані автомати на чутливість за виразом (10.11). При цьому вважатимемо, що лінії які відходять від РЩ1 та РЩ2 короткі, тобто струми однофазних КЗ в їх кінці можна вважати рівними струмам однофазних КЗ на відповідних щитах. Тоді:

K ч QF2 = I(1)к1 / I рч. ном QF2 = 500 5 = 100  3;

К ч QF3= 500:6,3 = 79  3;    К ч QF5= 200 :16 =12,5  3;

К ч QF6= 200:10 =20  3;     К ч QF7= 200 :10 = 20  3.

Перевіримо автомати QF1 та QF4 на чутливість за виразом (10.11):

K ч QF1 = 500 46  11  3;   K ч QF4= 200 36  5,5  3.

Як бачимо, всі автомати забезпечують потрібну чутливість.

6. На завершення перевіримо автомати на селективність спрацювання. Для цього необхідно побудувати карту селективності, використовуючи захисні характеристики автоматів.

На селективність перевіряються тільки послідовно ввімкнені автомати, наприклад автомат QF4 з автоматами QF5, QF6 та QF7. Однак, якщо забезпечується селективність автомата QF4 з автоматом, який має найбільше значення I ном  із автоматів, які захищають лінії, котрі відходять від РЩ2, то для автоматів з меншим значенням I рч. ном селективність буде тим більше забезпечуватись.

З автоматів QF5, QF6 та QF7 найбільше значення I рч. ном має автомат QF5 I.рч.ном QF5 =16 A. Отже його й будемо перевіряти на селективність з автоматом QF4 , який має Iрч.ном = 36 А.

Карта селективності (рис. 10.3) являє собою побудовані в одних координатах захисні характеристики послідовно ввімкнених автоматів, тобто залежності часу спрацювання автоматів від величини струму через них: t = f(I). Вона дозволяє визначити порядок спрацювання автоматів при КЗ. Карта селективності будується в абсолютних величинах струмів (амперах) з використанням типових захисних характеристик автоматів, наведених, як правило, у відносних одиницях I / Iрч.  ном.

Для переходу від відносних одиниць до абсолютних необхідно всі значення вісі абсцис типового графіка помножити на значення Iрч. ном  та перенести одержану криву на спільний графік.

Наприклад, для автомата QF5 з номінальним струмом 16 А значення кратності струму 2 на типовій характеристиці буде відповідати 2∙16=32 А. При кратності струму 2 автомат  відповідно до типової характеристики має вимкнутись через 60 с, тому відкладемо цей час для струму 32 А на спільному графіку та матимемо одне значення характеристики QF5. Потім перенесемо інші та побудуємо всю захисну характеристику. Аналогічно будується захисна характеристика для автомата  з Iрч.ном = 36 А та  з Iрч. ном = 46 А (рис. 10.3).

Після побудови графіків проаналізуємо роботу автоматів при КЗ. У разі трифазного КЗ прямо за автоматом  QF5 через нього і автомати QF4 та QF1 буде протікати струм I к2(3) = 300 А. Відклавши цей струм на вісі абсцис та провівши вертикальну лінію, побачимо, що при цьому струмі автомат QF5 вимкнеться через 0,01...0,02 с,  QF4 приблизно через 4 с, якщо не вимкнеться QF5, а автомат  QF1 приблизно через 6 с, якщо не спрацюють QF5 та QF4. Отже, при КЗ в лінії до двигуна М2 автомати будуть працювати селективно.

У разі КЗ в лінії, наприклад, прямо за автоматом QF4 через нього та автомат QF1 протікатиме струм I к1(3) = 800 А. Відклавши цей струм та провівши вертикальну лінію, побачимо, що електромагнітні розчіплювачі обох автоматів будуть спрацьовувати за час 0,01...0,02 с. Спрацювання першим автомата QF4 не гарантується. Тому для забезпечення селективності між автоматами QF4 та QF1 необхідно, щоб в останньому розчіплювач від струмів КЗ мав витримку часу, наприклад 0,04 с.

Оскільки в автоматах серії АЕ20 не передбачена можливість зміни часу затримки спрацювання, слід розглянути можливість заміни цієї серії на серію автоматів А37 з напівпровідниковими розчіплювачами, які мають цю можливість.

Рис 10.3

  - Вибір роз’єднувачів та вимикачів навантаження

Вибір високовольтних комутаційних апаратів полягає у виконанні як загальних вимог, за умовами (10.1) – (10.4), так і низки додаткових вимог, які можна продемонструвати за зразком.

Приклад. Необхідно вибрати роз’єднувачі та вимикачі навантаження для високовольтного РП-10 кВ (рис. 10.4). Максимальні робочі струми в лініях, які відходять від РП і до силового трансформатора, дорівнюють відповідно Iроб.maxЛ1= 300 А, Iроб.maxЛ2= 200 А та Iроб.max Тр  =150 А. Значення сталого та ударного струмів КЗ в точці К1 I∞= 10 кА, іу=35 кА. Час спрацювання захисту вимикача лінії живлення tз =1,5 с.

Рис. 10.4

Вибір роз’єднувачів. Через роз’єднувач QS1, протікає макси-мальний робочий струм Iроб. max , що дорівнює сумі струмів в лініях, які відходять: 300+200+150=650 А (для спрощення приймемо, що фази струмів однакові).

Використовуючи дані [……], виберемо трифазний роз’єднувач з заземлювальними ножами типу РВЗ-10/1000 з Iном  =1000 А та занесемо його основні технічні дані у табл. 10.1. Як видно з табл. 10.1, умови (10.1), (10.2), (10.3) та (10.4) виконуються. Отже вибраний роз’єднувач типу РВЗ-10 відповідає всім обов’язковим параметрам і може бути використаний як QS1.

# Таблиця 10.1

# Вибір роз’єднувача типу РВЗ-10 (QS1)

| № пор. | Параметр, що перевіря-єтся | Необхідна умова | Паспортна величина параметра | Розрахункове значення параметра | # Висно-вок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номінальна напруга | Uном ≥ Uмережі | Uном=10 кВ | Uмережі=10 кВ | Умова викону-ється |
| 2 | Номіналь-ний струм | Iном ≥ I роб.max | Iном =1000 А | Iроб. max = 650 А | Так само |
| 3 | Електро-динамічна стійкість | i д ≥ i у | iд = 81 кА | iу=35 кА | Так само |
| 4 | Термічна стійкість | IТ2tТ ≥ I ∞2 tз | (31,5)2 ∙4 = =4000 кА2с | (10)2∙1,5= =150 кА2с | Так само |

Вибір роз’єднувача QS2 проводиться аналогічно. Трифазний роз’єднувач з заземлювальними ножами типу РВЗ-10/400 з номінальним струмом Iном =400 А задовольнятиме вимогам (максимальний робочий струм трансформатора Iроб.max Тр  =150 А). Однак, враховуючи, що він захищений запобіжником, перевірку на термічну стійкість QS2 можна не виконувати, а якщо б величина плавкої вставки запобіжника була менше 60 А, тоді можна не виконувати перевірку і на динамічну стійкість.

Вибір вимикачів навантаження. Вимикачі навантаження QW1 та QW2 вибираються аналогічно вибору роз’єднувачів. У табл. 10.2 наведено зразок вибору вимикача навантаження типу ВНП-10 для установки як QW1.

Таблиця 10.2

# Вибір вимикача навантаження типу ВНП-10 (QW1)

| № пор. | Параметр, що перевіря-єтся | Необхідна умова | Паспортна величина параметра | Розрахункове значення параметра | # Висно-вок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номінальна напруга | Uном ≥ Uмережі | Uном=10 кВ | Uмережі=10 кВ | Умова викону-ється |
| 2 | Номіналь-ний струм | Iном ≥ I роб.max | Iном =400 А | Iроб. max = 300 А | Так само |
| 3 | Електро-динамічна стійкість | i скр гран ≥ i у | i скр гран = 25 кА | iу=35 кА | Умова не викону-ється* |
| 4 | Термічна стійкість | IТ2tТ ≥ I ∞2 tз | (10)2 ∙1 = =100 кА2с | (10)2∙1,5= =150 кА2с | Так само* |

* Беручи до уваги те, що вимикач навантаження захищений запобіжником, перевірку на термічну стійкість можна не виконувати, а якщо величина плавкої вставки запобіжника менше 60 А, тоді можна не виконувати перевірку і на динамічну стійкість.

  - Вибір силових вимикачів

Силові вимикачі призначені для оперативної комутації кіл високої напруги як в нормальних так і в аварійних режимах (короткі замикання, перевантаження). Тому вибір силових вимикачів, крім перевірки основних параметрів за (10.1) – (10.4), включає також необхідну перевірку на здатність вимкнення за умовою (10.13)

I вимк. ном  ≥ I к(τ) ,		(10.13)

де I вимк. ном – номінальний струм вимкнення вимикача, I к(τ) – значення струму КЗ в момент вимкнення τ.

Приклад. Необхідно вибрати силовий вимикач у лінії, яка живить високовольтне РП (рис. 10.4). Усі дані взяти з попереднього зразка. Використовуючи технічні характеристики силових вимикачів  [….] розглянемо можливість використання маломасляного підвісного вимикача з пружинним приводом типу ВМПП-10 з  Iном =1000 А. За умовою зразка, час дії захисту силового вимикача tз=1,5 с, а власний час вимкнення tв.в вимикача ВМПП-10, який пропонується використати, tв.в =0,1 с. Тоді час розходження контактів вимикача після початку КЗ буде τ = 1,5+0,1=1,6 с. За такий проміжок часу струм КЗ вже прийме стале значення I к(τ) = I ∞ , що відображено в п.3 табл. 10.3.

Таблиця  10.3

# Вибір силового вимикача типу ВМП-10

| № пор. | Параметр, що перевіря-єтся | Необхідна умова | Паспортна величина параметра | Розрахункове значення параметра | # Висно-вок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номінальна напруга | Uном ≥ Uмережі | Uном=10 кВ | Uмережі=10 кВ | Умова викону-ється |
| 2 | Номіналь-ний струм | Iном ≥ I роб.max | Iном =1000 А | Iроб. max = 650 А | Так само |
| 3 | Номіналь-ний струм вимкненя | I вимк.ном ≥ I к(τ) | I вимк.ном = =20 кА | I к(τ) = 10 кА | Так само |
| 4 | Електро-динамічна стійкість | i скр гран ≥ i у | i скр гран = 52 кА | iу=35 кА | Так само |
| 5 | Термічна стійкість | IТ2tТ ≥ I ∞2 tв | (20)2 ∙4 = =1600 кА2с | (10)2∙1,6= =160 кА2с | Так само |

Отже параметри вимикача типу ВМПП-10 відповідають всім вимогам, і він може бути встановлений на початку лінії живлення високовольтного РП.

Модуль №2 "Шинні конструкції та конструкції трансформаторних підстанцій. Вимірювальні та захисні апарати"

Тема 11. Шинні конструкції

План лекції №13

1. Збірні електричні шини		2. Форми шин

3. Матеріал шин 			4. Електродинамічні сили в шинах

5. Нагрівання шин			6. З’єднання шин.

7. Забарвлення шин			8. Ізолятори,

9. Шинні конструкції. Вибір шин та ізоляторів.

11. 1. Збірні електричні шини

Збірними шинами називають спеціальну конструкцію в розподільчій установці РУ, об'єднуючу окремі електричні лінії і призначену для прийому і розподілу електроенергії.

У відкритих РУ збірні шини виконуються на основі неізольованих гнучких провідників. У закритих РУ аеропортів та інших об'єктів їх виконують на основі жорстких неізольованих провідників.

Ошинуванням називають шини невеликої довжини, що з'єднують електричні апарати зі збірними шинами або між собою.

11.2. Форма шин

На практиці використовують шини прямокутного, круглого, квадратного і коритоподібного перетину (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Електричні шини прямокутного (а), круглого (б), квадратного (в) і коритоподібного (г) перетину

Шини прямокутного перерізу (рис. 4.1,а) випускають у вигляді смуг розмірами від (h = 15 × b = 3) мм2 до (120 × 10) мм2. Останні допускають тривале протікання змінного струму до 2000 А. Такі властивості шин прямокутного перерізу як легке з’єднання з електричними апаратами і між собою, хороші умови охолодження, достатня механічна міцність при електродинамічних діях струмів КЗ і невисоке значення коефіцієнта поверхневого ефекту зумовили практично повсюдне їх використання в електроустановках напругою до 35 кВ і з струмом до 2000 А.

При великих струмах можна використовувати пакети, складені з двох або трьох паралельних шин на кожну фазу. Однак такі складені шини знаходять все менше застосування через складність монтажу, недостатньої механічної міцності при великих струмах КЗ, більш високого значення коефіцієнта поверхневого ефекту і необхідності застосування через певні відстані прокладок між смугами шин. Прокладки виключають можливість злипання смуг однієї фази при КЗ.

Шини квадратного і коритоподібного перетину (рис. 4.1,в,г) позбавлені ряду названих недоліків складових шин і більш ефективно використовують матеріал провідника, допускаючи більшу щільність струму. Крім того, шини такого перетину володіють більшою механічною міцністю на вигин.

Шини круглого перетину (рис. 4.1,б) широко використовуються в установках 110 кВ і вище. Така форма шин дозволяє уникнути підвищеної напруженості електричного поля на різких вигинах поверхні провідника, рівномірно розподіляючи електричне поле. У місцях високої напруженості поля відбувається посилена іонізація повітря і можуть виникати коронні розряди, які знижують електричну міцність повітря. З цієї причини можливі перекриття ізоляторів і пробої між фазами.

11.3. Матеріал шин

Матеріал, з якого виготовляють шини, повинен володіти достатньою електричною провідністю і механічною міцністю, щоб протистояти електродинамічним силам, що виникають в шинах при струмах КЗ. Таким матеріалом може бути алюміній, мідь чи сталь.

Алюмінієві шини мають досить хорошу провідність, що в сукупності з невисокою вартістю і легкістю алюмінію зумовило їх практично повсюдне використання.

Мідні шини значно дорожчі, але вони добре протистоять дії хімічних реагентів. Їх доцільно використовувати в електроустановках, розташованих поблизу хімічних заводів, морського узбережжя і солоних озер.

Сталеві шини мають значно гіршу провідність, при змінному струмі в них мають місце втрати на вихрові струми і гістерезис. Однак завдяки дешевизні, великій механічній міцності і меншої дефіцитності, стальні шини можна використовувати в електроустановках з струмами до 325 А.

11.4. Електродинамічні сили в шинах

Відомо, що якщо по двох паралельних провідниках протікають струми i1 та i2, то між ними виникає електродинамічна сила Fд , яка намагається їх зблизити (якщо напрямки струмів збігаються) або відштовхнути (якщо струми спрямовані протилежно) (рис. 4.2).

Погонні зусилля, що виникають в цих провідниках, визначаються наступним виразом:

Fо =(2/а) kф  i1 i2 10-7,					(4.1)

де Fо – сила, прикладена до кожного метру провідника, Н;

а – відстань між центрами провідників; kф – коефіцієнт, що враховує прямокутну форму шин і залежить від їх розмірів і відстані а; i1 і i2 – значення струмів в провідниках, А.

На рис 4.3 наведені залежності коефіцієнта kф від розмірів і розташування шин. Як видно з графіка, якщо має місце співвідношення

a-b > 2 (h + b),					(4.2)

то можна з достатньою точністю прийняти kф = 1.

Рис. 4.2. Електродинамічна 				Рис. 4.3. Залежність коефіцієнта kф

взаємодія двох провідників 				від розмірів і розташування шин

зі струмом

При протіканні трифазного змінного струму по трьом шинам, розташованими в одній площині (рис. 4.4), найбільше зусилля буде прикладене до середньої шини в момент проходження ударного струму iуд. Значення цієї електродинамічної сили Fд буде залежати від відстані між точками кріплення шин l, центрами шин а і визначається виразом

Fд(3) = 1,76(iуд(3)) 2 kф (l/a)10-7.				(4.3)

Виникаючі в шинах сили намагаються їх зблизити (відштовхнути), чому перешкоджає кріплення шин до нерухомих опорних ізоляторів. Шини згинаються і в їх матеріалі виникає механічне напруження σ, розрахункове значення якого можна визначити за формулою

σрозр = M/W						(4.4)

де М – згинальний момент; W – момент опору вигину.

Згинальний момент М залежить від плеча прикладання сили l і дорівнює

М = Fд(3) (l/10)					(4.5)

Момент опору вигину дорівнює

/6 або /6.				(4.6)

Перша формула справедлива при розташуванні шин плазом в одній площині (рис. 4.4), друга – при розташуванні їх на ребро (рис. 4.7,б).

Рис. 4.4. Розташування шин плазом в одній площині

Шини витримають електродинамічну дію струму КЗ, якщо розрахункове значення σрозр буде не більше допустимого σдоп, рівного 70% напруги руйнування матеріалу σруйн:

σрозр ≤ σдоп =0,7 σруйн.					(4.7)

Значення допустимого напруження на вигин в різних матеріалах наведено в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Допустимі напруження на вигин

| Матеріал | σдоп, МПа |
| --- | --- |
| Алюміній АТ | 65 |
| Алюміній АТТ | 90 |
| Мідь МТ | 130 |
| Сталь | 160 |

В аварійних випадках при виникненні КЗ в мережі збільшення струму відповідно збільшує електродинамічні сили, які намагаються деформувати як струмоведучі частини електричних апаратів, так і ізолятори, якими ці частини прикріплені до заземлених елементів електричних установок. Щоб бути цілком впевненим у спроможності електричного апарата протистояти руйнівній дії електродинамічних сил, необхідно вміти розраховувати механічні напруження, створені цими силами у матеріалах апарата.

Електродинамічною стійкістю апарата називають його спроможність протистояти дії електродинамічних сил, які утворюються при протіканні через апарат струмів КЗ. Електродинамічна стійкість характеризується найбільшим струмом ідин, який апарат може витримати без пошкодження (умова ідин ≥ іуд ).

Наприклад, якщо електричний апарат має електродинамічну стійкість ідин=50 кА, то це означає, що цей апарат здатний витримати без негативних наслідків, що перешкоджають його подальшій роботі, такі механічні напруження, які виникають в ньому при проходженні через апарат струму КЗ, не більше 50 кА.

Значення електродинамічної стійкості апаратів наводиться в довідниках або технічних паспортах у вигляді одного із наступних параметрів:

а) струму електродинамічної стійкості ідин – максимального амплітудного значення струму, при якому механічні напруження, що виникають в елементах апарата, не виходять за межі допустимих значень;

б) електродинамічної кратності відносно номінального струму:

;

в) діючого значення струму електродинамічної стійкості Ідин, що оцінюється за перший період струму КЗ.

11.5. Нагрівання шин

Для забезпечення надійної тривалої роботи контактів в шинах і виключення надмірного нагрівання ізольованих частин апаратів, до яких примикають шини, температура алюмінієвих шин в закритих РУ не повинна перевищувати тривало допустимого значення υтр.доп=70 оС. При протіканні струмів КЗ допустимо короткочасний нагрів алюмінієвих шин до температури υдоп =200 оС, мідних – до 300 оС, сталевих – до 400 оС.

Кінцева температура нагріву шини при протіканні струму КЗ в інженерній практиці визначається за допомогою кривих, наведених на рис. 4.5. При цьому враховуючи, що збірні шини вибираються з певним запасом по тривало допустимому струму, необхідно уточнити їх початкову температуру υпоч, викликану протіканням робочого струму навантаження Iроб..

υпоч = υо +( υтр.доп - υном )( Iроб /Iтр.доп )2.				(4.8)

де Iтр.доп – тривало допустимий струм шини; υном – номінальна температура навколишнього повітря, рівна 25оС; υтр.доп – тривало допустима температура нагріву шин; υо – середньорічна температура.

Відкладаючи отримані значення υпоч на ординаті графіка рис. 4.5 і використовуючи потрібну криву, знаходимо на осі абсцис відповідну точку Апоч. Додамо до цієї величини значення щільності теплового імпульсу ΔА:

ΔА= I∞2·tп /s2,					(4.9)

де I∞  – усталене значення струму КЗ, кА; s – переріз шин, мм2; tп – приведений час дії струму КЗ (визначення величини tп  розглянуто далі в прикладі 1).

Отримаємо на абсцисі величину Акін , за допомогою якої на тій же кривій знаходимо кінцеву температуру нагрівання шин струмом КЗ υкін. Для правильно вибраних шин має дотримуватися умова

υкін ≤ υдоп.						(4.10)

Струми КЗ можуть у десятки, а в деяких випадках і в сотні разів перевищувати струми довготривалого режиму, і тільки наявність захисних пристроїв, що обмежують тривалість  протікання струмів КЗ кількома секундами, рятує електричні апарати від недопустимого перегрівання. При надмірному перевищенні температури провідників та частин апаратів можливе розм’якшення і плавлення металу, випалювання ізоляції, руйнування контактів і інші пошкодження.

Здатність електричного апарата протистояти тепловій дії струму КЗ називається термічною стійкістю.

# В інженерній практиці електричні апарати перевіряють на термічну стійкість за таким виразом

,					(4.11)

де і – значення струму та часу термічної стійкості, які подаються в довідковій літературі для конкретного типу апарата (величини  бувають 1; 3; 5; та 10 с); – значення можливого струму КЗ в схемі застосування апарата;  – час вимикання струму КЗ.

Іноді термічна стійкість задається коефіцієнтом термічної стійкості

.

11.6. З'єднання шин

При подовженні шин, виконанні відводів для приєднання фідерів і апаратів шини необхідно з'єднувати між собою. На практиці використовуються наступні способи з'єднання прямокутних шин:

Внакладку наскрізними болтами – найбільш простий спосіб з'єднання шин. Залежно від ширини шини застосовують два болти, що розташовуються по діагоналі, або чотири болти (рис. 4.6, а).

Основний недолік болтових з'єднань – ослаблення з часом сили натягу контактних поверхонь, збільшення перехідного опору і, як наслідок, перегрів місця контактування. Зменшення сили притиснення викликано розходженням коефіцієнтів лінійного розширення алюмінієвих (мідних) шин і сталевих болтів. Так, зі збільшенням температури алюміній під болтовим з'єднанням розширюється більш інтенсивно, що призводить до його механічної деформації (зминанню). Зминання викликає зменшення тиску в контакті при подальшому зниженні температури. Суттєвому зростанню перехідного опору сприяє і волога, проникаючи в ослаблені з'єднання і посилюючи процеси окислення. Тому болтові з'єднання шин вимагають постійної уваги і систематичної підтяжки при експлуатації.

Рис. 4.5. Криві для визначення кінцевої  		Рис. 4.6. З’єднання прямокутних

температури шин при струмах КЗ	шин наскрізними болтами (а) і з допомогою накладок (б)

З'єднання за допомогою стискаючих накладок (рис. 4.6, б) не вимагає попередньої розмітки і свердління отворів. Воно володіє великою механічною міцністю і меншим перехідним опором. Такому з'єднанню в меншій мірі притаманні недоліки болтового з'єднання.

З'єднання зварюванням найбільш надійний і дешевий вид з'єднання, що забезпечує сталість перехідного опору. Освоєння процесу зварювання алюмінію під флюсом дозволило широко використовувати цей спосіб з'єднання, що не вимагає постійного контролю при експлуатації.

11.7. Забарвлення шин

Шини РУ обов'язково забарвлюють з метою:

зменшення їх корозії;

збільшення тепловіддачі і допустимого струму;

забезпечення безпеки і кодування.

При змінному трифазному струмі шини фази А забарвлюють в жовтий колір, фази В – у зелений, фази С – в червоний, нульової робочої нейтралі – у блакитний. Шини червоного кольору (фаза С) повинні розташовуватися першими на шляху можливого наближення обслуговуючого персоналу.

При постійному струмі в червоний колір фарбують позитивну шину (+), в синій – негативну (-), нульову – у блакитний. Резервну шину забарвлюють поперечними смугами кольору основної шини.

Для контролю напруги за допомогою переносних індикаторів на шинах 6-35 кВ необхідно залишати незабарвлені ділянки довжиною до 10 см на рівні людського зросту (облямовані чорною фарбою незабарвлені ділянки залишають ще для накладання переносних заземлень).

11.8. Ізолятори

Ізолятори призначені для кріплення і ізолювання струмопровідних частин електричних пристроїв (шин, вимикачів тощо) від заземлених конструкцій.

Ізолятори виготовляють на певну номінальну напругу, вони повинні володіти необхідною електричною і механічною міцністю, тепло– і вологостійкістю. За функціональним призначенням ізолятори, що використовуються в трансформаторних підстанціях аеропортів, можна підрозділити на опорні і прохідні.

Опорні ізолятори використовують для кріплення на них струмопровідних частин. У закритих РУ 6-10 кВ використовують опорні ізолятори типу ИО і ИОР, наприклад, ИОР-35-15. Літери у маркуванні позначають: И – ізолятор, О – опорний, Р – ребристий, К – для комплектних РУ. Перша після літер цифра маркує номінальну напругу (кВ), друга – мінімальне руйнуюче ізолятор зусилля Fруйн (кН). Ізолятори типу ИО і ИОР випускають зі значеннями Fруйн, рівними 2,5; 3,75; 7,5; 15; 20 і 30 кН.

Опорний ізолятор типу ИО (рис. 4.7, а) складається з фарфорового корпусу 1, покритого глазур'ю білого або коричневого кольору. Глазур при випалюванні розплавляється і, з'єднуючись з фарфором, утворює стійку до хімічних і атмосферних впливів плівку. Верхня металева вставка 2 має отвір з різьбою, що служить для кріплення струмопровідних частин. За допомогою нижньої металевої вставки 3 ізолятор кріпиться до заземленої конструкції. В ізоляторах, розрахованих на великі механічні зусилля, замість вставок використовують металеві фланці, що охоплюють корпус. З'єднання вставок і фланців з тілом ізолятора здійснюється високоякісним цементним складом 4.

Рис. 4.7. Конструкція опорного ізолятора типу ИО (а)

і кріплення шин на ребро (б)

Опорні ізолятори сприймають зусилля, що виникають в шинах і електричних апаратах при протіканні струмів КЗ. Силу, що згинає ізолятор Fзг, можна визначити за виразом

Fзг=Fд kh ,							(4.12)

де 	Fд – електродинамічна сила, що визначається виразом (4.3); 
kh = Н/Низ – коефіцієнт, що враховує перевищення центру шини Н, встановленої на ребро, над висотою ізолятора Низ (рис. 4.7, б). Для шин, закріплених плазом, kh = 1.

Максимально допустиме значення згинального зусилля для конкретного ізолятора обмежене нерівністю

Fзг ≤ 0,6 Fруйн					(4.13)

Прохідні ізолятори використовують для проводу струмоведучих частин апаратів і шин через металеві корпуси, стінки та перекриття РУ.

Рис. 4.8. Конструкція прохідного ізолятора типу ІП

Для використання в закритих РУ випускають ізолятори типу ИП (П – прохідний), решта скорочення аналогічні використовуваним для опорних ізоляторів. Наприклад, ИП-10/400-3,75. Перша цифра в маркуванні відповідає номінальній напрузі, друга – номінальному струму ізолятора, третя – мінімальному руйнуючому зусиллю в кілоньютонах. Технічні дані прохідних ізоляторів 6-10 кВ можна знайти в довіднику [23]. На рис. 4.8 наведена конструкція прохідного ізолятора. Струмоведуча шина або стрижень 3 проходить всередині порожнього циліндричного фарфорового тіла 1. На середині ізолятора кріпиться овальний фланець 4 з двома отворами кріплення. Фланці для ізоляторів на струми до 1600 А виконують з чавуну, а на великі струми (для виключення сильного нагріву вихровими струмами і гістерезисом) з немагнітного чавуну – силуміну. З боків ізолятор закритий двома металевими шайбами 2, які мають прямокутні отвори за розміром шин.

На опорний ізолятор також діє згинаюче зусилля при протіканні струмів КЗ. Враховуючи, що плече прикладання сили дорівнює половині відстані між прохідним і найближчим опорним ізолятором, згинаючу силу можна визначити за виразом

Fзг = 0,5Fд ,						(4.14)

де Fд  – електродинамічна сила, що визначається виразом (4.3).

Значення сили Fзг не повинне перевищувати 0,6 Fруйн (4.13).

11.9. Шинні конструкції. Вибір шин і ізоляторів

Систему шин, встановлену на опорних ізоляторах, називають шинною конструкцією.

Залежно від компонування РУ шинні конструкції можуть закріплюватися зверху комплектних РУ (рис. 4.4), кріпитися до стіни (рис. 4.9,а) або стелі (рис. 4.9,б). Зустрічається використання стельових кутів для шинних конструкцій (рис. 4.9,в). У всіх цих випадках шини можуть розташовуватися на ізоляторі плазом (плиском) (рис. 4.4) або на ребро (рис. 4.7,б). При розташуванні шин плиском в горизонтальній площині (рис. 4.4) або на ребро у вертикальній площині (рис. 4.9,а) вони мають більшу динамічну стійкість. Шини, розташовані перпендикулярно висхідним потокам повітря (рис. 4.9,б), охолоджуються дещо гірше, що необхідно враховувати при виборі їх допустимого струму (див. приклад 1).

Рис. 4.9. Варіанти кріплення шинних конструкцій

Вид шинної конструкції вибирають при проектуванні будівельної частини та комплектуванні РУ. В аеропортах РУ виконують на основі комплектних розподільчих установок (КРУ), в яких шини розташовуються в горизонтальній площині, як правило, плазом з відстанню між осями шин а = 0,25 м при напрузі 6-10 кВ (рис. 4.4). Далі проводиться вибір шин і ізоляторів, послідовність якого покажемо на прикладі.

Приклад 1. Необхідно вибрати збірні шини і ізолятори для РУ-10 кВ аеропорту, що має секційну систему шин, укомплектовану комірками КСО-285. Робочий струм для кожної секції Iроб = 160 А, ударний і усталений струм КЗ на шинах відповідно рівні iуд=20 кА, I∞ =7,6 кА, час відключення живильної лінії tв =1,5 с. Середньорічна температура в РУ υо =15оС.

Вибір шин. Збірні шини згідно ПУЕ вибирають по допустимому струмовому навантаженню, виходячи з можливого максимального струму згідно виразу

Iном ≥ Iроб.max.					(4.15)

У секціонованій системі шин при ремонті однієї з секцій, робочий струм іншої секції подвоюється, отже Iроб.max=320 А. Використовуючи дані ПУЕ чи довідника [23], вибираємо алюмінієві шини (30×4) мм2, s=120 мм2, що допускають тривале протікання струму Iтр.доп = 365 А. Враховуючи, що середньорічна температура в РУ істотно відрізняється від υном =25 оС, зробимо коректування допустимого струму за виразом

I'тр. доп =ko kроз Iтр. доп,					(4.16)

де ko – коефіцієнт, що враховує відмінність середньорічної температури від номінальної і рівний

ko=√( υтр.доп- υо)/( υтр.доп- υном) ≈1,14;

kроз – коефіцієнт, що враховує вплив розташування шин на їх охолодження, що дорівнює 0,95 для шин, розташованих плиском, і рівний 1 для шин, встановлених на ребро. Тоді згідно (4.16) маємо

I'тр. доп =1,14·0,95·365=395 А,

що більше Iроб.max=320 А, тобто умова (4.15) виконується.

Далі необхідно провести перевірку обраного перетину шин на електродинамічну і термічну стійкість при струмах КЗ.

Для перевірки шин на електродинамічну стійкість визначимо за виразом (4.3) силу Fд , враховуючи, що в комірках КСО-285 відстань між опорними ізоляторами однієї фази l = 1 м, а між фазами відстань а = 0,25 м.

Fд(3) =1,76(20·103)2·10-7/0,25=280 Н.

Коефіцієнт kф у виразі (4.3) приймаємо рівним 1, так як у відповідності з (4.2) маємо

а-b = 250-4 ˃ 2(h+b) = 2(30+4).

Узагальнюючи вирази (4.4), (4.5) і (4.6), визначимо величину внутрішнього напруження в шинах

σрозр = M/W=(Fд(3)·l·6)/(10h2 b)=(280·1·6)/(10·(0,03) 2·0,004) ≈

≈ 45·106  Н/м = 45 МПа,

що менше допустимої напруги для алюмінію (див. табл. 4.1).

Перевірку обраного перерізу на термічну стійкість почнемо з визначення початкової температури шин, використовуючи формулу (4.8)

υпоч =15+(70-25)(160/395) 2 ≈ 22 оС.

Для розрахунку величини щільності теплового імпульсу ΔА (4.9) необхідно значення приведеного часу дії струму КЗ tп визначити за виразом

tп = tп.п + tп.а, 					(4.17)

де 	tп.п – приведений час періодичної складової струму КЗ;

tп.а – приведений час аперіодичної складової струму КЗ.

Припускаючи, що схема електропостачання аеропорту підключена до системи нескінченної потужності (тобто βʺ= Iо /I∞ =1) і пам'ятаючи, що tв = 1,5 с, за графіком, наведеним на рис. 4.10, визначаємо періодичну складову приведеного часу tп.п, яка дорівнює 1,2 с. У спрощених розрахунках допустимо прийняти tп.п ≈ tв.

Аперіодична складова оцінюється за виразом tп.а=0,05(βʺ)2, однак при 
tв ˃ 1 с величиною tп.а можна знехтувати. Таким чином, маємо tп = 1,2 с. Підставляючи це значення у вираз (4.9), визначимо значення щільності теплового імпульсу

ΔА= I∞2·tп /s2 = 76002·1,2/1202 = 0,4·104  А2·с/мм4.

За графіком, наведеним на рис. 4.5, визначимо для алюмінієвих шин кінцеву температуру шин υкін, рівну 90оС. Це нижче допустимої температури короткочасного нагрівання υдопAl = 200 оС (4.10).

Таким чином, обрані шини динамічно та термічно стійкі при заданому струмі КЗ.

Вибір ізоляторів. В якості опорного ізолятора виберемо ізолятор типу ИОР-10-2,5 з номінальною напругою 10 кВ, що задовольняє вимогу

Uном ≥ Uмережі						 (4.18)

Рис. 4.10. Криві для визначення періодичної складової

приведеного часу дії струму КЗ

Перевіряємо ізолятор на згинаюче зусилля, викликане електродинамічної силою Fд(3) = 280 Н. Узагальнюючи вирази (4.12) і (4.13) і враховуючи, що шини розташовані плиском (kh =1), маємо

Fзг = 280·1= 280 Н < 0,6·2500=1500 Н.

Умова (4.13) витримана.

Прохідний ізолятор типу ИП-10/400-3,75 також задовольняє вимогу (4.18). Його номінальний робочий струм Iном =400 А перевершує Iроб.max=320 А (умова (4.15).

Перевірка на механічну стійкість згідно виразам (4.14) і (4.13)

Fзг = 0,5Fд =140 Н < 0,6 Fруйн = 0,6·3750 = 2250 Н

дає позитивний результат.

ЛЕКЦІЯ 14

Тема 12. Схеми та конструкції РУ трансформаторних підстанцій

12.1. Класифікація розподільчих установок

Розподільча установка (РУ) – електроустановка, призначена для прийому і розподілу електроенергії, яка містить електричні апарати, шини і допоміжні пристрої. Розподільчі установки виконують закритого та відкритого типу, а також поставляються у вигляді готового комплекту.

Закритою розподільчою установкою (ЗРУ) називають РУ, обладнання якої розташоване в будівлі. В аеропортах ЗРУ-6...10 і -0,4 кВ, зазвичай, розташовуються в будівлях ТП, що стоять окремо, або в інших об'єктах (КДП, аеровокзал тощо).

Відкритою розподільчою установкою (ВРУ) називають РУ, основне обладнання якої розташоване на відкритому повітрі. Відкриті РУ виконують на напруги 35 кВ і вище. В аеропортах можна зустріти ВРУ -35 і -110 кВ, що входять до складу головної понижуючої підстанції ГПП-35/10 кВ або ГПП-110/10 кВ.

Комплектною розподільчою установкою (КРУ) називають РУ, що складається з повністю або частково закритих шаф (камер) чи блоків з вмонтованими в них силовими апаратами, пристроями захисту та автоматики, які постачаються з заводів в зібраному або в повністю підготовленому для збирання вигляді. Комплектну РУ для зовнішньої установки позначають КРУЗ. В аеропортах широко використовуються КРУ серій КСО-393, -386, -272 і -285 для комплектування РУ-6...10 кВ, а також щити серій ЩО-70, ЩО-90, ЩР-11, ПР-11 та інші для комплектування РУ-0,4 кВ. Детально конструкції цих КРУ будуть розглянуті далі.

12.2. Основні вимоги до закритих розподільчих установок (ЗРУ)

Закриті РУ всіх напруг, зазвичай, повинні розміщуватися в окремих приміщеннях. Допускається розміщення ЗРУ в загальному приміщенні за умови, що вони будуть експлуатуватися однією організацією.

Трансформаторні підстанції та ЗРУ не можна розміщувати:

під душовими, туалетами, приміщеннями з мокрим виробництвом;

безпосередньо під і над приміщеннями, в яких може перебувати більше 50 осіб більше 1 години (на трансформаторні приміщення з сухими трансформаторами, що мають негорюче наповнення ця вимога не поширюється). Виконання цієї вимоги змушує відмовлятися від використання масляних трансформаторів у будинках вокзалів, пасажирських павільйонах та інших приміщеннях, де систематично накопичуються пасажири.

ЗРУ повинно забезпечувати пожежну безпеку.

Будівельні конструкції ЗРУ повинні відповідати вимогам пожежної безпеки (БНіП) та правилам пожежної охорони (ППО). Будівля ЗРУ споруджується з вогнетривких матеріалів. При проектуванні ЗРУ передбачаються заходи для обмеження поширення аварії, що виникла. Для цього устаткування окремих елементів РУ встановлюється в камерах-приміщеннях, обмежених з усіх боків стінами, перекриттями, огорожами.

При установці в ЗРУ масляних трансформаторів передбачаються заходи для збору і відводу масла в маслозбірну систему.

В ЗРУ передбачається природна вентиляція приміщень трансформаторів і реакторів, а також аварійна витяжна вентиляція коридорів обслуговування відкритих камер з маслонаповненим обладнанням.

Розподільча установка має бути економічною.

Вартість спорудження РУ складається з вартості будівельної частини, електричного обладнання, електромонтажних робіт та накладних витрат. Для зменшення вартості будівельної частини по можливості зменшують розміри будинку і спрощують його конструкцію. Значне зменшення вартості досягається застосуванням будівель ТП зі збірних залізобетонних конструкцій.

Для зменшення вартості електромонтажних робіт і прискорення спорудження РУ широко застосовують укрупнені вузли, зібрані на спеціалізованій монтажній базі. Такими вузлами можуть бути камери і шафи з вбудованим електроустаткуванням: камери для збірних шин і шинних роз'єднувачів, шафи керування вимикачами, шафи лінійних роз'єднувачів тощо. Для приєднання ліній 6-10 кВ в сучасних розподільчих установках широко застосовують шафи комплектних РУ. Застосування укрупнених вузлів дозволяє використовувати індустріальні методи спорудження ЗРУ з максимальною механізацією електромонтажних робіт.

Розподільча установка, змонтована з укрупнених вузлів, називається збірною. Для збірної розподільчої установки будівля споруджується у вигляді коробки зального типу без будь-яких перегородок. Основу камер складає сталевий каркас, а перегородки між камерами виконують з азбоцементних або гіпсолітових плит.

Зменшення вартості розподільчих установок досягається також спорудженням їх за типовими проектами, які розробляються провідними проектними організаціями. Завданням студентів є вибір тієї чи іншої типової конструкції, яка відповідала б схемі електричних з'єднань і встановленому обладнанню.

Нижче розглядаються деякі конструкції закритих розподільчих установок за типовими проектами.

Обслуговування РУ повинно бути зручним і безпечним.

Конструкція ЗРУ повинна забезпечувати безпечне і зручне проведення ремонтних робіт, гарну видимість обладнання при оглядах. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) [16] обмовляють мінімальні відстані від струмоведучих частин до різних елементів ЗРУ (табл. 8.1, рис. 8.1).

Таблиця 8.1

Найменші відстані від струмоведучих частин до різних елементів ЗРУ

| Назва відстані | Познач. на рис. 8.1 | Відстань, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном, кВ |  |  |
|  |  | 6 | 10 | 35 |
| Від струмоведучих частин до заземлених конструкцій і частин будівель Між провідниками різних фаз Від струмоведучих частин до суцільних огорож Від струмоведучих частин до сітчастих огорож Між незагородженими струмоведучими частинами різних кіл ліній живлення Від незагороджених струмоведучих частин до підлоги Від незагороджених виходів з ЗРУ до землі Від контакту і ножа роз'єднувача у відключеному положенні до ошиновки чи до другого контакту | Аф-з Аф-ф Б В Г Д Е Ж | 90 100 120 190 2000 2500 4500 110 | 120 130 150 220 2000 2500 4500 150 | 290 320 320 390 2200 2700 4750 350 |

Рис. 8.1 Мінімально допустимі відстані між елементами ЗРУ

Мінімальні відстані від струмоведучих частин до різних елементів ЗРУ наступні.

Для огляду обладнання в ЗРУ передбачаються коридори завширшки не менше 1 м при однобічному і 1,2 м при двосторонньому розташуванні устаткування. У коридорі керування, де знаходяться приводи вимикачів чи роз'єднувачів, зазначені розміри повинні бути збільшені до 1,5 і 2 м [16].

З ЗРУ передбачається один вихід назовні або в приміщення з вогнетривкими стінами та перекриттями, якщо довжина РУ не перевищує 7 м, і два виходи при довжині ЗРУ понад 7 м. Двері ЗРУ повинні відкриватися назовні, мати замки, що автоматично закриваються, та відкриваються зсередини без ключа. Пороги в дверях коридорів не допускаються. Матеріал підлоги повинен виключати можливість утворення цементного пилу.

Для виключення випадкових дотиків до неізольованих  струмоведучих частин вони відокремлюються від коридорів спеціальними огорожами суцільного, сітчастого або змішаного типу (рис. 8.1). На суцільних огородженнях кріпляться приводи вимикачів і роз'єднувачів, через сітчасті огородження оглядають обладнання. Висота огорожі повинна бути не менше 1,9 м. У сітчастій огорожі розміри вічка не повинні перевищувати 25х25 мм., а її висота повинна бути не менше 2,3 м.

Лінійні виводи з приміщень ЗРУ назовні на неогороджену територію повинні мати відстань від землі не менше ніж 4,5 м при Uном = 6...10 кВ.

12.3. Варіанти приєднань до збірних шин 6-10 кВ

Приєднання живильних (вхідних) і вихідних фідерів до збірних шин РУ-6...10 кВ може бути виконано з використанням різної комутаційної апаратури. На рис. 8.2 наведені можливі варіанти виконання таких приєднань.

Найбільш просте і дешеве приєднання живильного фідера можна виконати на основі роз'єднувача (рис. 8.2,а). Однак оперувати роз'єднувачем можна тільки без навантаження. Тому для відключення фідера роз'єднувачем QS необхідно попередньо вимкнути кабель живлення з попередньої підстанції або повністю зняти навантаження з даної підстанції, що вимагає додаткового часу та збільшує кількість необхідних оперативних перемикань. За допомогою роз'єднувача до збірних шин може бути приєднаний і фідер, що відходить, який захищається, зазвичай, запобіжником F.

Приєднання, виконане на основі вимикача навантаження QW (рис. 8.2,б), дозволяє безпосередньо комутувати робочі струми (в камерах (шафах) серій КСО-386 до 630 А). Для захисту відхідних фідерів також використовують запобіжники F. Такий вид приєднань до збірних шин ТП завдяки своїй простоті й досить низькій вартості знаходить в системах електропостачання (СЕ) аеропортів найбільш широке використання.

При зростанні навантажень ТП (Iроб > 630 А) або впровадженні системи дистанційного керування режимом роботи розподільчих мереж 6...10 кВ приєднання слід виконувати на основі силових вимикачів Q (рис. 8.2,в), оснащених автоматизованими приводами.

У схемі приєднань крім вимикача, зазвичай, використовують два роз'єднувачі. Роз'єднувач QS1, що приєднує вимикач до збірних шин, називають шинним, а роз'єднувач QS2, що приєднує кабельну (повітряну) лінію, – лінійним. При виконанні оперативного відключення необхідно суворо дотримуватися наступної послідовності: першим відключається вимикач Q, потім лінійний роз'єднувач QS2 і останнім – шинний QS1 (при включенні послідовність зворотна).

Рис. 8.2. Варіанти приєднань до збірних шин 6...10 кВ з використанням роз'єднувача (а), вимикача навантаження (б), силового вимикача (в) і вимикача на візку (г)

Згідно з Правилами технічної експлуатації [15] будь-які роботи на високовольтних електроустановках повинні виконуватися при накладеному заземленні. Тому сучасні КРУ оснащуються стаціонарними заземлювачами, що входять до складу роз'єднувачів. Так, наприклад, при відключенні силового вимикача Q (рис. 8.2,в) і роз'єднувачів QS1 і QS2 заземлювачі QSG1 і QSG2 вмикаються, надійно заземляючи вимикач Q і приєднану лінію.

Найбільш прогресивним рішенням є виконання приєднань на основі викотних комірок (рис. 8.2,г), в яких силові вимикачі Q розташовані на викотних візках, а роль роз'єднувачів виконують штепсельні роз'єми ХТ.

Слід зазначити, що роз'єднувач є найбільш «слабким» елементом РУ. Виконання роз'єднувачами комутацій з неправильною послідовністю і їх відмова часто призводять до аварії в РУ. Тому збільшення числа роз'єднувачів в РУ веде до збільшення ймовірності помилки оперативного персоналу.

Конструкції камер серій КСО-386, КСО-285, КСО-393 та інших КРУ, що реалізують різні види приєднань, розглядаються далі.

12.4. Схеми електричних з'єднань РУ- 6...10 кВ аеропортів

Відома велика кількість схем електричних з'єднань високовольтних РУ: схеми з однією і двома системами збірних шин, кільцеві схеми, схеми з обхідною системою шин і інші, які були розглянуті раніше. У СЕ аеропортів застосовуються найпростіші з них.

Схема РУ з однією несекціонованою системою збірних шин 
(рис. 8.3,а) відрізняється простотою і наочністю, вимагає мінімальної кількості оперативних перемикань при відключенні або підключенні фідерів. Так, для відключення лінії Л1 достатньо відключити вимикач Q2, а для виведення його в ремонт – ще й роз'єднувачі QS1 і QS2 (на рисунку роз'єднувачі з метою спрощення позначають косою лінією). Схему легко виконати з комплектних камер, з'єднавши їх загальною системою шин А.

Крім основного джерела G1 в схемі можна передбачити підключення резервного джерела G2, що вмикається вручну або обладнаного пристроєм АВР. Однак при цьому слід мати на увазі, що навіть при наявності двох незалежних джерел G1 і G2, розглянута схема з однією несекціонованою системою шин для подальших приєднань виступає лише в якості одного незалежного джерела.

До недоліків розглянутої схеми слід віднести:

необхідність відключення всіх споживачів при ремонті (профілактичному або аварійному) збірних шин А чи будь-якого шинного роз'єднувача;

при КЗ, наприклад, в лінії Л1 і відмові її РЗ або вимикача Q2 відбудеться спрацювання захисту, що стоїть попереду (в лінії джерела G1) (неселективні відключення) і всі споживачі, підключені до шин А, знеструмляться.

Розглянута схема РУ широко використовується в СЕ аеропортів, що мають одне централізоване джерело електроенергії. При наявності на об'єктах аеропорту автономних джерел живлення (АДЖ) схему можна використовувати для живлення електроприймачів першої категорії, за відсутності АДЖ – для електроприймачів другої та третьої категорій.

Схема РУ з однією секціонованою системою збірних шин (рис. 8.3,б) також відрізняється достатньою простотою і наочністю, що знижує ймовірність помилкових дій персоналу. Кожна секція шин В1 і В2 в нормальному режимі отримує електроенергію від свого незалежного джерела G1 і G2. Секціонування шин може бути здійснено або двома роз'єднувачами QS1 і QS2, або силовим вимикачем QВ (на рисунку він заштрихований). Установка тільки одного секційного роз'єднувача неприпустима, оскільки при виведенні його на профілактику необхідно було б відключити обидві секції шин РУ, знеструмивши всі електроприймачі. Використання двох роз'єднувачів дозволяє залишити в роботі одну секцію, відключивши роз'єднувач, що ремонтується, з боку цієї секції іншим роз'єднувачем.

Установка секційного вимикача QB доцільна при наявності в СЕ аеропорту системи дистанційного керування або при виконанні ним функцій секційного АВР.

Схема володіє досить високою надійністю, тому що дозволяє подавати електроенергію на всі фідери, що відходять, при відмові одного з джерел (при цьому спрацьовує секційний АВР або включаються два секційних роз'єднувачі). У разі КЗ на фідері, що відходить, (при відмові його захисту), КЗ на секції шин або при проведенні на ній профілактичних робіт знеструмлюються тільки підключені до секції електроприймачі. Проте, враховуючи,  що   на    відповідальних  об'єктах  аеропорту  встановлюються

Рис. 8.3. Схеми електричних з'єднань РУ 6 ... 10 кВ: з одною несекціонованою системою шин (а); з одною секціонованою системою шин (б); із двома системами шин (в)

пристрої АВР на стороні 0,4 кВ, більшість електроприймачів буде продовжувати отримувати електроенергію.

До недоліків розглянутої схеми слід віднести відсутність централізованого резервного живлення при виконанні профілактичних або ремонтних робіт на одній з секцій шин (відповідне джерело доводиться відключати), а також відключення ряду електроприймачів, що живляться від цієї секції і не мають резервного вводу.

Імовірність відключення другого робочого джерела за час виконання профілактики, що проводиться один раз на рік і триває декілька годин, досить мала. Тому розглянуту схему РУ слід рекомендувати для використання в СЕ аеропортів, які мають два централізованих джерела живлення, розподільча мережа яких виконується за подвійною радіальною схемою. При установці автономного джерела схема буде задовольняти вимогам до електропостачання також електроприймачів першої категорії особливої групи.

Подальше вдосконалення електричних схем РУ-6...10 кВ пов'язано з використанням другої системи шин і вимагає значно більших капітальних витрат.

Схема РУ з двома системами збірних шин, зображена на рис. 8.3,в, дозволяє підключати будь-яку лінію Л, що відходить, до кожного із двох джерел G1 або G2. У нормальному режимі джерело G1 підключене до першої системи шин А1 (замкнутий роз'єднувач QS1), а джерело G2 – до другої системі шин А2 (замкнутий роз'єднувач QS4). Шиноз’єднувальний вимикач QA відключений. Відхідні лінії Л1 і Л2 підключені до шин А1 (замкнуті роз'єднувачі QS5 і QS7), а лінії ЛЗ і Л4 – до шин А2 (замкнуті роз'єднувачі QS10 і QS12).

Для профілактики, наприклад, першої системи шин А1 необхідно перевести живлення ліній Л1 і Л2 на джерело G2. Для цього виконуються наступні операції. Включається шиноз’єднувальний вимикач QA, при цьому джерела G1 і G2 включаються на паралельну роботу. Потім включаються роз'єднувачі QS6 і QS8 і відключаються QS5 і QS7. При цьому лінії Л1 і Л2 виявляються переведеними на живлення від шин А2 без перерви в електропостачанні. Далі відключаються вимикачі Q1, QA і роз'єднувачі QS1і QS13. При цьому збірні шини А1 виявляються повністю відключеними і на них можна починати виконувати профілактичні роботи. При оснащенні вимикача Q1 пристроєм АВР джерело G1 буде резервувати G2 (роз'єднувач QS2 повинен бути включений) на час виконання робіт. Таким чином, розглянута схема РУ дозволяє зберігати в роботі всі приєднання, в тому числі обидва джерела, чим забезпечується її висока надійність.

Недоліком схеми є необхідність виконання великої кількості перемикань роз'єднувачами в строгій послідовності. Для виключення можливих помилок персоналу в РУ необхідне обов'язкове використання спеціальних блокувань від неправильних дій роз'єднувачами. При включенні джерел G1 і G2 на паралельну роботу також можуть спостерігатися значні поштовхи і перетоки потужності. Крім того, розглянута схема вимагає більшої кількості обладнання та більших розмірів приміщень, тобто підвищених капітальних витрат. У зв'язку з цим схеми РУ з двома системами шин ще не використовуються в СЕ більшості аеропортів, так як розглянуті схеми РУ з однією системою шин задовольняють існуючим вимогам до надійності електропостачання об'єктів аеропортів.

ЛЕКЦІЯ 15

Тема 12. Схеми та конструкції РУ трансформаторних підстанцій

12.5. Варіанти приєднань до збірних шин РУ-0,4 кВ

Приєднання живильних (вхідних) і вихідних фідерів до шин РУ-0,4 кВ найбільш просто виконати за допомогою рубильника S (рис. 8.4,а), що дозволяє комутувати робочі струми фідера. Для захисту живильної лінії від струмів перевантаження і КЗ в схемі використовується плавкий запобіжник F. Поряд з низкою переваг (незначна вартість елементів схеми тощо) така схема володіє наступним недоліком. Для заміни запобіжника, що перегорів, потрібна наявність резервної плавкої вставки необхідного номіналу, певний час і кваліфікований обслуговуючий персонал. У схемі, що використовує більш дорогі автоматичні вимикачі QF (рис. 8.4,б), ці недоліки відсутні. Рубильник S тут необхідний для відключення від збірних шин автомата при виконанні на ньому профілактичних і ремонтних робіт. Сильнострумові автомати, що мають значну масу, встановлюються на викотних візках (рис. 8.4,в). При викочуванні візка відбувається розмикання штепсельних роз'ємів ХТ і автомат відключається з двох сторін.

Рис. 8.4. Варіанти приєднань до збірних шин 0,4 кВ з використанням рубильника (а), повітряного автомата (б) і автомата на візку (в)

12.6. Схеми електричних з'єднань РУ-0,4 кВ

Схеми електричних з'єднань РУ-0,4 кВ принципово не відрізняються від схем РУ-6...10 кВ. Вони також можуть бути виконані з однією несекціонованою (рис. 8.3,а) або секціонованою системою шин (рис. 8.3,б). На зазначених схемах замість високовольтного комутаційного обладнання (роз'єднувачів і вимикачів) використовується низьковольтне устаткування (рис. 8.4). У сучасному аеропорті встановлюється значна кількість електроприймачів I категорії особливої групи [14], для електроживлення яких створюють спеціальні РУ з шинами гарантованого живлення (ШГЖ). Поява в аеропортах електроприймачів, технологічна робота яких порушується навіть при короткочасних перервах електропостачання, зумовило появу РУ з шинами безперебійного живлення (ШБЖ).

12.7. Схеми електроживлення об'єктів радіосвітлотехнічного 
забезпечення польотів

А. Електроприймачі I категорії аеропортів (конкретне віднесення електроприймачів аеропорту до тієї чи іншої категорії дано в Нормах [14]) в залежності від наявності в аеропорту одного чи двох централізованих джерел і конкретного виконання розподільчої мережі 6...10 кВ можуть отримувати електроенергію напругою 0,4 кВ за однією з двох схем.

1). При підводі до об'єкта одного централізованого джерела G1 застосовують схему з автономним джерелом електроживлення G2 (рис. 8.5,а), в якості якого використовуються автоматизовані дизель-генераторні установки типу ДГА-24, ДГА-48, АСДА-100 і АСДА-200. Електроприймачі I категорії підключають до шин А1 (ШГЖ), які отримують електроенергію в нормальному режимі від джерела G1 через включений контактор КМ1. При відмові джерела G1 контактор КМ1 відключається, запускається автономне джерело G2 і через 10...20 с (в залежності від типу установки), коли напруга на генераторі досягне номінального значення, спрацьовує контактор КМ2, підключаючи ШГЖ до резервного джерела. Електроприймачі II і III категорій підключають до шин А2. Як видно з роботи схеми, резервне джерело G2 живити шини А2 не може, тому його потужність слід вибирати виходячи з сумарної потужності електроприймачів шин А1 з урахуванням одночасності їх роботи.

Рис. 8.5. Схеми електроживлення об'єктів першої категорії: при одному централізованому джерелі (а); при двох централізованих джерелах (б)

2). При живленні об'єкта від двотрансформаторної підстанції з двома централізованими джерелами G1 і G2 (рис. 8.5,б) електроприймачі I категорії доцільно живити від однієї з двох секцій шин В1 (ШГЖ1) і В2 (ШГЖ2), що з'єднуються секційним автоматом QF3, що працює в режимі АВР багаторазової дії. У разі відмови одного з джерел, наприклад G2, спочатку по сигналу пристрою АВР відбувається вимкнення ввідного автомата QF2 а потім включення QFЗ. Час перемикання секції В2 на резервне для неї джерело G1, зазвичай, не перевищує 1 с. За наявності на об'єкті електроприймачів II і III категорій значної потужності доцільно виділити для їх живлення окрему шину А1 (на рисунку показана пунктиром). Якщо сумарна потужність таких приймачів незначна, їх можна підключати безпосередньо до шин В1 і В2.

Б. Електроприймачі I категорії особливої групи аеропортів, що допускають перериви в живленні до tпер ≤ 1 с, зазвичай, живляться за схемою, наведеною на рис. 8.6,а.

Рис. 8.6. Застосовуваний (а) і можливий варіант (б) схем електроживлення об'єктів першої категорії особливої групи з tпер ≤ 1 с

На схемі є три незалежних джерела (централізовані G1 і G2, автономне G3), дві шини гарантованого живлення В1 (ШГЖ1) і В2 (ШГЖ2), пов'язані між собою секційним АВР (автомат QF7), і дві шини А1 і А2 для підключення електроприймачів II і III категорій (за відсутності таких на об'єкті або малої їх потужності шини А1 і А2 можуть не встановлюватися). У схемі використані також дві контакторні станції КС1 і КС2 серії ШУ-8000. При наявності якісної напруги на двох централізованих джерелах G1 і G2 в контакторних станціях замкнуті контактори основних вводів Н і напруга від джерел G1 і G2 подається на відповідні шини В1 і В2. У разі відмови одного з джерел, наприклад G2, відключається контактор Н станції КС2 і починається запуск автономного джерела G3. Одночасно спрацьовує АВР на автоматі QF7 (ввідний автомат QF6 перед цим відключається) і шина ШГЖ2 на час запуску джерела G3 підключається до шин ШГЖ1, тобто до джерела G1. Після досягнення на виході джерела G3 номінальної напруги включається автомат QF8, потім контактор резервного вводу А станції КС2, відключається секційний автомат QF7 і автомат QF6 підключає шини ШГЖ2 до автономного джерела G3.

При відновленні якісної напруги на джерелі G2 контактор А в станції КС2 відключається, а контактор Н включається, перемикаючи шини ШГЖ2 знову на джерело G2. З невеликою затримкою відбувається зупинка автономного джерела G3. Так як схема повністю симетрична, в аналогічній послідовності відбуваються перемикання і при відмові джерела G1.

Переваги схеми наступні:

схема повністю виконана з серійних виробів, що не вимагають доопрацювань при їх взаємодії;

жодна одиночна відмова будь-якого елемента схеми не призводить до одночасного порушення живлення обох шин ШГЖ;

раціонально використовується потужність автономного джерела, що живить тільки шини ШГЖ.

Однак схемі властиві і недоліки:

важко домогтися селективної роботи декількох послідовно включених автоматів (QF1, QFЗ і QF5) в комплексі з секційним автоматом QF7;

не повністю використовується обладнання, що поставляється в комплекті автономного джерела;

велика кількість використовуваного обладнання.

На рис. 8.6,б наведена одна з можливих схем, що забезпечує виконання аналогічних функцій з істотно меншою кількістю обладнання. У нормальному режимі кожна з секцій шин В1 і В2 отримує живлення від джерела G1 або G2 відповідно через включені автомати QF1 й QF2. При відмові джерела G1 відключається автомат QF1 і включається секційний автомат QF4, підключаючи на час запуску автономного джерела G3 шини В1 до шин В2. Після розгону генератора G3 автомат QF4 відключається, а QFЗ включається, підключаючи шини В1 до джерела G3.

У разі відмови джерела G2 схема працює інакше. Відключається автомат QF2 і включається автомат QF4. Відбувається підключення шин В2 до шин В1. Одночасно починається запуск джерела G3. Після його розгону автомат QF1 відключається, а автомат QF3 що ввімкнувся підключає обидві шини В1 і В2 до автономного джерела G3. Справне централізоване джерело G1 при цьому переводиться в резерв. Перемикач S в схемі використовується для підключення шин В2 до автономного джерела G3 при профілактичному відключенні джерела G2. Неважко помітити, що для реалізації розглянутої схеми потрібна розробка досить складної системи управління автоматами QF1, QF3 і QF4.

В. Електроприймачі I категорії особливої групи, що вимагають безперебійного електроживлення (tпер = 0), отримують електроенергію від спеціальних пристроїв безперебійного живлення. Вони можуть бути виконані на основі маховиків, що накопичують кінетичну енергію, або випрямляючо-інверторних статичних перетворювачів, оснащених акумуляторами.

1). Схема з використанням маховикового агрегату типу АГМ-20 наведена на рис. 8.7,а, де G1 і G2 – централізовані джерела, G3 – автономний дизель-генератор, КС – контакторні станції, ШБЖ – шини безперебійного живлення.

Агрегат АГМ-20 складається з асинхронного електродвигуна М потужністю 28 кВт і синхронного трифазного генератора потужністю 20 кВА, пов'язаних одним валом, на якому закріплений маховик діаметром 1040 мм і масою 1520 кг. У нормальному режимі електропостачання енергія від джерела G1 через контактор основного введення Н станції КС1 і замкнутий контактор КМ1 поступає на двигун М. Він обертає генератор G, вироблена електроенергія якого через контактор основного введення Н станції КС2 надходить до ШБЖ. При відмові джерела G1 станція КС1 перемикає живлення АГМ-20 на джерело G2 за час не більше 1 с. У разі відмови джерела G2 запускається автономне джерело G3. Після виходу його на номінальну частоту обертання спрацьовує контактор КМ2 (КМ1 відключився раніше), підключаючи двигун М до джерела G3. За час запуску джерела G3 генератор G виробляє електроенергію за рахунок кінетичної енергії, запасеної в маховику. Запасу кінетичної енергії маховика достатньо для вироблення генератором 100% потужності протягом 20 с. При цьому за рахунок зменшення частоти обертання ротора генератора його частота знижується до 42,6 Гц. Таким чином, ШБЖ отримує безперебійне живлення при відмові двох централізованих джерел G1 і G2. Контакторна станція КС2 призначена для підключення ШБЖ безпосередньо до джерел G1 і G2 при відмові самого агрегату АГМ-20. Дослідна експлуатація систем виявила її основний недолік – малий ресурс агрегату АГМ-20 (3000 год.), який, в основному, обмежений надійністю опорних підшипників.

Рис. 8.7. Схеми електропостачання об’єктів I категорії особливої групи, що вимагають безперебійного електроживлення (tпер = 0), з використанням маховикового агрегату (а) і статичних перетворювачів (б)

2). Системи безперебійного електропостачання, засновані на статичних перетворювачах, в експлуатації більш надійні. Один з можливих варіантів такої системи наведено на рис. 8.7, б. Система отримує живлення від двох або трьох джерел (одно з яких може бути автономним). У випрямлячі В трифазна напруга 380 В перетворюється в постійну напругу 240 В. У інверторі И відбувається зворотне перетворення постійної напруги в трифазну змінну. Акумуляторна батарея QB в нормальному режимі безперервно заряджається. Під час перемикань зовнішніх джерел або їх відмови інвертор отримує енергію від батареї QB. Час, протягом якого інвертор може видавати напругу необхідної якості, залежить від ємності акумуляторної батареї і споживаної навантаженням потужності (звичайно 0,25...2 год.). У разі відмови інвертора И в схемі передбачений тиристорний перемикач Т, який за час не більше 0,02 с (один період) перемикає ШБЖ безпосередньо на зовнішнє джерело.

Лекція 16

Тема 13. Комплектні розподільчі установки

19.1. Комплектні розподільчі установки внутрішнього застосування

Комплектна розподільча установка (КРУ) – це розподільча установка, що складається із закритих шаф з вбудованими в них апаратами, вимірювальними і захисними приладами та допоміжними пристроями. Шафи КРУ виготовляються на заводах, що дозволяє домогтися ретельного складання всіх вузлів і забезпечення надійної роботи електрообладнання. Шафи з повністю зібраним і готовим до роботи обладнанням надходять на місце монтажу, де їх встановлюють, з'єднують збірні шини на стиках шаф, підводять силові й контрольні кабелі. Застосування КРУ дозволяє прискорити монтаж розподільчої установки. КРУ безпечна в обслуговуванні, так як всі частини, які під напругою, закриті металевим кожухом.

В якості ізоляції між струмоведучими частинами в КРУ можуть бути використані повітря, масло, пірален, тверда ізоляція, інертні гази. КРУ з масляною і газовою ізоляцією можуть виготовлятися на високі напруги 220, 400 і 500 кВ. У КРУ можуть застосовуватися звичайні апарати або спеціально призначені для них, можуть поєднуватися і ті й інші. Наприклад, для КРУ 6-10 кВ застосовуються вимикачі звичайної конструкції, а замість роз'єднувачів – втичні контакти.

Наша промисловість випускає КРУ 3-35 кВ з повітряною ізоляцією і 110-220 кВ з ізоляцією із елегазу. Застосування КРУ призводить до скорочення обсягу і термінів проектування.

Шафи КРУ вогнетривкими перегородками розділені на відсіки: вимикача на висувному візку; збірних шин; лінійного вводу; релейної шафи. Конструкція шаф КРУ передбачає можливість встановлення візків з вимикачем, трансформатором напруги або з роз'єднувальними контактами з перемичкою в робочому, контрольному положенні і для викочування з шафи для ревізії та ремонту. Шафи КРУ мають блокувальні пристрої, що не дозволяють вкочувати або викочувати візок при включеному вимикачі, а також включати заземлюючий роз'єднувач при робочому положенні візка і вкочувати візок при включеному заземлювальному роз'єднувачі.

Вторинні кола релейної шафи з'єднуються з вторинними колами висувного елементу за допомогою штепсельних контактів і гнучких шлангів.

Виготовлювачі КРУ в каталогах наводять сітку типових схем головних кіл шаф, орієнтуючись на яку підбирають типи шаф і комплектують розподільчу установку конкретної електроустановки.

Залежно від номінальної напруги та струму, типів застосовуваних вимикачів, трансформаторів струму і напруги, розміщення їх у шафі для електроустановок застосовують різні типи КРУ, вибір яких проводиться за каталогами.

Промисловістю випускаються різні серії КРУ для комплектування РУ-6...10 кВ і -0,4 кВ. Далі розглянуті конструкції КРУ, що знайшли широке застосування в СЕ аеропортів.

19.2. Комплектні розподільчі установки 6...10 кВ трансформаторних підстанцій аеропортів

Комплектування високовольтних РУ трансформаторних підстанцій аеропортів в даний час здійснюється переважно камерами двох серій КСО-386 і КСО-285 (камери збірні одностороннього обслуговування, 1986 і 1985 рр. розробки), які прийшли на зміну камерам КСО-366 і КСО-272, та ще більш новими камерами КСО-393.

9.2.1. Камери серії КСО-386

Камери серії КСО-386 випускаються в 24 варіантах комплектування (рис. 9.1,б), кожному з яких привласнений свій номер схеми первинних з'єднань. Камери комплектуються вимикачами навантаження типу ВНП-10/630, роз'єднувачами РВЗ-10/630, запобіжниками ПКТ і ПКЕ, трансформаторами струму ТПЛ-10 і мають наступні технічні дані:

номінальна напруга – 6; 10 кВ;

номінальний струм – 400; 630 А;

номінальний струм плавких вставок запобіжників – 20; 31,5; 50; 80 і 
100 А;

електродинамічна стійкість – 41 кА;

струм односекундної термічної стійкості – 16 кА;

номінальний струм відключення вимикача навантаження при cosφ> 0,7 – 630 А;

максимальний струм відключення вимикача навантаження – 800 А;

маса – 160...260 кг;

габарити: висота – 1900, ширина – 500 і 800, глибина – 800 мм.

Основними перевагами камер КСО-386 в порівнянні з КСВ-366 є: зменшення металоємності і габаритних розмірів (останнє дозволяє зменшити потрібну висоту і площу приміщень ЗРУ), збільшення струму відключення з 2,5 до 5,1 кА, використання нового ручного пружинного приводу, який дозволяє здійснювати дистанційне керування вимикачем навантаження, а також АВР однократної дії в камері № 13.

Рис. 9.1,а. Лицьова панель високовольтних камер КСО-386

На рис. 9.1,а наведена конструкція камери КСО-386 з № 2. Корпус камери виконується з гнутих сталевих профілів, двері – з листової сталі. На дверях є оглядове віконце 3. Зверху розташований короб 1, в якому прокладаються проводи освітлення, кола вторинних комутацій, укріплена лампа освітлення камери. Короб спереду закриває табло 2, що світиться, на якому вказується призначення камери. З лівого боку розташовані привід 5 управління вимикачем навантаження і привід 6 управління шинним заземлювачем. З правого боку камери встановлений привід 4 управління лінійним заземлювачем. Приводи обладнані механічним блокуванням, що не дозволяє включати заземлювачі при включеному вимикачі навантаження (роз'єднувачі).

Рис. 9.1,б. Схеми первинних з'єднань високовольтних камер КСО-386

9.2.2. Камери серії КСО-285

Камери серії КСО-285 в якості основного комутаційного апарата використовують маломасляні вимикачі типу ВМП-10 і ВПМП-10 з приводами ПЕ-11 і ППВ-10 відповідно. Автоматизовані приводи (див. § 4.4) дозволяють використовувати для управління вимикачами систему дистанційного керування і сигналізації з центральної диспетчерської енергослужби аеропорту. В камерах також використовують роз'єднувачі РВЗ, РВФ і РВ, вимикач навантаження ВНП-10 (камери №10, 11), трансформатори струму ТОЛ-10 і напруги НТМИ, НОМ.

Основні технічні дані камер КСО-285:

номінальна напруга – 6, 10 кВ;

номінальний струм – 400; 630 і 1000 А;

номінальний струм відключення маломасляних вимикачів – 20 кА;

струм електродинамічної стійкості – 51 кА;

струм термічної стійкості – 20 кА при часі tТ = 2 с для камер з Iном = 400, 630 А та tТ = 3 с при Iном = 1000А;

маса – 650...902 кг;

габарити: висота – 2780; ширина – 1000...1200; глибина – 1100 мм.

Камери випускаються в 28 варіантах комплектування (рис. 9.2, а). На рис. 9.2,б наведена конструкція камери КСО-285 з четвертим номером схеми первинних з'єднань. Вверху камери на опорних ізоляторах 1 кріпляться збірні шини. Там же встановлений шинний роз'єднувач 2. Верхня частина камери закрита захисно-декоративною сіткою 3. Під нею встановлено табло 5, що світиться, на якому висвічується напис про призначення камери. Шинний роз'єднувач керується ручним приводом 8 через тягу 9. Аналогічним приводом 7 через тягу 6 керуються заземлюючі ножі 4 шинного роз'єднувача. Приводи мають механічне блокування, що не дозволяє вмикати заземлюючі ножі при включеному роз'єднувачі. Маломасляні вимикачі 10 управляються приводом 12 через тяги 13 і 16. У середній частині камери встановлені три трансформатори струму 15. Під трансформаторами закріплений лінійний заземлювач 14, що включається приводом 17 через тягу 11.

Подальшим вдосконаленням КРУ явилися камери з викотними візками, на яких монтуються силові вимикачі з приводами. Випускаються декілька серій таких камер (К-ХII, К-ХХV1 та інші) на номінальні струми від 1500 до 3200 А [19]. Камери з викочуваними візками у порівнянні з камерами серії КСО володіють  наступними перевагами:

забезпечується більша безпека при виконанні робіт, так як при викочуванні візка залишені під напругою елементи закриваються ізоляційними шторками;

відсутні шинні і лінійні роз'єднувачі, роль яких виконують штепсельні контакти;

можлива швидка заміна візка з елементами, що відмовили, на резервний справний;

з'являється можливість ремонту, наладки і випробування елементів, встановлених на візку, в спеціально оснащених приміщеннях, що підвищує якість роботи.

Незважаючи на свої переваги КРУ з викотними візками внаслідок їх великої вартості і дефіцитності, а також, враховуючи відносно невеликі струми в розподільчих мережах 6...10 кВ аеропортів (до 1000 А), не знайшли ще широкого застосування в СЕ аеропортів.

Рис. 9.2, а. Схеми первинних з'єднань високовольтних камер КСО-285

Рис. 9.2, б. Конструкція високовольтних камер КСО-285

Камери серії КСО-393

Камера збірна одностороннього обслуговування серії КС0-393М і шинні мости до них призначені для комплектації розподільчих пристроїв та підстанцій напругою 10 або 6кВ змінного струму частотою 50Гц з ізольованою нейтраллю, які встановлюються в районах з помірним кліматом в приміщеннях.

В середині камери розміщена апаратура головних кіл:

– вимикач навантаження з пружинним приводом (камери 03-06, 08,09);

– роз'єднувач з заземлюючими ножами (камери 01, 02, 07, 14);

– вакуумний вимикач з електромагнітним приводом (камери 12В, 13В, 14В, 17В). В камерах передбачені комплекти захистів (максимальний струмовий захист, перевантаження, струмова відсічка, захист від замикань на землю, контроль кіл напруги, АВР або простий варіант – тільки максимальний струмовий захист);

– трансформатор напруги (камери 10, 11);

– трансформатор власних потреб (камери 23);

– трансформатор власних потреб (камери 23М).

Приєднання до зовнішніх мереж – кабельне. При дворядному встановленні камер комплектуються шинним мостом з роз'єднувачами (ШМР) або без них (ШМ). Шинний міст встановлюється тільки на крайніх камерах. Відстань між фасадами камер: 2000мм (ШМР-1, ШМ-1); 2500мм (ШМР-2,- ШМ-2); 3000мм (ШМР-З, ШМ-3). Камери відповідають ТУ У 31.2-20122892-003:2006.

| Технічні характеристики КСО-393 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Найменування параметрів | Норма |
| 1 | Номінальна напруга, кВ | 6; 10 |
| 2 | Найбільша робоча напруга, кВ | 7.2; 12 |
| 3 | Номінальний струм головних кіл (окрім камер КСО з вимикачами навантаження) при частоті 50 Гц, А | 630; 1000; (1600) |
| 4 | Номінальний струм головних кіл камер КСО з вимикачами навантаження при частоті 50 Гц, А | 630 |
| 5 | Номінальний струм трансформаторів струму, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 600; 1000; (1600) |
| 6 | Номінальний струм запобіжників, А: при Uн-6 кВ при Uн-10 кВ | 31.5; 50; 80; 100; 125; 31.5; 40; 63; 80; 100 |
| 7 | Номін. струм відключення, кА: вимикача навантаження вакуумного вимикача | 0.63 20 |
| 8 | Номінальний струм збірних шин, А | 630; 1000; (1600) |
| 9 | Номінальний струм шинних мостів, А | 630; 1000; (1600) |
| 10 | Струм електродинамічної стійкості, кА | 51 |
| 11 | Струм термічної стійкості, кА | 20 |
| 12 | Час протікання струму термічної стійкості , с , не менше для камер на 630 А для камер на 1000 А для камер з вимикачами навантаження | 2 3 1 |
| 13 | Номінальна напруга допоміжних кіл постійного і змінного струму , В | 220 |
| 14 | Номінальна напруга кіл освітлення , В | 12 |

|  | Камери з вимикачами навантаження |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 24 |  |
|  | Камери з роз'єднувачами, трансформаторами та інші |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 02 | 07 | 10 | 11 | 14 | 14Л |  |
|  | 15 | 16 | 23 | ШМ | ШМР | ШМРз | ШМРЛ |  |
|  | ШМРП | 14В |  |  |  |  |  |  |
|  | Камери з вакуумними вимикачами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03В | 06В | 12В |  | 13В |  | 17В |  |

19.3. Комплектні розподільчі установки 0,4 кВ

Розподільчі установки на напруги до 1000 В виконуються в даний час з панелей і щитів заводського виготовлення. Широке застосування знаходять щити серії ЩО-70 (щити одностороннього обслуговування 1970 р. розробки) та ЩО-90 (1990 р. розробки). Спочатку щити серії ЩО-70 випускалися в 45 варіантах компоновки [7], потім вони були переоснащені новими комутаційними апаратами і їх номенклатура розширена до 94 варіантів компонування [22, 23]. За призначенням панелі (щити) підрозділяються на ввідні, лінійні, ввідно-лінійні, секційні, секційно-лінійні та конденсаторні.

Ввідні панелі призначені для приєднання шинних або кабельних вводів до РУ-0,4 кВ. Вони оснащені комутаційною апаратурою на струми 600...2500 А, вольтметром, що контролює міжфазну напругу, і трьома амперметрами для вимірювання струму в кожній фазі.

Лінійні панелі призначені для приєднання електроприймачів до РУ-0, 4 кВ. Вони комплектуються комутаційною апаратурою на струми 100...1000 А і, в залежності від типу панелі, дозволяють приєднувати від однієї до шести ліній, що відходять.

Ввідно-лінійні панелі дозволяють крім приєднання вводів підключити в тому ж щиті два вихідних фідери.

Секційні панелі призначені для секціонування шин і оснащуються як рубильниками, так і автоматами серії АВМ, працюючими в режимі АВР.

Конденсаторні панелі укомплектовані трифазними конденсаторними батареями різної ємності, призначеними для компенсації індуктивності навантаження (підвищення cosφ).

За призначенням щити серії ЩО-90 підрозділяються на:

1. Ввідні. 2. Ввідно-розподільчі (ввідно-лінійні). 3. Лінійні. 4. Секційно-лінійні. 5. Секційні. 6. Допоміжні і спеціальні. 7. Шинні мости.

Корпус панелей являє собою металеву шафу шириною 800...1000 мм, глибиною 600 мм і висотою 2200 мм, каркас якого виконаний із сталевих гнутих профілів. Панелі, встановлювані в електроприміщеннях, мають відкриті верхню і задню стінки. Панелі, встановлювані у виробничих приміщеннях, закриті з усіх боків. Ошиновка панелей динамічно стійка при ударних струмах КЗ до 50 кА.

На рис. 9.3 показана конструкція панелі ЩО-70-5. Панель складається зі знімного верхнього карниза 12, на який, зазвичай, наноситься напис, що пояснює призначення панелі або її номер в РУ; знімної траверси 11, на якій укріплені опорні ізолятори, що підтримують збірні шини 1; рубильника 2, що керується ручним приводом 3 із тягою 5; запобіжника 4 типу ПН2. Рубильник і запобіжник змонтовані на загальній плиті 10. Струм в відхідних фідерах 6 вимірюється за допомогою трансформаторів струму 9 типу ТК і амперметрів 8. Над кожним приводом знаходиться рамка 7 з найменуванням відхідного фідера.

Для розподілу електроенергії напругою 380/220 В в середині будівель використовують різноманітні щити, панелі та розподільчі пункти серій 
ПР-11, ПАР-11, ПР-9000, СУ-9400, ЩО, ЩОВ та ін. [19, 22, 23].

Низьковольтні панелі серії ЩО90

| Тип панелі | Елемент на схемі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема електричних з’єднань | Позначення | Назва |
| 1. Ввідні панелі |  |  |  |

Модуль 2. Шинні конструкції та конструкції ТП.

Вимірювальні та захисні апарати

ТЕМА 14. ВИМІРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

Лекція 2.3 (16)

14.1. Вимірювальні трансформатори напруги

Трансформатори напруги (ТН) призначені для зниження високої напруги первинного кола до стандартного значення 100 або 100/ В для вимірювання, підключення пристроїв захисту та автоматики, а також ізолювання вторинних кіл від високої напруги первинних кіл.

Первинну обмотку однофазного ТН підключають на міжфазну (рис. 11.1) або фазну напругу первинного кола через клеми А, Х. До вторинної обмотки (клеми а, х) паралельно можуть підключатися вольтметри PV, обмотки напруги ватметрів PW, лічильників активної PI і реактивної РК енергії, реле напруги та ін.

Рис. 11.1

Для безпечного обслуговування вторинних кіл один вивід вторинної обмотки ТН обов'язково заземляється. З метою захисту первинного кола від пошкоджень у ТН встановлюються запобіжники F1 і F2. Запобіжник F3 захищає ТН від перевантажень і КЗ у вторинних колах.

Кратність зниження напруги в ТН характеризується номінальним коефіцієнтом трансформації

КU ном =U1 ном /U2 ном.

Трансформатори напруги виготовляються з таким KU ном, щоб вторинна номінальна напруга дорівнювала 100 або 100/√ 3 В.

Трансформатори напруги на відміну від трансформаторів струму працюють у режимі, близькому до холостого ходу, тому що опори обмоток вольтметрів, реле напруги й інших пристроїв з паралельним увімкненням обмоток досить великі.

Похибки ТН. Як усякий вимірювальний пристрій ТН має похибки. Втрати в магнітопроводі та часткове розсіювання магнітного потоку зумовлюють наявність похибки за напругою ∆U, котра, зазвичай, виражається у відсотках

100%,  	(11.1)

де U2 – виміряна напруга у вторинному колі; U1 – фактична напруга в первинному колі.

Для зменшення похибки в показаннях приладів, що враховують фазові кути між векторами струму і напруги (фазометри, ватметри, лічильники та ін.), важливою є правильна передача ТН фази вектору напруги. Втрати в магнітопроводі, розсіювання магнітного потоку, а також наявність втрат в обмотках призводять до того, що вектор вторинної напруги U2 (рис.11.2), повернутий на 180°, не збігається за напрямком з вектором первинної напруги U1. Утворений між ними кут δ називають кутовою похибкою.

Рис. 11.2

Залежно від похибок ΔU і δ ТН відповідно до стандарту поділяють на чотири класи  0,2; 0,5; 1 і 3. У табл. 11.1 наведено максимально припустимі похибки ТН для різних класів точності. Трансформатори напруги класу 0,2 використовують як зразкові та в точних лабораторних вимірюваннях; класу  5 – для приєднання розрахункових лічильників;

класу 1 і 3 – для приєднання щитових вимірювальних приладів. Залежно від призначення пристроїв релейного захисту в них використовуються ТН класу 0,5, 1 або 3.

| Клас точності ТН | ∆U , % | δ , хв |
| --- | --- | --- |
| 0,2 | ±0,2 | 10 |
| 0,5 | ±0,5 | 20 |
| 1 | ± 1 | 40 |
| 3 | ±3 | Не нормується |

Таблиця 11.1

Примітка: межі похибок задані для умов: U1 = 0,8…1,2 U1 ном ,

z нав = 0,25...1,0 z ном , cos φ = 0,8.

Сумарна потужність обмоток вимірювальних приладів і реле, підключених до ТН, не повинна перевищувати його номінальну потужність Sном, яка змінюється залежно від необхідної точності виміру. Так, трансформатор напруги типу НОЛ.08-10 працює в класі 0,2, якщо сумарна потужність його навантаження Sнав не перевищує 50 ВА. При підвищенні потужності навантаження до 75 ВА трансформатор напруг буде працювати в класі 0,5, а при зростанні Sнав до 300 ВА ТН переходить у клас 3.

Конструкція ТН. Трансформатори напруги, залежно від застосовуваної в них ізоляції, поділяють на сухі, масляні та з литою ізоляцією. Сухі ТН випускають тільки для внутрішньої установки в 
РУ-6 кВ, однофазні і трифазні ТН з однією та двома вторинними обмотками. Букви, що входять у маркування ТН, позначають: 
Н – трансформатор напруги; З – з одним заземленим виводом первинної обмотки (у ТН, що включаються на фазну напругу); О – однофазний; 
Т – трифазний; С – сухий; М – масляний; Л – з литою ізоляцією (на основі матакрилової смоли); І – з додатковою обмоткою для контролю стану ізоляції; К – для комплектних РУ (у старих типах ТН – з компенсаційною обмоткою). За буквами після крапки стоїть номер розробки (у старих ТН не вказувався), далі після тире йдуть цифри, що вказують на номінальну напругу первинної обмотки.

У системах електропостачання 6-10 кВ підприємств використовуються ТН серій НОС, НОМ, НОЛ, ЗНОЛ і НТМІ, технічні дані яких можна знайти в дод. 8. На рис. 11.3 зображено конструкцію однофазного ТН серії НОЛ. Трансформатор являє собою нерозбірну литу конструкцію зі стрічковим магнітопроводом. У верхній частині знаходяться виводи первинної обмотки, виводи вторинної обмотки розміщені на передньому торці й закриті кришкою. Трансформатори цього типу менші за масою, пожежобезпечні і можуть бути закріплені в будь-якому положенні.

Схеми з'єднань ТН. Залежно від цілей вимірювань можуть використовуватися різні схеми вмикання ТН. Найбільш поширеними є схема з однофазним ТН, схема з двома однофазними ТН, схема з трьома однофазними ТН.

Рис. 11.3

Схема з одним однофазним ТН (див. рис. 11.1) застосовується в трифазних мережах для вимірювання однієї міжфазної напруги (використовуються ТН серій НОС, НОЛ, НОМ) або напруг однієї з фаз (ТН серії ЗНОЛ).

Схема з двома однофазними ТН (рис. 11.4), з'єднаними в розімкнутий трикутник, дозволяє виміряти всі міжфазні напруги. Однак вмикання приладів на міжфазну напругу Ucа  не рекомендується, тому що при цьому збільшується значення похибок. Схему доцільно використовувати, коли основне навантаження ТН складають трифазні лічильники і ватметри, тому що струмові обмотки цих приладів прийнято приєднувати до трансформаторів струму, увімкнених у фази А та С. При цьому обмотки напруги приладів повинні приєднуватися до затискачів аb і bс ТН (див. рис.11.4). У такій схемі використовуються ТН серій НОС, НОЛ, НОМ.

Схема з трьома однофазними ТН, з'єднаними «зіркою» із заземленою нейтраллю (рис. 11.5), застосовуєтся досить широко завдяки своїй універсальності. Вона дозволяє вимірювати всі фазні та міжфазні напруги. У цій схемі один вивід первинних обмоток усіх ТН заземлений, а тому в ній доцільно використовувати трансформатори серії ЗНОЛ. Завдяки тому, що кожна фаза має свій окремий магнітопровід, схема дозволяє одержати високу точність вимірів.

Рис. 11.4

У трансформаторах напруги серії НТМИ-10-66 (дві останні цифри – рік розробки) в одному корпусі (баці) розташовуються три однофазні триобмоткові трансформатори напруги.

Рис. 11.5

Первинні і вторинні обмотки трансформаторів з'єднані в «зірку» із заземленою нейтраллю (рис. 11.5), а додаткові обмотки з'єднані в схему «розімкнутий трикутник», що дозволяє виявляти режим замикання на землю.

14.2. Вимірювальні трансформатори струму

Трансформатори струму (ТС) призначені для вимірювання струму в первинних колах, підключення пристроїв захисту, автоматики, а також ізолювання вторинних кіл від первинних. Первинна обмотка ТС (клеми Л1 і Л2, рис. 11.6) вмикається послідовно в силове коло, до вторинної обмотки (клеми И1 і И2) також послідовно приєднуються амперметр Р1, струмові обмотки ватметра Р2, лічильника, реле струму та ін.

Рис. 11.6

З метою безпеки (так само, як у ТН) один вивід вторинної обмотки обов'язково заземлюється. Кратність зниження величини струму у вторинному колі стосовно первинного струму характеризують номінальним коефіцієнтом трансформації ТС

К1ном = І1ном / І2ном ,

де І1ном та І2ном  –  відповідно номінальні первинний і вторинний струми. Значення номінального вторинного струму, зазвичай, приймають 
5 А (іноді 1 А). Діапазон первинних номінальних струмів І1 ном ТС досить широкий, так, наприклад, для електроустановок 6-10 кВ випускаються ТС із І1 ном  від 5 до 5000 А.

Похибки ТС. Наявність втрат у магнітопроводі, а також часткове розсіювання магнітного потоку спричиняють появу струмової похибки ТС, під якою розуміють виражену у відсотках величину

.                                   (11.2)

Кутовою похибкою називають кут δ між векторами первинного І1 і вторинного І2 струмів. Кутова похибка вносить похибки в покази приладів, критичних до правильної передачі фазового кута струму (фазометри, ватметри, лічильники та ін.).

Залежно від величин похибок ∆І та δ ТС поділяються на п'ять класів: 0,2; 0,5; 1; 3 і 10. Трансформатори класу 0,2 використовують як зразкові і під час точних лабораторних досліджень; класу 0,5 – для вмикання розрахункових лічильників і точних амперметрів; класу 1 і 3 – для приєднання щитових амперметрів, фазометрів та ін.; класу 10 – для підключення пристроїв релейного захисту.

На похибки ТС істотно впливає його навантаження. Струмові обмотки вимірювальних приладів, як відомо, мають малі опори, тому номінальний режим роботи ТС близький до режиму короткого замикання.

Опір вторинного навантаження ТС zнав може бути визначений за формулою:

z нав ≈ ∑ r прил + r пров + r конт                                          (11.3)

де rприл – сумарний активний опір усіх струмових обмоток приладів і реле, увімкнених до ТС; rпров – опір з’єднувальних проводів; rконт – опір контактів. Робота ТC у заданому класі гарантується, якщо його фактичне вторинне навантаження z нав (або S нав) не перевищує номінальне z нав. ном (або Sнав. ном). Значення z нав. ном та S нав.ном наводяться в довідниках. Тобто, вибираючи ТC, необхідно дотриматися умови

zнав. ном  ≥   z нав    або    S нав. ном  ≥  S нав .                  (11.4)

Холостий хід ТC. Для навантаженого ТC справедливе співвідношення

I0W1 = I1W1 − I2W2 ,

де I0W1 – ампер-витки намагнічування; I1W1 та I2W2 – ампер-витки первинної і вторинної обмотки.

У разі розімкнення вторинної обмотки I2W2 = 0, а величина струму І1, що протікає по первинній обмотці, не змінюється (вона не залежить від режиму роботи ТС і цілком зумовлена Рис. 11.7 навантаженням первинного кола) тому всі, ампер-витки первинної обмотки I1W1 стають  намагнічувальними  I0W1 = I1W1. Це спричиняє значне, у кілька десятків разів, збільшення магнітного потоку Фм у магнітопроводі ТС. У цих умовах величина магнітної індукції в магнітопроводі буде обмежуватися фактором насичення магнітопровода ТC. Тому крива намагнічування набуде трапецеїдального характеру (крива В на рис. 11.7), що у свою чергу викликає появу на кінцях розімкнутої вторинної обмотки ТС сплесків ЕРС величиною до декількох кіловольт (крива е2), які є небезпечними для обслуговуючого персоналу та ізоляції ТС, проводів або жил контрольного кабелю і вимірювальних приладів. Крім того, значне збільшення магнітного потоку зумовить зростання втрат енергії в магнітопроводі, значне його нагрівання і, як наслідок, погіршення властивостей прилеглої ізоляції. Тому не дозволяється розмикати вторинну обмотку ТС при протіканні струму в його первинній обмотці. Замінюючи вимірювальний прилад або реле, необхідно спочатку закоротити вторинну обмотку ТС.

Конструкції ТС. Усі сучасні ТC до 35 кВ мають литу епоксидну ізоляцію. За конструктивним виконанням розрізняють прохідні, опорні і шинні ТС; одновиткові (стрижневі), багатовиткові (петлеві і котушкові). Букви, що входять у маркування ТС, позначають: Т – трансформатор струму, П – прохідний, Ш – шинний, Л – з литою ізоляцією, О – одновитковий, К – котушковий, В – вбудований, У – посилений, Р – з роз’ємним магнітопроводом. Далі в маркуванні вказується номінальна напруга ТC. Спеціалізовані ТС для диференціальних захистів мають у маркуванні букву Д, для захистів від замикань на землю букву З.

Випускають ТС з однією та двома вторинними обмотками. Кожна вторинна обмотка має свій магнітопровід і певний клас точності. Наприклад, ТС типу ТПЛ-10 (рис. 11.8) має два магнітопроводи 6: один класу 0,5, другий – класу 10Р.

До вихідних клем 1 обмотки магнітопроводу класу 0,5 вмикають вимірювальні прилади, а до обмотки магнітопроводу класу 10Р – пристрої РЗ. Первинна обмотка 3, виконана з плоскої мідної шинки, двічі проходить крізь магнітопроводи. До виводів первинної обмотки 4 за допомогою болтового з'єднання вмикається первинне високовольтне коло. Вторинна обмотка 2 виконується з мідного дроту і має більшу кількість витків. Уся конструкція залита епоксидною смолою 5. У системах електропостачання підприємств використовуються ТС типів ТПЛ, ТПОЛ, ТЛК, ТОЛК на напругу 6...10 кВ [5] і типу ТК з U ном  до 500 В.

Рис. 11.8

Схеми з'єднань ТC. У мережах однофазного і трифазного змінного струму та незначних нерівномірностях навантажень в окремих фазах доцільно використовувати найпростішу схему з одним ТC (рис.11.9 ). З'єднання трьох ТC у «зірку» (рис.11.9,а) використовується в трифазних мережах 6...35 кВ зі значною нерівномірністю навантажень фаз, а також у мережах 0,4 кВ, а з'єднання двох ТC у «неповну зірку» (рис. 11.9,б)  –  у  трифазних   трипровідних  мережах  з  рівномірним

Рис.11.9

навантаженням фаз, а також для приєднання трифазних лічильників і пристроїв релейного захисту. Струм у фазі В цієї схеми можна виміряти, увімкнувши амперметр Р3 у нульовий провід.

14.3. Вибір вимірювальних трансформаторів

Вибір трансформаторів напруги. Залежно від цілей і необхідної точності вимірювання потрібно вибрати раціональну схему вимірювання (рис. 11.1-11.5). Використовуючи технічні дані ТН, визначають тип ТН, що підходить для обраної системи вимірювання та забезпечує виконання умов

U 1 ном  = U  мережі ,                                     (11.5)

S  ном  ≥ S нав .                                         (11.6)

Приклад. Необхідно вибрати ТН для вмикання трьох щитових вольтметрів, що вимірюють лінійні напруги у мережі 10 кВ.

Оскільки щитові прилади не вимагають високої точності виміру (1 або 3 клас), використовуємо більш економічну схему з двома ТН (рис.11.4). У схемі застосовуємо ТН типу НОМ-10 з U1 ном = 10 кВ (виконується умова (11.5).

Номінальна потужність навантаження трансформатора НОМ-10 при роботі в першому класі точності дорівнює 150 ВА (дод. 8). Споживана потужність одним щитовим вольтметром типу Э377 не перевищує 2,6 ВА . З огляду на те, що до двох трансформаторів напруги підключаються три вольтметри, навантаження на кожен ТН зросте в 1,5 рази. Тоді умова (11.6) S ном = 150 ВА > S нав = 3,9 ВА виконується.

Вибір трансформаторів струму. Залежно від цілей вимірювання, необхідного класу точності і конструктивних особливостей, спочатку вибирають потрібну серію ТС. При цьому повинні виконуватися умови (11.5) і (11.7).

Iном   I роб. max                                               (11.7)

В умові (11.7) номінальний струм первинної обмотки ТС має бути якнайближчим до I роб. max, тому що недовантаження ТС приводить до збільшення похибок.

Використовуючи довідкові дані (дод. 9), необхідно перевірити обраний ТС на електродинамічну й термічну стійкість за виразами

ідин ≥ іу ,                                                  (11.8)

Iт2 tт ≥ I∞2 tвимк .                                              (11.9)

Потім ТС перевіряють на вторинне навантаження за

б

формулою (11.4). Опір вторинного навантаження ТС, підключеного до вимірювального кола, визначають за формулою (11.3).

Для ТС, що працює з релейним захистом, замість номінального вторинного навантаження у виразі (11.4) використовують величину допустимого вторинного навантаження zнав. доп. Визначення допустимого вторинного навантаження zнав. доп роблять за спеціальною кривою «десятивідсоткової кратності» – K10 (рис. 11.10), яка обмежує опір навантаження ТС залежно від очікуваної кратності струму спрацювання захисту (відносно I1ном) значенням, за якого повна похибка ТC не перевищить 10 %. Криві K10  для конкретних марок ТC можна знайти в довідниках.

Приклад. Необхідно вибрати ТС для вимірювання струму в первинній мережі (Uмережі = 10 кВ) і вмикання реле струму типу PTB-V, що входить в комплект релейного захисту. Максимальний робочий струм у мережі 
I роб. max = 220 А, розрахунковий ударний струм КЗ  iу = 4,5 кА, струм КЗ у момент відімкнення I к = 2 кА, час вимкнення tвимк = 2 с.

1. З огляду на те, що до ТС планується увімкнути вимірювальний прилад і релейний захист, зупинимося на ТС типу ТПЛ - 10 із двома магнітопроводами – сердечниками 0,5 і Р. До сердечника 0,5 (класу 0,5) вмикаємо вимірювальний прилад, а до сердечника Р – релейний захист.

2. Відповідно до технічних характеристик ТС типу ТПЛ вони випускаються з U1ном =10 кВ, тобто умова (11.5) задовольняється.

3. Оскільки струм у первинному колі дорівнює 220 А, то, виконуючи умову (11.7), виберемо ТС із первинним номінальним струмом І 1 ном = 300 А.

4. Для перевірки ТС на електродинамічну стійкість (умова 1.8) використовуємо паспортне значення кратності електродинамічної стійкості, що для ТС типу ТПЛ-10 дорівнює Кдин=175. Скориставшись співвідношенням  ідин= Кдин √2 І1 ном , визначимо паспортне миттєве значення електродинамічної стійкості ТС ідин= 175•1,42•300 = 74,5 кА, що перевищує ударний струм iy = 4,5 кА.  Умова (11.8) задовольняється.

5. Перевірка ТС на термічну стійкість виконується за умовою (11.9). Використовуючи технічні параметри ТПЛ-10/300: коефіцієнт термічної стійкості Кт = 90 за час термічної стійкості tт = 1 с [5], визначимо значення   лівої частини нерівності (11.9)

Iт2 tт =  (Kт I1ном)2 tт = (90•300)2•1 =729•108 А2с.

Значення правої частини нерівності (11.9) визначимо, використовуючи наші вихідні дані  Iк2 tвимк = 20002 •2 = 8•106 А2с, що менше від лівої частини. Отже, умова термічної стійкості виконується.

6. Перевірку ТС по вторинному навантаженню почнемо з обмотки «0,5». Ця обмотка для роботи в класі точності 1 (для щитового амперметра, що приєднується до цієї обмотки велика точність не потрібна) повинна мати навантаження з опором не більше від 0,8 Ом або потужністю не більше ніж 20 ВА [8].

Щитовий амперметр типу Э309 споживає 5ВА [5]. Визначимо його внутрішній опір rприл = Sприл/І22ном = 5/52 = 0,2 Ом. Відстань між ТС та амперметром беремо 2,5 м. Тоді опір двох сполучних алюмінієвих проводів (ρАл=0,0283 мкОм·м) перетином 2,5 мм2 та загальною довжиною 5 м дорівнює 0,06 Ом. Вважаючи опір контактів при приєднанні одного приладу таким, що рівний 0,1 Ом, визначимо, за виразом (11.3) загальний опір навантаження обмотки «0,5»,     z нав=∑ r прил+r пров+r конт = 0,2+0,06+0,1= 0,36 Ом.

Отже, умова (11.3) для обмотки «0,5» виконується  (0,8  Ом > 0,36 Ом).

Обмотка «Р» використовується для підключення релейного захисту, тому визначення її припустимого навантаження проведемо по кривих K10. На рис. 11.10 зображено криві K10 для трансформатора типу ТПЛ. Для їхнього використання необхідно визначити граничну кратність струму спрацювання захисту І с. з  по відношенню до І1ном

K10=(1,1…1,4) 1 с. з  / І1ном.

Припустимо, що в розглянутому прикладі Іс. з = 500 А, тоді K10=1,3•500/300 = 2,2. Відкладаючи це значення на осі K10 (рис. 11.10) і використовуючи криву 4, одержуємо	 zнав. доп= 2,5 Ом.

Рис. 11.10

Далі розраховуємо фактичне навантаження обмотки «Р» ТС, до якої ввімкнено реле струму типу РТВ- V. При з'єднанні ТС і реле за схемою неповної зірки опір вторинного навантаження при трифазному КЗ визначають з виразу			z2 нав =zр+rпров+rконт.

Для визначення величини zp використовуємо споживану реле потужність при втягненому якорі, що дорівнює 114 ВА (при струмі уставки 10 А).

Звідки zp =114/102  = 1,14 Ом.

Вважаючи опори проводів і контактів такими, як і в попередньому випадку, одержуємо

z2 нав =1,14+ 0,06 + 0,1 =1,3 Ом .

Як бачимо, фактичне вторинне навантаження z2 нав= 1,3 Ом не перевищує допустимої величини zнав. доп= 2,5 Ом.

Отже, пропонований ТС типу ТПЛ-10 задовольняє всі умови вибору.

Додаток 8

Технічні характеристики трансформаторів напруги 6 – 35 кВ

| Тип ТН | Номінальна напруга обмоток Uном |  |  | Номінальна потужність для класу точності, ВА |  |  |  | Гранична потужність, поза класом, ВА | Схема та група з’єднань | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первин-ної, кВ | вторин-ної, В | вторинної додаткової,В | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 |  |  |  |
| НОЛ.08-6 | 6 | 100 | - | 30 | 50 | 75 | 200 | 400 | 1/1-0 | 26,5 |
| НОЛ.08-10 | 10 | 100 | - | 50 | 75 | 150 | 300 | 630 | 1/1-0 | 28,5 |
| НОЛП* | 6 | 100 | - | 30 | 50 | 75 | 200 | 400 | 1/1-0 | - |
| НОЛП* | 10 | 100 | - | 50 | 75 | 150 | 300 | 630 | 1/1-0 | - |
| ЗНОЛ.06-6 | 6/√3 | 100/√3 | 100/3;100 | 30 | 50 | 75 | 200 | 400 | 1/1/1-0-0 | 26,5 |
| ЗНОЛ.06-10 | 10/√3 | 100/√3 | 100/3;100 | 50 | 75 | 150 | 300 | 630 | 1/1/1-0-0 | 28,5 |
| ЗНОЛП-6 | 6/√3 | 100/√3 | 100/3;100 | 30 | 50 | 75 | 200 | 400 | 1/1/1-0-0 | 32 |
| 245 ЗНОЛП-10 | 10/√3 | 100/√3 | 100/3;100 | 50 | 75 | 150 | 300 | 630 | 1/1/1-0-0 | 32 |
| 3хЗНОЛ.06 | 6 | 100 | 100 | 30 | 50 | 75 | 200 | 400 | 1/1/1-0-0 | 95 |
| 3хЗНОЛП | 10 | 100 | 100 | 50 | 75 | 150 | 300 | 630 | 1/1/1-0-0 | 105 |
| ЗНОЛ-35 | 35/√3 | 100/√3 | 100/3 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1/1/1-0-0 | 90 |
| ЗНОЛЭ-35 | 35/√3 | 100/√3 | 100/3 | - | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1/1/1-0-0 | 60 |
| НТМИ-6-66** | 6 | 100 | 100/3 | - | 50 | 80 | 200 | 400 | Y/Y/∆ -0 | 59 |
| НТМИ-10-66* | 10 | 100 | 100/3 | - | 120 | 200 | 500 | 1000 | Y/Y/∆ -0 | 81 |

Примітки: * Незаземлювані ТН з умонтованими захисними запобіжниками.

** Застарілі ТН.

# ТЕМА 15. ЗАХИСНІ АПАРАТИ

ЛЕКЦІЯ 2.4 (17)

# 15.1. Плавкі запобіжники

Запобіжник — захисний апарат, призначений для однократного автоматичного вимкнення електричного кола при протіканні через нього струмів КЗ або перевантаження. Запобіжник складається з контактної стійки і змінного елемента – патрона, усередині якого розміщена плавка вставка.  Робота запобіжника базується на тепловій дії електричного струму, що розплавляє плавку вставку. Після спрацювання плавка вставка (або патрон) повинна бути замінена вручну.

Завдяки своїм перевагам – простоті конструкції, низькій вартості, високій швидкодії та здатності обмежувати струм КЗ, запобіжники широко використовують для захисту мереж 6...35 і 0,4 кВ, а також різноманітного електроустаткування. Однак, значний розкид захисних характеристик, забезпечення селективної роботи запобіжників тільки в лініях з однобічним живленням, а також можливість неповнофазного режиму при спрацюванні запобіжника в одній з фаз у ряді випадків обмежують їх використання.

# Рис. 12.1

Струмообмежувальний ефект у запобіжниках досягається за рахунок дуже швидкого (менше від 0,01 с) перегоряння плавкої вставки при протіканні струмів КЗ. Вставка перегоряє швидше (при струмі обмеження іобм рис. 12.1), ніж струм КЗ може досягти свого ударного значення іу. Такої швидкодії можна домогтися в разі використання спеціальної форми плавких уставок з декількома звуженнями (рис.12.1,б) та наповненні запобіжника кварцовим піском (рис. 12.5).

Завдяки струмообмежувальному ефекту електродинамічні сили в колах, захищених запобіжниками, зменшуються настільки, що в окремих випадках не потрібна перевірка апаратів на електродинамічну стійкість.

Технічні параметри. Запобіжник і його плавка вставка характеризуються такими параметрами:

- номінальною напругою Uном;

- номінальним струмом Іном запобіжника;

- номінальним струмом плавкої вставки Івс.ном;

- граничним струмом вимкнення Івимк.ном;

- захисною характеристикою.

Визначення понять Uном і Іном та шкали номінальних значень цих параметрів наведені в п. 1.3. Значення Uном і Іном запобіжника зумовлюють його конструкцію. Перша величина визначає довжину знімної частини запобіжника – патрона, друга – габарити контактної системи, яка повинна протягом тривалого часу пропускати заданий струм навантаження.

Номінальним струмом плавкої вставки називається максимальне значення струму, який вставка витримує в патроні необмежений час. Запобіжник з номінальним струмом Іном може мати патрон з плавкою вставкою Іном.≥ Івс.ном .

При струмах КЗ запобіжник повинен надійно вимкнути пошкоджену ділянку. Захисна здатність запобіжника характеризується граничним струмом вимкнення Івимк.ном – найбільшим струмом, який запобіжник може вимкнути без яких-небудь пошкоджень або деформацій, що перешкоджають його подальшій роботі після зміни плавкої вставки.

Захисна характеристика запобіжника являє собою графік залежності повного часу перегоряння плавкої вставки (час плавлення і горіння дуги) від величини струму, що проходить через нього. Слід  мати на увазі, що в довідниках і на рис.12.2 наводяться середні характеристики. Під час виконання розрахунків варто враховувати розкид характеристик через відхилення розмірів, складу матеріалу, стану поверхні вставки, стану контактів, температури навколишнього середовища і низки інших чинників.

Розкид захисних характеристик запобіжників до 1000 В досягає 50 %. Тому при перевірці на селективність необхідно користуватися не усередненою захисною характеристикою 1 (рис. 12.2,а), а можливою зоною часу спрацювання, обмеженою на малюнку пунктирними лініями. Розкид захисних характеристик запобіжників понад 1000 В визначається з того, що для будь-якого часу відімкнення відхилення значень струму не повинні перевищувати ±20% (рис. 12.2,б).

а					б

# Рис. 12.2

Конструкції запобіжників до 1000 В. Низьковольтні запобіжники виготовляють на номінальні струми до 1000 А та напруги 36, 220, 380 і 660 В змінного і 24, 110, 220 і 440 В постійного струмів.

Запобіжник серії ПР2 (розбірний) нині широко використовується, хоча випуск цієї серії припинений. Розбірний патрон  (семи габаритів) запобіжника складається з фібрового циліндра 1 (рис. 12.3), на кінцях якого закріплені латунні втулки з різьбою 2. На втулки накручуються ковпачки 4 з контактними ножами 5.

Усередині патрона закріплюється плавка цинкова вставка 3, що має звуження. Гази, виділювані фіброю під час горіння дуги, підвищують тиск у патроні, а це сприяє більш швидкому її гасінню. Плавкі вставки запобіжників серії ПР2 випускають на струми Івс.ном = 6…1000 А. Основний недолік цієї серії – невелика здатність відімкнення (до 10 кА). На рис. 12.3 зображено захисну характеристику запобіжника ПР2 у відносних одиницях.

Запобіжник серії ПН2 наповнений, випускається чотирьох габаритів з плавкими вставками на струми Івс.ном= 31,5…630 А. Конструкцію запобіжника зображено на рис. 12.4. Усередині порцелянового корпусу 1 розташована плавка вставка 2, що складається з декількох вузьких смуг (їх кількість залежить від номінального струму вставки). Внутрішня порожнина патрона засипана чистим кварцовим піском (наповнювачем) 3, що прискорює деіонізаційні процеси в разі спрацювання запобіжника за рахунок більш інтенсивного охолодження і поглинання парів металу. Завдяки наявності наповнювача струм відімкнення в цих запобіжниках підвищено до 50 кА.

Рис. 12.3

# Рис. 12.4

В останніх варіантах конструкцій запобіжників серії ПH2 передбачена можливість установки індикатора спрацьовування, який при перегорянні плавкої вставки звільняє зведений під час збирання бойок, що перемикає допоміжні контакти кола сигналізації або автоматики.

У запобіжниках серії ПП-31 усі струмопровідні частини, включаючи плавку вставку, зроблені з алюмінію, що істотно здешевило їх. Запобіжники нерозбірні, тобто їхній патрон – одноразової дії, що в сукупності з використанням наповнювача дозволило збільшити значення номінального струму відімкнення до 100 кА. Плавкі вставки в цих запобіжників випускаються на струми Івс.ном=10…1000 A.

Конструкції запобіжників вище 1000 В. Для захисту повітряних і кабельних ліній, силових трансформаторів 6...25 кВ широко використовують струмообмежувальні запобіжники з кварцовим наповненням серії ПКТ. На рис.12.5 зображено конструкцію патрона запобіжника ПКТ. Він складається  зі  скляної  або  порцелянової  трубки,  армованої  по  краях   латунними   ковпачками  8,

Рис. 12.5

прикріпленими до трубки високоякісним цементом. Застосування декількох паралельно увімкнених мідних (срібних) дротиків 6, 10 забезпечує необхідне для нормального гасіння дуги мінімальне значення площі поперечного перерізу провідників. У запобіжниках із Івс.ном A дротики намотуються на ребристий керамічний стержень.

Для зниження температури плавлення і завчасного визначення місця первісного плавлення на кожен дротик напаюють олов'яні кульки 5. Вразі нагрівання дротика в цьому місці виникає металургійний ефект – явище розчинення більш тугоплавкої міді в розчині менш тугоплавкого олова, що значно знижує температуру плавлення мідного дротика саме в цьому місці. Патрон засипається кварцовим піском 7 і його торцеві отвори запаюються кришками 1 і 9.

У запобіжнику є індикатор спрацювання 2, що вискакує з запобіжника під дією пружини 3. Нормально пружина утримується в стиснутому стані дротиком 10, який розплавляється в разі спрацювання запобіжника.

Для захисту вимірювальних трансформаторів напруги використовують запобіжники серії ПКН, що мають константанову вставку, намотану на керамічний стержень. Індикатор спрацювання в них відсутній.

Для екскаваторів та пересувних електростанцій на номінальні напруги 6, 10 і 35 кВ випускають запобіжники серій ПКЕН та ПКЕ.

Перспективи вдосконалення плавких запобіжників. Подальше вдосконалення запобіжників спрямоване на розширення їх функціональних можливостей і створення запобіжників із плавкою вставкою багаторазової дії. У праці [17] описані конструкції керованих запобіжників, виконаних на базі запобіжників серії ПН2 і ПК. Такі запобіжники дозволяють робити відімкнення пошкоджених ділянок за командами пристроїв РЗ або автоматики.

Розроблено дослідні зразки рідинно-металевих запобіжників, у яких роль плавкої вставки виконує метал в стані рідини  (галій і ін.) у вузькому каналі. При протіканні струму КЗ метал від швидкого нагрівання «вибухає» і витісняється з каналу. Після відімкнення кола рідина металу охолоджується та знову заповнює канал і вмикає коло. Такий запобіжник може використовуватися повторно.

15.2. Вибір запобіжників

Вибираючи серію запобіжників, необхідно виходити з передбачуваних умов їх роботи. При цьому запобіжник має відповідати умовам достатньої номінальної напруги, номінального струму і здатності відімкнення. Вибір плавких вставок низьковольтних і високовольтних трохи різний, тому розглянемо їх окремо.

Низьковольтні запобіжники. Плавку вставку низьковольтного запобіжника вибирають за такими трьома умовами:

Івс.ном ≥ kн Іроб.max;		(12.1)

Івс.ном ≥ Іпер / kпер; 		(12.2)

Івс.ном < ІК.min / (10…15) , 		(12.3)

де Івс.ном  – номінальний струм плавкої вставки; Іроб.max – максимальний робочий струм; kн – коефіцієнт надійності, який залежно від характеру навантаження рівний 1,1...1,25.

Струм перевантаження Іпер  виникає під час пуску електродвигунів, його визначають залежно від режиму їхнього пуску:

– для режиму одночасного запуску електродвигунів споживачів, що не вимикаються

Іпер Іпуск,		(12.4)

де Іпуск – сума пускових струмів  двигунів, що запускаються одночасно;

– для режиму почергового пуску вважають, що найбільш потужний електродвигун запускається останнім, а інші працюють вже в нормальному режимі:

Іпер =І пуск. max + kпоп .Іроб 					(12.5)

деІроб  – сума максимальних робочих струмів  споживачів; І пуск. max – струм електродвигуна з максимальним пусковим струмом; kпоп – коефіцієнт попиту.

Коефіцієнт перевантаження kпер  залежить від умов пуску електродвигуна. Для легких умов пуску (не часті пуски з тривалістю розгону до 10 с характерні для вентиляторів, насосів тощо) kперДля важких умов пуску (часті пуски з часом розгону більше 10 с характерні для електродвигунів ліфтів, кранів та ін.) kпер .

По більшому з отриманих за умовами (12.1) і (12.2) значенню вибирають найближчу стандартну плавку вставку Івс.ном.

Якщо в колі, що захищається запобіжником, установлені магнітні пускачі або контактори, обрана плавка вставка має бути перевірена за умовою (12.3). Необхідність цього спричинена тим, що при КЗ в електродвигуні або проводі, що вмикає його до пускача (контакторів), напруга на обмотці електромагніта пускача знижується нижче від 0,5...0,6 Uном (електромагніт живиться від цієї ж мережі). Пускач вимикається і розмикає струм КЗ своїми контактами, що при цьому, як правило, руйнуються. Для запобігання цього явища виникле КЗ повинне відмикатися запобіжниками раніше, ніж розімкнуться контакти пускача. Ця вимога виконується, якщо час відімкнення струму КЗ запобіжником не перевищує 0,15...0,2 с. Для цього струм КЗ повинен, як випливає з захисних характеристик запобіжників 0,4 кВ, у 10...15 разів перевищувати значення  Івс.ном.

Вибрані плавкі вставки запобіжників слід також перевірити на селективність та чутливість.

Селективність гарантується, якщо час спрацювання попереду ввімкненого запобіжника tп(п) втроє перевищує час спрацювання наступного tп(п+1) при трифазному КЗ прямо за останнім (при цьому через обидва запобіжники протікає той самий максимальний струм КЗ). Уводячи коефіцієнт селективності , можна записати

Кс = tп(п) / tп(п+1) ≥ 3.		 (12.6)

Для визначення часу спрацювання використовують захисні характеристики запобіжників. При відсутності захисних характеристик можна керуватися таким правилом, що дає задовільні результати, але найчастіше приводить до штучного завищення значень Івс.ном: для забезпечення селективної роботи низьковольтні запобіжники повинні вибиратися через два значення Івс.ном.

Чутливість запобіжника оцінюється за виразом (12.7)

Кч = Ік.min / Івс.ном  ≥ 3.		(12.7)

де Кч – коефіцієнт чутливості; як Ік.min для мереж 0,4 кВ слід прийняти струм однофазного КЗ наприкінці зони захисту запобіжника.

Приклад. Для захисту ділянки трифазної мережі з В, що має освітлювальне навантаження, а також двигуни (рис. 12.6), потрібно вибрати плавкі запобіжники. Потужності навантажень і розрахункові значення струмів КЗ наведено на малюнку. Коефіцієнт пускового струму електромотора , ККД , . Освітлювальне навантаження вважаємо активним, яке не має пускових струмів.

# Рис. 12.6

1. Визначимо робочі струми у вихідних від розподільних щитів (РЩ) фідерах і в лініях L1 і L2 при нормальному режимі роботи.

Споживаний електромоторами струм при номінальному навантаженні розраховуємо за виразом

,

звідки А;

А; А.

Струм у фідерах освітлювальних навантажень дорівнює:

А; А.

Використовуючи отримані дані, визначимо максимальні робочі струми в лініях L1 і L2 (нехтуючи відмінностями в значеннях ).

А;

А.

2. Визначимо струми перевантаження у фідерах, що відходять, і в лініях L1 і L2 під час запуску електромоторів:

А;

А; А.

Струм перевантаження в лініях L1 і L2 буде залежати від обраного режиму пуску (див. пояснення до виразів 12.4 і 12.5). Вважаючи, що режим пуску почерговий, струм перевантаження в лінії L2 визначимо за формулою (12.5) за умов, що останнім запускається електромотор М2, який має більший пусковий струм, ніж електромотор М3:

А.

Струм перевантаження в лінії L1 за таких же умов дорівнює

А.

Попередні розрахунки закінчено.

3. Переходимо до вибору серії запобіжників. Попередньо розглянемо серію ПР-2. Запобіжники цієї серії призначені для роботи при напругах до 500 В та струмах до 1000 А, тому задовольняються умови достатньої номінальної напруги та номінального струму. Максимальний струм КЗ у розглянутій мережі відповідно до умов задачі дорівнює 800 А, а здатність вимкнення запобіжників ПР-2 (при В) складає 0.8...11 кА (залежно від номінального струму запобіжника), отже задовольняється й умова здатності вимкнення, а тому, серія ПР-2 може бути використана в заданій мережі.

4. Вибираємо плавкі вставки, пам’ятаючи, що для запобіжників ПР-2 вони випускаються на струми 2, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 60, 90,125, ... 1000 А. Почнемо з запобіжників F3 і F6, що захищають фідери освітлення. У цих фідерах відсутні струми перевантаження, тому достатньою умовою для вибору плавкої вставки є умова (12.1).

А, вибираємо А;

А, вибираємо А.

При розрахунку, з огляду на малу ймовірність значного додаткового навантаження в освітлювальній мережі, у виразі (12.1) обране найменше значення , що рівне 1,1. Як номінальну вставку запобіжника F6 узято 
10 А, що менше від розрахункового значення на 0,1 А (1 % від ). Це допускається, якщо розрахункове значення перевищує  не більше ніж на 5%.

Для запобіжників F2, F5 і F1, що захищають фідери з двигунами, плавкі вставки вибираємо з умов (12.1), (12.2) і перевіряємо по (12.3), тому що електродвигуни підключаються до мережі за допомогою магнітних пускачів. Значення коефіцієнта перевантаження у (12.2) приймаємо , вважаючи умову запуску двигунів легкою. Тоді для запобіжника F2

А;

А.

Більше з цих значень округляємо до стандартного найближчого значення А. Обрану вставку перевіряємо за умовою (12.3):

А.

Умова задовольняється.

Аналогічно для запобіжника F5

А  і А,

звідки А.

Перевірка за умовою (12.3)

А.

Умова виконується.

Для запобіжника F7

А  і А,

звідки А. А.

Плавкі вставки запобіжників F1 і F4, що захищають лінії L1 і L2, де протікають струми перевантажень, вибираємо з умов (12.1) і (12.2). Вважатимемо, що коефіцієнт надійності у формулі (12.1), з огляду на можливість підключення до розподільних щитів нових електроприймачів, .

Тоді для запобіжника F4

A;

А. Беремо А.

Для запобіжника F1

А;

А. А.

5. Перевіряємо обрані значення плавких вставок на селективність спрацювання. Вставку запобіжника F4 (А) перевіримо з найбільшою зі вставок запобіжників, що захищають вихідні фідери РЩ2, запобіжником F5 (А). Використовуючи захисні характеристики запобіжників серії ПР-2 (рис. 12.4) визначаємо час спрацювання запобіжників F4 і F5 при трифазному КЗ прямо за запобіжником F5 ().

Запобіжник F5 спрацює за 0,04 с, а запобіжник F4 — за 0,06 с. Отже, згідно (12.6) , що не задовольняє умову (12.6). Величину  варто збільшити до 60 А. При цьому . Відзначимо, що ми одержали задовільний результат, незважаючи на те, що обрані вставки відрізняються тільки через одне значення . Далі перевіряємо на селективність запобіжник F1 і найбільший з тих, що відходять від РЩ1, – F4.

6. Наприкінці необхідно виконати перевірку на чутливість. Наприклад, через запобіжник F4 буде протікати мінімальний струм КЗ при однофазному КЗ наприкінці лінії L2. Цей струм дорівнює =400 А. Тоді коефіцієнт чутливості для F4 згідно з (12.7) дорівнює

.

Отже, умова (12.7) задовольняється.

Вибір високовольтних запобіжників. Вибираючи серію високовольтних запобіжників, необхідно дотриматися умов достатньої номінальної напруги, номінального струму і здатності відімкнення. Плавкі вставки високовольтних запобіжників, на відміну від низьковольтних запобіжників, вибираються тільки за однією умовою (12.1) і перевіряються на селективність (12.6) і чутливість (12.7). У разі відсутності захисних характеристик запобіжників можна керуватися таким правилом: високовольтні запобіжники, обрані через одне значення Івс.ном, забезпечують селективність свого спрацювання. Однак при цьому можливе одержання завищених значень Івс.ном.

Приклад. Необхідно вибрати запобіжники для захисту радіальної мережі аеропорту від струмів КЗ (див. рис. 12.7). Час відімкнення централізованого джерела G дорівнює с, номінальна напруга мережі кВ. Інші дані наведено на малюнку (робочий струм від 2 до 130 А, максимальний струм КЗ 3 кА).

1. Розглянемо можливість використання запобіжників серії ПКТ у яких при кВ здатність відімкнення дорівнює кА. Як бачимо, умови достатньої номінальної напруги та  здатності відімкнення виконуються.

Запобіжники цієї серії випускаються на номінальні струми від 2 до 200 А (при кВ) і мають плавкі вставки 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160 і 200 А.. Як видно з рис.12.7, робочі струми в лініях знаходяться в цьому діапазоні, тобто виконується умова достатнього номінального струму.

2. Вибір величин плавких уставок доцільно починатии з запобіжників F3 і F5, які захищають останні ділянки мережі. Послідовність розрахунку розглянемо на прикладі двох запобіжників F3 і F2, увімкнених послідовно.

За виразом (12.1) визначимо розрахункові значення струмів плавких вставок для цих запобіжників:

А, звідки А;

А, звідки А.

3. Перевіримо обрані запобіжники на селективність. При трифазному КЗ безпосередньо за запобіжником F3 через запобіжники F2 і F3 буде протікати струм кА (як розрахунковий струм КЗ береться значення струму КЗ на шинах підстанції, де встановлений запобіжник F3). При цьому струмі запобіжник F3 спрацює за час менше ніж 0,01 с, a F2 — за 0,04 с (див. рис.12.6). Тоді згідно з (12.6) коефіцієнт селективності для двох запобіжників F2 і F3 дорівнює

. Умова (12.6) виконується.

Плавку вставку запобіжника F1 достатньо перевірити на селективність з більшою зі вставок запобіжників F2 і F4.

Розглянемо випадок, коли розрахунковий коефіцієнт селективності менший ніж три. Наприклад, плавка вставка запобіжника F4 за умовою (12.1) може бути обрана такою, що дорівнює А, однак за умовою селективності з запобіжниками F5 (А) ця плавка вставка не підходить. Тому варто збільшити плавку вставку запобіжника F4 до А і знову перевірити її за умовою (12.6).

4. Перевіряємо обрані плавкі  вставки на чутливість за виразом (12.7):

; .

Обидва коефіцієнти більше ніж три, отже, чутливість запобіжників до струмів КЗ гарантується. Аналогічно вибираються інші запобіжники.

# Рис. 12.7

# 15.3.  Пристрій захисного вимкнення

Пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) – спеціальний електротехнічний пристрій для підвищення електробезпеки під час експлуатації різного низьковольтного електротехнічного обладнання. Використання  ПЗВ забезпечує високий рівень захисту при відносно невеликих затратах.

До безперечних переваг ПЗВ належать:

– висока чутливість пристрою при непрямому дотику (при дотику до частин електрообладнання, що знаходиться під напругою через пошкодження ізоляції);

– забезпечення єдиного можливого захисту при прямому дотику зі струмопровідними частинами;

– забезпечення вимкнення в разі виникнення небезпечних струмів витоку (протипожежний  захист);

– можливість запобігання викраденню електроенергії (тільки при деяких способах).

Рис. 12.8

Підтвердженням високої ефективності використання ПЗВ може бути діаграма наведена на рис.12.8. Значне зниження випадків смертельного ушкодження електричним струмом у Швейцарії було після прийняття в 1975 р. закону про обов’язкове використання ПЗВ.

Принцип дії ПЗВ. Для пояснення принципу дії ПЗВ розглянемо однофазний електроприймач (рис. 12.9). По фазному дроту “втікає” струм Іф (напрям струму прийнято умовно, оскільки струм змінний), а по нейтральному дроту “повертається” струм ІN. Якщо ізоляція електроприймача непошкоджена (рис. 12.9,а), то ці струми рівні по величині та протилежні за напрямком, тобто їх сума  Іф + ІN = 0.

а                                                                б

Рис. 12.9

Інша картина розподілу струму спостерігається при пошкодженні ізоляції (рис.12.9,б). У цьому разі частина, або вся фазна напруга (залежно від місця пошкодження) потрапляє на електропровідний корпус електроприймача К, наприклад, металевий корпус електродрилі. При доторканні корпусу пошкодженого інструмента починає текти струм „витоку” Іу через фазний дріт, корпус інструмента, через людину на землю і далі, через елементи заземлення нейтрального дроту. Цей струм не “повертається” через нейтральний провідник, що з’єднує електродриль з мережею.

Отже, у разі пошкодження ізоляції по фазному дроту електроприймача “втікає” струм  Іф + Іу, а по нейтральному дроту  повертається тільки ІN. Ураховуючи, що Іф = – ІN, сума струмів у двох провідниках вже не дорівнюватиме нулю (∑І = Іу). На цьому явищі базується робота ПЗВ.

Конструкція ПЗВ. Пристрій захисного вимкнення (рис. 12.10) містить основні контакти 1, розраховані на комутацію струмів електроприймача (два для увімкнення однофазних електроприймачів та чотири – трифазних). Проводи первинного кола (два або чотири) проходять через кільцевий магнітопровід трансформатора-суматора 5.

У разі пошкодження ізоляції електроприймача або дотику струмопровідних елементів після трансформатора, векторна сума струмів у цих проводах не дорівнює нулю (див. пояснення вище).

Якщо результуючий струм буде перевищувати деяке значення І∆, яке названо номінальним диференціальним струмом вимкнення ПЗВ, то у вторинній обмотці 4 трансформатора-суматора з’являється струм, достатній для спрацювання вимикаючого реле 3. Останнє діє на механізм вимкнення 2, викликає спрацювання ПЗВ та вимкнення електроприймача від джерела.

Для періодичної перевірки працездатності ПЗВ на його лицьовій панелі встановлено кнопку «Тест» 7, натисканням якої ініціюється струм витоку через опір 6.

Наведений опис конструкції ПЗВ належить до найбільш простого варіанта його виконання. Випускаються складніші ПЗВ з невеликою затримкою спрацювання (0,01-0,3с. тип G) та селективні з витримкою 0,04-0,5с (тип S).

Намагання об’єднати в одному комутаційному апараті функції ПЗВ та захист від надмірних струмів, які виконують звичайними автоматичними вимикачами, спричинило до створення нової групи електротехнічних пристроїв – диференційних автоматів.

Технічні характеристики ПЗВ. До основних технічних характеристик ПЗВ належать:

- номінальна напруга Uном – 230/400 В;

- номінальний струм Іном – від 16 до 100 А;

- номінальний диференціальний струм вимкнення І∆ – 10, 30, 100, 300 та 500 мА;

Рис. 12.10

номінальний струм вимкнення (для диференціальних автоматів) – до 10 кА;

- ресурс електричний – більше ніж 20000 комутацій, механічний – більше ніж 40000 комутацій.

Детальнішу інформацію про схеми вмикання ПЗВ з аналізом типових похибок можна знайти в праці [25].

15.4. Розрядники

В електричних мережах можуть виникати короткочасні значні перенапруги, що перевищують номінальну напругу в 6-8 разів. Причин такої перенапруги дві.

Перша зумовлена зовнішніми чинниками – атмосферна перенапруга, яка з’являється в мережах при прямих ударах блискавки в електричне обладнання або наведенні в ньому напруги при розрядах блискавки в поряд розміщених об’єктах.

Друга зумовлена внутрішніми причинами – комутаційними перенапругами, що виникають при комутаціях довгих ліній, котушок індуктивності, конденсаторів.

Виконувати електричні апарати та їх ізоляцію, які можуть протистояти таким значенням перенапруги, недоцільно. Це призвело б до значного збільшення розмірів апаратів та їх вартості. Для обмеження перенапруги, яка поступає на електричне обладнання, використовують різні спеціальні електричні пристрої.

Розрядники. На рис.12.11 зображено вольт-секундну характеристику 2 ізоляції обладнання. Характеристика показує час t, протягом якого ізоляція обладнання витримує задану перенапругу U. Якщо на ізоляцію «набігає» імпульс перенапруги 1, то в точці а ізоляція пробивається, а обладнання пошкоджується.

У разі установлення перед обладнанням, що захищається, розрядника, який має свою вольт-секундну характеристику 3, (яка обов’язково має розміщуватися нижче від характеристики 2), пробивається розрядник (точка б).

Рис. 12.11

При цьому через розрядник і його заземлення протікає імпульс струму І. Падіння напруги на розряднику і його заземленні дорівнює ІR3 і називається залишковою напругою (крива 4). Чим менша ця напруга, тим ефективнішою є робота розрядника.

Пробій розрядника спричиняє його іонізацію, і він під дією номінальної фазної напруги може продовжувати пропускати струм промислової частоти, який називається супроводжувальним. Цей струм може викликати спрацювання пристрою захисту. Тому конструкція розрядника має забезпечувати відімкнення супроводжувального струму за дуже короткий час (близько півперіоду промислової частоти).

Трубчаті розрядники. Трубчаті розрядники мають круту падаючу вольт-секундну характеристику. Тому ними не можна захищати ізоляцію трансформаторів та електричних машин, які мають пологу вольт-секундну характеристику. Трубчаті розрядники, зазвичай, використовуються для захисту лінійної ізоляції повітряних ліній електропередач.

Основу конструкції трубчатого розрядника (рис.12.12) складає трубка 3 з газогенеруючого матеріалу (фібри, вініпласту). Зовнішній електрод 6 через зовнішній іскровий проміжок S1, який усуває шкідливу дію робочої напруги на ізоляцію розрядника, підключається до струмопровідної частини захищеного об’єкта 5. Внутрішній електрод 4 через фланець 1 з’єднується з заземлювачем. Між електродами 4 і 6 є другий іскровий проміжок  S2.

Рис. 12.12

У разі появи хвилі перенапруги обидва проміжки пробиваються і імпульсний струм відводиться в землю. Електрична дуга в іскровому проміжку S2 , яка підтримується супроводжувальним струмом промислової частоти, термічно діє на внутрішні стінки трубки 3. При цьому виділяється велика кількість газів, у трубці підвищується тиск та з’являється поздовжнє дуття через отвір в електроді 6. Охолоджувальна дія надування дозволяє погасити дугу вже під час першого проходження струму через нуль (за час, менший від 0,01 с). Робота розрядника супроводжується сильним звуковим ефектом.

Залежно від матеріалу трубки розрядники позначаються так: РТФ – розрядник трубчатий фібробакелітовий або РТВ – вініпластовий. При малих супроводжувальних струмах дуга може не погаснути через дуття слабкої сили і розрядник буде зруйнований термічно. Дуже великий струм також може зруйнувати розрядник високим тиском. Тому в маркуванні розрядника в знаменнику вказується діапазон супроводжувальних струмів КЗ в кілоамперах, які він може успішно вимкнути. У числівнику вказується номінальна напруга розрядника в кіловольтах. Наприклад, РТФ 6/(1,8-7) – розрядник трубчатий фібробакелітовий для мережі 6 кВ та супроводжувальних струмів від 1,8 до 7 кА.

Вентильні розрядники. Вентильні розрядники мають пологу вольт-секундну характеристику, що дозволяє використовувати їх для захисту трансформаторів і електричних машин. На рис. 12.13,а зображено загальну конструкцію розрядника РВП-6. У нижній частині герметично закритого фарфорового кожуха 2 знаходяться вілітові диски 6, зроблені з зерен карборунда (SiC), запечених у рідкому склі, а в верхній – послідовно з’єднані з ними дискові іскрові проміжки 5.

Іскрові проміжки і диски стиснені спіральною пружиною 4 і центральним болтом. Розрядник приєднують до фазного провода електроустановки, яку захищають, затискачем 3. Затискач 1 розрядника приєднується до заземлювача.

а                                                      б

Рис.12.13

Іскровий проміжок (рис. 12.13,б) складається з двох мідних дископодібних пластин 1, розділених кільцевою ізоляційною прокладкою 2 з міканіту. Іскровий проміжок пробивається в центральній частині, де створюється рівномірне електричне поле. Напруга пробою одного проміжку – близько 5 кВ.

У разі появи на розрядниках хвилі перенапруги пробиваються іскрові проміжки і імпульс струму через вілітові диски замикається на землю. Опір дисків нелінійний і різко падає при збільшенні струму в імпульсі. Тому напруга, яка залишилася на розряднику при проходженні імпульсу струму, незначна.

Після проходження імпульсу струму хвилі перенапруги через розрядник почне протікати значно менший супроводжувальний струм промислової частоти. Опір розрядника різко збільшується і електрична дуга, яка горить в іскрових проміжках, гаситься при першому проходженні струму через нуль.

Промисловість виготовляє вентильні розрядники таких серій: РВП (підстанційний), РВС (станційний), РВМ (з магнітним гасінням) та інші.

12.5. Струмообмежувальні реактори

Струми короткого замикання в сучасних потужних електричних мережах можуть досягати сотень кілоамперів. Спричинені ними електродинамічні сили можуть бути настільки великими, що не завжди вдається виконати електрообладнання з необхідною електродинамічною стійкістю. У таких випадках використовують струмообмежувальні реактори – спеціальні електротехнічні апарати, які обмежують струм КЗ і які підтримують напругу на шинах підстанції при аварійному режимі.

Розглянемо дві лінії, які відходять від збірних шин А (рис.12.14,а). У лінії з силовим вимикачем QF1 струмообмежувальний реактор не встановлено. У разі виникнення в цій лінії короткого замикання, від генератора G до місця пошкодження потече струм КЗ ІК1. Величина цього струму визначається тільки індуктивним опором генератора Xr і лінії до шин А. Тому, по-перше, струм ІК1 може бути неприпустимо великим і, по-друге, в момент КЗ в цій лінії на шинах А буде спостерігатися глибоке зниження напруги.

Інша ситуація буде, якщо КЗ виникне в лінії з вимикачем QF2 і встановленим послідовно з ним струмообмежувальним реактором L1.

Враховуючи, що індуктивний опір реактора значно перевищує опір генератора Xр  Xr , струм КЗ у цьому разі буде набагато меншим від ІК2 << ІК1. При цьому також не буде відбуватися такого значного зниження напруги на шинах підстанції А.

Струмообмежувальний реактор може бути ввімкнений послідовно з силовим вимикачем в кожній відхідній лінії, наприклад реактор L1 і вимикач QF2, або бути спільним для кількох відхідних ліній – реактор L2 після вимикача QF3 .

а                                                                      б

Рис. 12. 14

Конструкція реакторів. Реактор являє собою котушку індуктивності з постійним реактивним опором. Для забезпечення постійного реактивного опору реактори до 35 кВ виготовляють без стального осердя. У вітчизняній практиці широко застосовують бетонні реактори. На рис. 12.14,б наведено загальний вигляд такого реактора. Реактор складається з котушок А, В, С (для відповідних фаз). Він зроблений з витків ізольованого багатожильного мідного або алюмінієвого дроту 1. Витки закріплюються в радіально розміщених бетонних стійках 2. Від землі та між собою котушки ізольовані опорними ізоляторами 3 і 4. Для покращення відведення виділеного в реакторі тепла між окремими витками і рядами котушки є повітряний зазор 3…5 см.

Бетонні реактори випускають для номінальної напруги 10 і 35 кВ і номінальних струмів від 400 до 4000 А. Допустимі струми КЗ через реактори (струми їх динамічної стійкості)  перевищують номінальні в 10-20 разів.

ТЕМА16. ЕЛЕКТРИЧНІ РЕЛЕ

ЛЕКЦІЯ 2.5 (18)

16.1. Класифікація реле

Реле – електричний апарат, який стрибкоподібно змінює свій стан при певному значенні параметра, який на нього діє.

Класифікація. Залежно від функціонального призначення реле можна поділити на три групи:

- вимірювальні;

- допоміжні;

- вказівні.

Вимірювальні реле безпосередньо сприймають зміну контрольованого параметра. У разі перевищення (зниження) контрольованим параметром певного значення, яке виставлене на реле (і називається уставкою реле), реле спрацьовує та змінює положення своїх контактів. До вимірювальних реле належать: реле струму та напруги, реле частоти та потужності, реле опору та ряд інших реле.

Вимірювальні реле, що спрацьовують при значенні контрольованого параметра, більшому ніж уставка, називаються максимальними реле, а ті, що спрацьовують при значеннях, менших ніж уставка, – мінімальними.

Допоміжні реле виконують у пристроях захисту одну або кілька з таких функцій:

- розмноження контактів;

- посилення потужності контактів;

- створення витримок часу.

Перші дві функції зазвичай виконують проміжні реле, а останню спеціальні реле часу.

Вказівні реле призначені для сигналізації і збереження інформації про минулі команди в пристроях захисту та автоматики.

Електромеханічні реле можуть виконуватися на електромагнітному, індукційному, електродинамічному й магнітоелектричному принципах. Найбільш поширені електромагнітні реле. Електронні реле, які інтенсивно впроваджуються в останні роки, у цьому посібнику не розглядаються.

16.2. Принцип дії електромагнітного реле

Рис. 13.1

Електромагнітне реле (рис. 13.1) має магнітопровід (осердя) 6 з встановленою на ньому обмоткою 7. Зворотна пружина 1 створює механічну силу Fм, під дією якої якір 3 знаходиться у верхньому положенні (упор 2 фіксує це положення). При протіканні по обмотці електромагніту струму достатньої величини, електромагнітна сила Fе, що виникає в робочому зазорі, притягає якір до осердя. При цьому замикаються (розмикаються) контакти 4 і 5. Докладно роботу електромагнітів постійного та змінного струмів було розглянуто раніше (див. тему 6).

Рис. 12.8

Значення діючого параметра (струму, напруги, частоти тощо), за якого відбувається спрацювання реле, називають параметром спрацювання xсп. Значення параметра, за якого відбувається повернення реле в початковий стан (відпускання реле), називають параметром повернення xпв.

Для низки реле дуже важливим технічним параметром є відношення xпв/xсп, що називається коефіцієнтом повернення Кв. У максимальних реле Кв<1, у мінімальних – Кв >1. Чим ближчим є Кв до одиниці, тим більш досконалим є реле.

Рис. 12.8

Існує три способи зміни уставок електромагнітних реле (рис. 13.1):

– шляхом зміни сили натягу поворотної пружини 1;

– шляхом зміни кількості витків обмотки електромагніту 7;

– шляхом зміни довжини повітряного проміжку між якорем і магнітопроводом.

16.3. Вимірювальні реле струму та напруги

Реле струму серії РТ-40 і реле напруги серії РН-50 призначені для роботи в пристроях релейного захисту й автоматики. Вони безперервно контролюють струм (напругу) у вторинному колі. При перевищенні вхідним параметром значення уставки реле спрацьовує.

Рис. 13.2

Реле струму. Конструктивно реле струму виконано у вигляді П-подібного магнітопроводу 1 (рис. 13.2.), зібраного з шихтованого заліза. На магнітопроводі розміщені дві обмотки 2, які можна з’єднувати між собою послідовно або паралельно та змінювати при цьому діапазон уставки струмів. На алюмінієвій стійці 3 на осі 5 підвішена рухома частина реле. Вона складається з Г-подібного стального якоря 14, на якому закріплено рухомий контакт 6 і механічний демпфер вібрації 4. Демпфер являє собою порожнистий барабан з перегородками, який заповнений кварцовим піском.

Рис. 12.8

Положення якоря фіксується упором 16. Протидіюче зусилля створюється спіральною пружиною 12, яка одним кінцем 13 зв’язана з віссю якоря, другим – з покажчиком уставки струму 9. Пружина кріпиться на пружинотримачі 10 за допомогою шестигранної втулки 11. Значення уставок нанесено на шкалі 8, яка закріплена на ізоляційній колодці 7.

Реле струму РТ-40 випускають для струмів від 0,05 до 200 А і мають обмотку з малим опором, їх коефіцієнт повернення дорівнює 0,8, а потужність, яку вони споживають, дорівнює від 0,2 до 8 ВА. Контакти реле здатні комутувати струм не більший за 1 А.

Реле напруги. Електромагнітні реле напруги серії РН-50 конструктивно мало відрізняються від реле РТ-40. Вони випускаються для кіл постійної (уставки від 0,7 до 100 В) і змінної (уставки від 12 до 400 В) напруги і мають обмотку з великим опором.

16.4. Допоміжні реле

Реле часу призначені для створення необхідних витримок часу в пристроях релейного захисту і автоматики. Для цих цілей широко використовуються реле часу з годинниковим механізмом серії ЕВ-100 (для оперативних кіл постійного струму напругою 24...220 В) і ЕВ-200 (для кіл змінного струму напругою 100...380 В).

Конструкції реле цих серій практично однакові, за винятком конструкції електромагніту. У реле ЕВ-100 (рис. 13.3) електромагніт виготовлений у вигляді соленоїда, який має котушку 6, магнітопровід 11 і циліндричний якір 7, що втягується. При відсутності напруги на котушці якір під дією пружини піднімається вгору і зводить важіль годинникового механізму 8. При цьому пружина годинникового механізму 9 розтягується і місткові рухомі контакти 1, які закріплені на траверсі 2, що повертається, встановлюються у вихідне положення. При подачі оперативної напруги на обмотку якір втягується, вивільняє важіль 8. Під дією пружини годинникового механізму траверса 2 починає рівномірно повертатися. Через певний час рухомий контакт на нижньому кінці траверси перемикає два нерухомі основні контакти, закріплені на колодці 4.

Рис. 13.3

На другому (верхньому) кінці траверси може закріплюватися другий рухомий контакт, який при обертанні короткочасно замикає проскакуючі контакти, встановлені на колодці 3. Зміна уставок часу реле відбувається шляхом зміни положення колодок 3 і 4 відносно початкового положення траверси 2, тобто відстані, яку повинна пройти траверса 2 для замикання контактів на колодках 4 та 3. При цьому змінюється час руху траверси (з моменту подачі напруги на котушку до моменту замикання контактів). Крім контактів з витримкою часу в реле передбачені контакти миттєвої дії 14.

У комплект реле входить додатковий опір 12 і конденсатор 13. Усі елементи закріплюються на пластмасовому цоколі 5 і закриваються прозорою кришкою 10.

Проміжні реле в схемах автоматики і релейного захисту збільшують потужність контактів (струм, що пропускається по контактах) і кількість контактів. Випускається велика кількість різноманітних серій проміжних реле. У пристроях захисту і автоматики широко використовуються реле серії РП23 для кіл постійного струму і РП25 для кіл змінного струму.

Загальний вигляд реле РП23 зображено на рис. 13.4. Реле має осердя 1, обмотку 2 і якір 3. Упор 12 фіксує верхнє положення якоря. Контактна рейка 14, з розміщеними на ній чотирма рухомими мостиковими контактами 6 переміщується по напрямній скобі 8. На пластмасовому цоколі 10 закріплені чотири пари контактів 5, які замикаються, і одна пара контактів 5, які розмикаються (при перестановці нерухомих контактних деталей можна отримати інші комбінації контактів).

Рис. 13. 4 	При спрацюванні реле якір тисне на виступ 4 контактної рейки та переміщує її вниз і стискує при цьому зворотну пружину 7. Реле закривається прозорим 
кожухом 11.

Реле РП25 відрізняється від РП23 лише конструкцією магнітопровода й якоря (виконаних з шихтованого заліза).

Комутаційна спроможність контактів реле РП в колах постійного струму – 100 ВА (при напрузі 24...250 В і струмі до 2 А), а в колах змінного струму – 500 ВА  (при тих самих напругах та струмі до 5 А).

16.5. Вибір реле

Електромеханічні реле доцільно вибирати в такій послідовності:

– складається електрична схема пристрою, призначеного для виконання заданої функції, у якому передбачається використання одного або декількох реле (основні параметри схеми: напруга живлення, потужність навантаження та ін. повинні бути відомі);

- залежно від функції, яка виконується в електричній схемі, вибирається відповідна серія реле (реле струму, напруги, часу, проміжні тощо);

- номінальна напруга реле повинна бути не менша від напруги джерела живлення

Uр.ном ≥ Uдж;				(13.1)

- номінальна напруга котушки електромагніта реле повинна дорівнювати напрузі живлення і типу струму джерела

U.кот.ном = Uдж;			(13.2)

- комутаційна здатність контактів реле повинна дозволяти надійно комутувати потужність (струм) навантаження, яка проходить через контакти

Sкон.ном ≥ Sнав, Ікон.ном ≥ Інав.		(13.3)

Послідовність вибору реле можна проілюструвати таким прикладом.

Рис.13.5

Приклад. Необхідно вибрати реле для схеми підключення навантаження потужністю Sнав=450 ВА в однофазну мережу змінного струму напругою Uном =220 В. У схемі необхідно передбачити контроль напруги джерела з автоматичним відімкненням навантаження при зменшенні напруги більш ніж на 10 %.

1. На рис.13.5 наведено електричну схему, яка виконує задані функції. Схема працює так. При ввімкненні вимикача В напруга джерела  подається на обмотку реле мінімальної напруги КV. Якщо напруга джерела більша ніж 90 % від Uном, тобто більше ніж 200 В, реле КV спрацьовує і замикає свої контакти КV. Напруга джерела подається на обмотку проміжного реле КL, що спрацьовує і замикає свої контакти КL (необхідність проміжного реле пояснюється нижче) та підключає навантаження Sнав до джерела. При зменшенні напруги живлення нижче від 200 В, реле КV відпускає, його контакти роз’єднуються, обмотка реле КL знеструмлюється і його контакти відключають навантаження.

2. Вибір реле почнемо з проміжного реле КL. Попередньо вибираємо реле серії РП25, призначене для роботи в колах змінного струму.

Згідно з умовою (13.3) комутаційна здатність реле повинна бути не меншою ніж Sнав=450 ВА. Відповідно до довідника контакти реле РП25 здатні комутувати потужність до 500 ВА при напрузі до 250 В і струмах до 5 А.

Визначимо струм в колі навантаження Інав= 450/220 = 2,05 А.

Як бачимо, умова (13.3) виконується: Sкон. ном =500 ВА ≥ Sнав = 450 ВА   і   Ікон. ном = 5 А ≥ Інав = 2,05 А.

Реле РП25 має номінальну напругу 220 В і таку ж номінальну напругу котушки, тобто умови (13.1) і (13.2) виконуються. Отже, реле РП25 повністю відповідає умовам використання.

Для подальшого вибору необхідно знати потужність, яка споживається котушкою реле КL, згідно з [26] Sкот.РП25 =10 ВА.

3. Перейдемо до вибору реле напруги КV. Уставку мінімальної напруги 200 В має реле типу РН54/320, яке призначене для кіл змінного струму]. Номінальна напруга цього реле 320 В – виконується умова (13.1).

Перевіримо комутаційну здатність контактів реле РН54/320 (умова (13.3), яка, відповідно до [26], дорівнює 300 ВА при струмі до 2 А і напрузі 220 В. Навантаженням для контактів реле є обмотка реле КL, яка споживає 10 ВА, тобто струм у колі обмотки дорівнює І1 = 10/220 ≈ 0,05 А. Тобто, умова (13.3) виконується:

Sкон. ном =300 ВА ≥ Sнав = 10 ВА   і   Ікон. ном = 2 А ≥ І1 = 0,05 А

і можна зробити висновок, що всі параметри реле РН54/320 відповідають умовам використання.

Необхідність проміжного реле КL зумовлена недостатньою комутаційною спроможністю контактів реле напруги КV (Sкон.ном = 300 ВА), що не дозволяє „напряму” комутувати навантаження Sнав = 450 ВА.

План лекції

1. Класифікація реле

2. Принципи дії реле

3. Вимірювальні реле струму та напруги

4. Допоміжні реле

5. Вибір реле

ТЕМА 17. ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ

ЛЕКЦІЯ 2.6 (19)

17.1. Види заземлення. Основні поняття та визначення

Існує три види заземлення:

1) робоче заземлення;

2) блискавкозахисне заземлення;

3) захисне заземлення.

1. Робоче заземлення – заземлення, що призначене для створення нормальних умов роботи апарата або електропристрою. До робочого заземлення відноситься заземлення нейтралей трансформаторів, генераторів, дугогасильних котушок. Без робочого заземлення апарат не може виконувати своїх функцій або порушується режим роботи електропристрою.

Робоче заземлення детально розглянули раніше.

2. Для захисту обладнання від пошкодження ударами блискавки застосовується блискавкозахист при допомозі:

- розрядників;

- іскрових проміжків;

- стрижньових та тросових блискавковідводів, які приєднуються до заземлювачів.

Таке заземлення називається блискавкозахисним.

3. Захисне заземлення. Усі металеві частини електропристроїв, що нормально не знаходяться під напругою, але можуть опинитися під напругою із-за пошкодження ізоляції, повинні надійно з’єднуватись з землею. Такий вид заземлення називається захисним. Ціль захисного заземлення – це знизити до безпечної величини напругу відносно землі на металевих частинах електричного обладнання, які нормально не знаходяться під напругою, але опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції.

Застосування захисного заземлення в пристроях напругою до 1000 В обумовлене режимом нейтралі. Якщо нейтраль уже заземлена, то захисне заземлення замінюється зануленням (наприклад, корпусу).

У пристроях напругою вище 1000 В захисне заземлення виконується в усіх випадках незалежно від режиму нейтралі чи виду приміщення.

Далі розглянемо захисне заземлення.

Як відомо, при пошкодженні ізоляції провідників електричної системи щодо землі в місці пошкодження виникає струм, значення і тривалість якого залежать від робочого заземлення мережі. В ефективно-заземлених мережах струм (струм КЗ) в місці замикання досягає тисяч ампер, але тривалість його не перевищує декількох десятих часток секунди, оскільки пошкоджена ділянка системи відключається автоматично відповідним релейним захистом. У мережах незаземлених або заземлених через дугогасильні реактори струм однофазного замикання на землю, зазвичай, не перевищує кількох десятків ампер, але протікає тривало, оскільки в мережах розглянутого виду захист від однофазних замикань, як правило, відсутній.

Замикання на землю можливе в будь-якій точці системи як в межах станцій, так і в мережах будь-якої напруги. Від місця пошкодження струм повертається до джерел енергії по багатьох шляхах – частково по провідникам (по тросу), частково через землю. У місці переходу струму в землю, якщо не передбачені особливі пристрої для проведення струму в землю, виникають значні потенціали й градієнти напруги на поверхні землі, небезпечні для людей, що знаходяться поблизу. Пояснюється це великим питомим опором землі, що перевищує питомий опір провідникових матеріалів у багато разів. Для усунення цієї небезпеки на станціях, підстанціях, лініях електропередачі передбачають заземлюючі пристрої (ЗП), призначення яких полягає в зниженні потенціалів і градієнтів напруги до прийнятних значень.

Захисне заземлення електроустановок виконують:

на всіх електроустановках при напрузі змінного струму 380 В і вище, 440 В і вище – постійного струму;

в електроустановках, розташованих у приміщеннях з підвищеною небезпекою чи особливо небезпечних і в зовнішніх установках при номінальних напругах вище 42 В змінного струму і вище 110 В постійного струму;

у вибухонебезпечних приміщеннях – для всіх напруг.

11.2. Устрій захисного заземлення

Основою ЗП є заземлювач, який представляє собою систему неізольованих провідників, що знаходяться в контакті з землею і призначених для проведення струму в землю.

Заземлювачі бувають – штучні, спеціально призначені тільки для заземлення електроустановок, і природні – металеві предмети і конструкції в землі.

Заземлювачі штучні можуть бути вертикальними і горизонтальними. Як вертикальні заземлювачі використовують сталеві стрижні, пруток і кутову сталь довжиною 2,5-5 м, а в якості самостійних горизонтальних заземлювачів і для зв'язку вертикальних – смугову сталь і сталевий пруток. Найменші розміри штучних заземлювачів: діаметр пруткових не оцинкованих – 10 мм, перетин прямокутних заземлювачів 48 мм2; товщина прямокутних заземлювачів (смугова сталь) і полиць кутової сталі – 4 мм.

Заземлювачі вертикальні забивають за допомогою механізмів у попередньо вириті траншеї глибиною 0,7-0.8 м (рис. 11.1). Сталеві прутки діаметром 10-12 мм, довжиною 4-4,5 м вкручують за допомогою спеціальних пристосувань.

Занурені в землю вертикальні заземлювачі з'єднують смуговою сталлю, приварюючи її до верхнього кінця стрижня ребром нагору для кращого контакту з землею.

Рис.11.1. Установка одиночного стрижневого заземлювача в траншеї:

а – загальний вигляд;

б – наконечники стрижневих заземлювачів

При використанні смуги, як самостійного горизонтального заземлювача, її укладають у таку ж траншею ребром нагору і засипають землею з наступним ретельним трамбуванням для поліпшення її контакту з землею.

На практиці у більшості випадків одного заземлювача для забезпечення встановленої норми заземлення недостатньо. У таких випадках забивають декілька заземлювачів по периметру об'єкта, що захищається, чи під об'єктом, що захищається. Таке заземлення називається контурним.

Передбачають також провідники в поперечному напрямку. Таким чином утворюється сітка з квадратними або прямокутними комірками (не менше 6х6 м). До сітки приєднують предмети, що підлягають заземленню, за допомогою коротких провідників, званих спусками. При такій конструкції заземлювача забезпечується обмеження потенціалів і градієнтів напруги в зоні поширення струму, отже, безпека для людей, що обслуговують установку і знаходяться поблизу від неї.

Природні заземлювачі – це металеві конструкції будинків, споруд та інших об'єктів чи предметів, що мають добрий електричний контакт з землею.

Як природні заземлювачі можуть використовуватися:

- трубопроводи, прокладені в землі (крім трубопроводів для пальних рідин і вибухових газів);

- обсадні труби артезіанських колодязів і шпар;

- арматура залізобетонних конструкцій будинків і споруд, що мають зв’язок з землею;

- свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі;

- заземлювачі опор ліній електропередачі (ЛЕП);

- повітряні ЛЕП, з'єднані з заземлювальним пристроєм електроустановки за допомогою горизонтального троса, якщо він не ізольований від опору лінії;

- нульові проводи повітряних ЛЕП напругою до 1000 В з повторними заземлювачами при кількості ліній не менше двох;

- рейкові шляхи магістральних не електрифікованих залізниць;

- під'їзні колії при наявності допоміжного пристрою перемичок між рейками.

Заземлювачі природні приєднуються до магістралі заземлення не менше, ніж у двох місцях.

Природні заземлювачі використовують без штучних заземлювачів, якщо вони забезпечують встановлену в ПУЕ-2009 норму опору, і яка залишається незмінною від сезону до сезону.

До основного заземлювача (штучного) приєднують:

допоміжні заземлювачі (природні);

нейтралі генераторів, трансформаторів, які підлягають заземленню відповідно до прийнятої системи робочого заземлення;

розрядники і блискавковідводи;

металеві частини електричного обладнання, що нормально не знаходяться під напругою, але можуть опинитися під напругою при пошкодженні ізоляції, наприклад підстави і кожухи електричних машин, трансформаторів, апаратів, струмопроводів, металеві конструкції РУ, огорожі тощо;

вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів, нейтралі обмоток 380/220 В силових трансформаторів.

## 11.3. Розподіл потенціалу і розтікання струму в землі від заземлювача

Заземлюючий пристрій складається з заземлювачів (металевого стержня, проводу) і заземлюючих провідників (спусків). Заземлювач безпосередньо стикається з ґрунтом, а заземлюючі провідники з’єднують з заземлювачами ті елементи електричних установок, що заземлюються. Найчастіше використовують контур заземлення, який складається з кількох заземлювачів, з’єднаних між собою проводом.

Основною характеристикою контуру заземлення є опір розтіканню струму Rз, який визначає опір ґрунту в об’ємі між заземлювачем і поверхнею нульового потенціалу:

Rз= Uз / Із,						11.1

де Uз – напруга на заземлювачі відносно землі з нульовим потенціалом при проходженні струму розтікання Із.

Знехтувавши опором заземлювача, можна вважати, що повний опір контуру заземлення дорівнює опору розтіканню струму Rз.

На рис.11.2 дана характеристика заземлення на прикладі розтікання струму в землі від одного заземлювача (наприклад, при КЗ). Якщо через заземлення проходить струм, то між будь-якими двома точками він створює спад напруги U=IR, де R – опір ділянки між взятими точками. Якщо провідність землі в усіх напрямках однакова, то й струм розтікання в усі боки від заземлювача буде однаковим. Щільність струму в землі при віддаленні від заземлювача зменшується, оскільки сферичні поверхні, по яких проходить струм, весь час збільшуються. Відповідно й потенціали відповідних точок на поверхні землі також зменшуються. Найвищий потенціал спостерігається в точці, що відповідає заземлювачу φз. З віддаленням від нього потенціал різко зменшується і на відстані 20 м практично дорівнює нулю.

Якщо людина, що стоїть на землі, перебуває під потенціалом φ, то, дотикаючись рукою до елементів електроустановки з потенціалом φз, вона потрапить під напругу, яка дорівнює різниці цих потенціалів. Ця напруга називається напругою дотику (Uд). При наближенні до заземленого елемента електроустановки, що перебуває під напругою, ноги людини будуть перебувати під різними потенціалами φ1 і φ2. Різниця цих потенціалів називається кроковою напругою (Uкр ). Вона буде тим більшою, чим ближче до заземлення знаходиться людина і чим більший її крок. Вважають, що в середньому крок дорівнює 0,8 м. Таку ж відстань беруть і при визначенні напруги дотику.

Допустимі напруги дотику і кроку для ЗП в ефективно-заземлених мережах прийняті однаковими.

Рис. 11.2. Характеристика заземлення

Допустимі напруги визначаються множенням відповідних порогових значень струму Іп на опір людини Rл:

Uдоп= Іп Rл.

Розрізняють три основні порогові значення сили струму (табл.. 11.1):

– пороговий відчутний струм — найменше значення електричного струму, що викликає при проходженні через організм людини відчутні подразнення;

– пороговий невідпускаючий струм — найменше значення електричного струму, яке викликає судомні скорочення м'язів руки, в якій затиснутий провідник, що унеможливлює самостійне звільнення людини від дії струму;

– пороговий фібриляційний (смертельно небезпечний) струм – найменше значення електричного струму, що викликає при проходженні через тіло людини фібриляцію серця.

Таблиця 11.1

Ступінь небезпеки впливу електричного струму залежить від:

сили електричного струму, що протікає через людину;

роду і частоти електричного струму;

шляху протікання  електричного струму через тіло людини;

тривалості впливу струму на людину;

індивідуальних особливостей людини;

умов зовнішнього середовища, в якому працює людина.

Опір людини можна вважати активним. Він не однаковий при проходженні струму від руки до ніг і від ноги до ноги і становить від 500 до 6000 Ом в залежності від напруги. Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) рекомендовані наступні найменші значення опору людини при 50 Гц і шляху струму рука-нога як функції напруги дотику:

Напруга дотику. В. .....  .. 25      50       250    Більше 250

Опір людини, Ом ......... 2500   2000   1000        650

У СРСР були прийняті дещо відмінні значення, а саме: при 50 В і вище – 1000 Ом, при 36 В і нижче – 6000 Ом.

Керуючись цими значеннями, в СРСР нормовані (ГОСТ 12.10.08-82) допустимі напруги дотику і кроку Uдоп для ЗП в ефективно-заземлених мережах в залежності від тривалості впливу t (нормовані такі допустимі напруги):

Тривалість t, с    до 0,1   0,2   0,5   0,7   1,0  Понад 1.0 до 5.0

Допустима

напруга Uдоп, В       500  400  200  130   100          65

Розрахунковий час t слід прийняти рівним часу дії релейного захисту та часу вимкнення вимикача. При швидкодіючих вимикачах це складає приблизно 3-4 періоди, або 0,06-0,08 с. Беручи до уваги можливість другого шоку при АПВ (автоматичному повторному включенні), слід розрахунковий час подвоїти і прийняти його рівним приблизно 0,15 с (при Uдоп = 450 В).

Допустима напруга дотику для мереж незаземлених і заземлених через дугогасильні реактори встановлена рівною 36 В (42 В). При цьому струм через людину не перевищить 6 мА, що відповідає порогу відпускання.

11.4. Визначення опору заземлювального пристрою

Розрахунок ЗП може виконуватися за умови забезпечення не перевищення нормованих величин Uдоп  або Rз. В СРСР діяли обидві норми. Виконання однієї із зазначених норм звільняє від виконання другої норми. Вибір першої або другої норми при проектуванні і виконанні ЗП залишений на розсуд проектанта. В теперішній час дотримуються норм опору Rз заземлюючого пристрою.

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ-2009) установлюють норми опору заземлювального пристрою. Як витікає з виразу (11.1), норма опору заземлювального пристрою Rз залежить від струму замикання на землю Із у мережі, до якої підключена електроустановка, що підлягає заземленню. У мережах різної довжини і розгалуженості і, отже, з різними струмами замикання на землю нормуються різні значення опору заземлювального пристрою.

Для електроустановок, що живляться напругою до 1000 В від мереж малої довжини з малими струмами замикання на землю (не більше 5 А), опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 4 Ом. До таких мереж на підприємствах  відносяться мережі з напругою 380/220 В, прокладені на території підприємств від трансформаторних підстанцій для живлення споживачів електроенергії й освітлювальних установок підприємства.

Опір заземлюючих пристроїв, до яких приєднано нейтралі генераторів і трансформаторів напругою 660/380 В, повинен бути не більше 2 Ом, 4 Ом для електроустановок 380/220 В і 8 Ом для електроустановок 220/127 В.

Якщо електроустановка живиться від винесених трансформаторів і генераторів потужністю до 100 кВА опір заземлювального  пристрою повинен бути не більшим 10 Ом. Такі мережі мають малу довжину і розгалуженість, а струми замикання на землю в них не перевищують 0,1-0,2 А. До таких мереж відносяться мережі живлення від дизель-генераторних установок (під час аварій у міських системах електропостачання).

Електроустановки, що живляться напругою від 1000 В до 110 кВ і вище з ефективно заземленою нейтраллю, де струми замикання на землю в мережі досягають значень 50-500 А, опір заземлювального пристрою повинен бути не більшим 0,5 Ом.

Взагалі опори ЗП залежать від типу робочого заземлення, напруги, довжини та розгалуженості мережі і визначаються наступним чином.

Для установок напругою понад 1000 В з ізольованою нейтраллю, для яких напруга на заземлювачі не повинна перевищувати 250 В, опір заземлення (Ом) визначають з нерівності

,

але не більше 10 Ом.

Якщо заземлюючий пристрій одночасно використовують і для електроустановок напругою менше 1000 В, то

,

але не більше 4 Ом.

За розрахунковий струм замикання на землю Із беруть найбільший можливий струм через заземлення. В установках з незаземленою (ізольованою) нейтраллю беруть ємнісний струм однофазного замикання на землю (30-15 А відповідно напругам 6-35 кВ) .

У системі електропередачі з використанням землі як фазового проводу напруга на заземлювачі не повинна перевищувати 50 В. Опір заземлення в цій системі визначається за нерівністю

,

де Ipmax – максимальний робочий струм заземлення, А.

В електроустановках напругою від 110 до 750 кВ заземлюючий пристрій повинен мати опір не більше 0,5 Ом. При питомому опорі «землі» ρ>500 Ом·м допускається збільшення опору заземлення залежно від ρ. Якщо питомий опір землі ρ>100 Ом·м, то допускається збільшення опорів заземлюючих пристроїв в ρ/100 разів (але не більше, ніж в десять разів).

Штучне заземлення, до якого приєднують нейтраль генераторів і трансформаторів, повинно мати опір не більше: 15 Ом для електроустановок 660/380 В; 30 Ом для електроустановок 380,220 В і 60 Ом для електроустановок 220/127 В, якщо не вимагається меншого опору за умовами блискавкозахисту.

При розрахунку заземлення визначають опір розтіканню струму, вибирають тип заземлювача, схему контуру заземлення, його конструктивне виконання. Напругу на заземлювачі відносно землі для різних систем електропостачання вибирають різну.

Кожний елемент установки, який заземлюється, приєднують до заземлення або до заземлюючої магістралі окремим провідником. Заземлюючими провідниками при відкритій прокладці можуть бути голі мідні провідники перерізом не менше 4 мм2 або алюмінієві перерізом не менше 6 мм2. Для ізольованих провідників переріз повинен становити не менше 1,5 мм2 для мідних і 2,5 мм2 – для алюмінієвих проводів.

11.5. Визначення розрахункового струму для заземлювача

Для проектування ЗП необхідно визначити найбільший струм, що поширюється від заземлювача. Він залежить насамперед від робочого заземлення мережі.

А. Розрахунковий струм для ЗП в ефективно заземленій мережі.

Розрахунковим є випадок однофазного КЗ, оскільки при цьому струм нульової послідовності має найбільше значення. Струм ІКЗ в місці пошкодження складається з струму ІМ від місцевих генераторів і струму ІД від віддалених станцій системи. Від місця пошкодження струм ІКЗ повертається до нейтралей трансформаторів по багатьох шляхах, а не тільки через ЗП. Для розрахунку заземлювача станції необхідно визначити найбільший струм ІЗ, що поширюється через нього в землю.

При пошкодженні в межах станції (рис. 11.3, а) складова струму ІМ повертається до нейтралей підвищуючих трансформаторів по провідникам заземлювача, не проникаючи в землю. Складова струму ІД від віддалених станцій системи повертається в мережу частково через землю, частково по захисних тросах. Таким чином, через заземлювач станції в землю проходить струм

ІЗ = ІД - ІДТ = ІДЗ, 						(11.2)

де 	ІДТ – струм, що повертається по тросах;

ІДЗ – струм, що повертається по землі.

Рис. 11.3. Схема для визначення розрахункового струму заземлювача:

а) – пошкодження в межах станції; б) – пошкодження за межами станції

При пошкодженні за межами станції (рис. 11.3, б) складова струму ІД з системи повертається в мережу частково через землю ІДЗ, частково – по тросу ІДТ. Складова струму ІМ від місцевих генераторів повертається до нейтралей підвищуючих трансформаторів частково по захисному тросу ІМТ, частково – через заземлювач опори, землю і заземлювач станції ІМЗ. При пошкодженні за межами але поблизу станції більша частина струму ІМ від місцевих генераторів повертається до станції по захисному тросу. При пошкодженні далеко від станції струм ІМ малий, оскільки він обмежений опором лінії. Тому в більшості випадків струм ІЗ через заземлювач станції має максимальне значення при пошкодженні в межах станції і визначається виразом (11.2). Таким чином, розрахунковий струм заземлювача ІЗ значно менше струму короткого замикання ІКЗ в місці пошкодження.

Б. Розрахунковий струм для ЗП в мережах незаземлених і заземлених через дугогасильні реактори.

Згідно ПУЕ в якості розрахункового струму для заземлювача приймається:

в мережах незаземлених – повний струм замикання на землю;

в мережах з дугогасильними реакторами для ЗП, до яких приєднані дугогасильні реактори, – струм, рівний 125% номінального струму реактора; для ЗП, до яких не приєднані дугогасильні реактори, – залишковий струм замикання на землю при відключеному найбільш потужному реакторі.

11.6. Розрахунок заземлювального пристрою

Метою розрахунків є визначення кількості вертикальних заземлювачів, довжини з’єднувальної смуги та їх розміщення. При цьому враховують можливість використання природних заземлювачів.

В залежності від призначення заземлювального пристрою визначають норму опору.

Розрахувати: контур штучного захисного заземлення, тобто  кількість вертикальних заземлювачів, їх розташування, довжину з’єднувальної смуги.

Дано (відомо):

rН – нормоване значення опору контуру заземлення;

наявний матеріал для заземлення (труби, стержні, металеві кутки, металева смуга);

тип ґрунту;

наявні площадки для улаштування контуру заземлення.

Головною умовою розрахунку є:

Rз≤ rн ,

де Rз – опір заземлення, тобто опір розтіканню струму в землі від заземлюючого пристрою.

Якщо здійснюється підключення штучного заземлення до природного, то опір заземлення  в розрахунках приймається як паралельне з’єднання опорів:

.

В залежності від типу ґрунту, в якому буде розташовано заземлення, визначають його питомий опір (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Питомий опір ґрунтів і води

| Ґрунт | Питомий опір, 102 Ом∙м | Ґрунт, вода | Питомий опір, 102 Ом∙м |
| --- | --- | --- | --- |
| Пісок | 7(4–10) | Глина | 0,4(0,08–0,7) |
| Супісок | 3(1,5–4) | Торф | 0,2(0,05–0,3) |
| Чорнозем | 2(0,096–5,3) | Вода річкова | 0,5(0,1–0,8) |
| Суглинок | 1(0,4–1,5) | Вода морська | 0,01(0,002–0,01) |

Примітки: Значення питомих опорів ґрунтів дано при їхній вологості 10-20 %. У дужках наведені межі коливань значення опору ґрунту залежно від вологості.

В деяких випадках можливе врахування сезонних змін питомого опору грунту:

,

де ρтаб – табличне значення питомого опору ґрунту за табл. 11.2;

Kсез – коефіцієнт сезонного коливання питомого опору ґрунту.

Для зменшення сезонних коливань опору заземлювачі забивають (закладають) якомога глибше. Питомий опір ґрунту є найважливішим параметром, що визначає значення опору заземлювального пристрою. Тому при укладанні заземлювачів в піщаних, кам'янистих ґрунтах необхідно застосовувати заходи, що знижують питомий опір ґрунтів. Наприклад, можна збільшити  електропровідність ґрунту, якщо навколо заземлювача в радіусі більше 0,5 м замінити ґрунт дрібнозернистим, більш гігроскопічним (глиною, жирним чорноземом, суглинком) чи додати до ґрунту кам'яновугільний шлак, деревне вугілля, золу, сажу, сіль. Крім того, місце установки заземлювача можна поливати водою чи розчинами солей хлористого натрію чи кальцію, розчинами мідного або залізного купоросу.

Заземлення розраховують в такій послідовності.

1. Розраховують опір одиночного заземлювача з обраного матеріалу за емпіричними формулами.

Опір Rст, розтікання струму від одиночного заземлювача, виготовленого зі сталевого стержня чи кутника, забитих вертикально в землю на глибину Н0 = 0,7-0,8 м від верха стержня чи кутника, дорівнює:

,				 (11.3)

де: RСТ – опір розтіканню струму від стержня, Ом; r – питомий опір ґрунту, ОмЧ м; l – довжина стержня чи кутника, м; d – діаметр стержня, м (для кутника d = 0,95 b, тут b – сторона кутника, м; Н – відстань від поверхні землі до середини стержня, м:

H = H0 + 0,5 l.

При використанні декількох поодиноких заземлювачів їх зварюють у верхніх точках за допомогою металевої смуги, яка має площу перетину не менше 100 мм2, товщину – не менше 4 мм, та  закладається в ґрунт паралельно землі на глибину Но = 0,7-0,8 м ребром угору. Опір розтіканню струму для такої смуги розраховується:

(11.4)

при LH і 5,  де L – довжина металевої смуги, b – ширина металевої смуги.

2. Визначають коефіцієнт використання опору одиночного заземлювача, розрахованого за формулами (11.3)-(11.4), коли він знаходиться в групі контурного заземлення.

Коли в груповому контурному заземленні відстань між одиночними заземлювачами більше 40 м, то загальний опір усієї групи буде визначатися, як паралельне з’єднання окремих заземлювачів.

Коли відстані між заземлювачами менше 40 м, тоді погіршуються умови розтікання струму від кожного окремого заземлювача, тобто опір розтіканню струму від заземлювача, розрахований за формулами (11.3)-(11.4), фактично буде більшим. Більшим буде й опір контурного групового заземлювача, і щоб одержати такий же опір контурного групового заземлення, потрібна більша кількість окремих заземлювачів. Розраховуючи кількість окремих групових заземлювачів, використовують коефіцієнт, що враховує ступінь збільшення опору одиночного заземлювача – коефіцієнт використання одиночного заземлювача η або коефіцієнт екранування.

Значення коефіцієнта використання одиночного заземлювача залежить від: кількості заземлювачів у контурі; відстані а між заземлювачами; а також форми та його розмірів. Чим менша відстань між заземлювачами, тим менший цей коефіцієнт. Він дорівнює одиниці при відстані між заземлювачами більше 40 м, коли взаємне їхнє екранування відсутнє.

Якщо відома кількість одиночних заземлювачів і відстань між ними, тоді згідно з табл.3 знаходимо коефіцієнти використання для одиночного заземлювача ηСТ, так і смуги  ηСМ, що з'єднує заземлювачі.

Коли вже відомо значення RСТ опору одиночного вертикального заземлювача, розрахованого за формулою (11.3), то орієнтовно визначають (при відомій нормі опору заземлювального пристрою) кількість заземлювачів. Потім розміщують заземлювачі на плані, визначають відстань між ними і згідно з табл.3 знаходять значення коефіцієнтів ηСТ і ηСМ і більш точно розраховують кількість заземлювачів у контурному груповому заземленні:

,

де: rН – нормоване значення опору контурного заземлення.

3. Розраховують опір розтіканню струму в землі від з’єднувальної смуги RСМ за формулою (11.4), попередньо визначивши її довжину при відомій кількості заземлювачів і відстані між ними.

4. Розраховують опір групового контурного заземлювального пристрою зі стрижневих або кутникових заземлювачів, з'єднаних смугою:

,					     (11.5)

де: RСТ  – опір одиночного заземлювача стрижня, Ом; RСМ  – опір заземлення з’єднувальної смуги, Ом; ηСТ, ηСМ – коефіцієнти використання стрижня і з’єднувальної смуги; n – кількість заземлювачів.

5. Висновки.

Знайдене значення RГ.К.З. порівнюють з нормованим значенням rН та роблять висновок.

У випадку, якщо RГ.К.З. > rН , то перераховують контур заземлення для іншої кількості поодиноких заземлювачів n, або для збільшеної відстані між заземлювачами, або збільшують довжину заземлювачів.

Таблиця 11.3

Коефіцієнти використання одиночного заземлювача зі стрижня (ηСТ) чи кутника (ηК) і смуги, що поєднує ці заземлювачі (ηСМ)

| Число стрижнів (кутників) у контурі | ηСТ ; ηК | ηСМ |
| --- | --- | --- |
| При а/l = 1 |  |  |
| 3 | 0,75 | 0,50 |
| 4 | 0,65 | 0,45 |
| 6 | 0,60 | 0,40 |
| 10 | 0,55 | 0,35 |
| 20 | 0,50 | 0,25 |
| 40 | 0,40 | 0,20 |
| При а/l = 2 |  |  |
| 3 | 0,80 | 0,60 |
| 4 | 0,75 | 0,55 |
| 6 | 0,70 | 0,50 |
| 10 | 0,66 | 0,40 |
| 20 | 0,61 | 0,30 |
| При а/l = 3 |  |  |
| 3 | 0,90 | 0,75 |
| 4 | 0,85 | 0,70 |
| 6 | 0,80 | 0,65 |
| 10 | 0,75 | 0,55 |

a – відстань між вертикальними поодинокими заземлювачами, l – довжина заземлювача (стержня або кутка).

При використанні в конструкції заземлювача сітки, необхідної для обмеження потенціалів і градієнтів напруги в зоні поширення струму, для полегшення роботи проектувальника при визначенні опору контуру заземлення RЗ, запропоновані наближені вирази, які отримані шляхом обробки безлічі розрахунків, виконаних точним методом для типових схем. Вони наведені нижче.

Опір прямокутної сітки площею А (м2) без вертикальних провідників при двошаровій землі з питомими опорами ρ1 і ρ2 може бути визначений з наступного виразу:

RЗ = 0,866 (ρ2/√А)(ρ1/ ρ2)ɡ + ρ1/L,			(11.6)

де ɡ=2Н /√А; 	L – загальна довжина провідників; Н – товщина верхнього шару землі.

Множник (ρ1/ρ2)ɡ, знайдений експериментально, уточнює вплив верхнього шару землі відповідно до його товщини. З наведеного виразу видно, що опір сітки залежить в основному від лінійного розміру √А і питомих опорів землі ρ1, ρ2. Загальна довжина провідників L впливає в меншій мірі. Вплив глибини закладання сітки h і діаметра провідників незначний, і в наближених розрахунках їм нехтують. Зіставлення результатів розрахунку за виразом (11.6) з точним розрахунком показує, що похибка незначна за умови, що відношення Н/√А<0,4. При Н/√А ≥ 1 слід виходити з припущення, що земля однорідна.

Опір сітки, доповненої вертикальними провідниками. Опір складного заземлювача, що складається з сітки і ряду вертикальних провідників, може бути визначений з наступного виразу:

RЗ = 0,443 (ρ2/√А)(ρ1/ ρ2)ɡ + ρ1/(L+Nlc),			(11.7)

де 	ɡ=2Н/(√А+ Nlc);	lc= l1+ l2 ρ1/ ρ2; 	N – число вертикальних провідників; l1 і l2 – довжини частин вертикального провідника у двошаровій землі, при цьому l1 = Н-h; h – глибина закладення сітки.

Зауважимо, що вертикальні провідники слід встановлювати тільки по периферії сітки, де лінійна щільність струму, що поширюється з провідників в землю, максимальна. Вертикальні провідники, встановлені всередині сітки, менш ефективні.

Напруга дотику і напруга кроку.

При заданому опорі заземлювача і заданому струмі напруга дотику і напруга кроку залежать від відповідних коефіцієнтів α і β:

Uд= ІЗ RЗ αд βд;	Uкр= ІЗ RЗ αкр βкр .

Рис. 11.4. Схема для пояснення розмірів l1 і l2

вертикального стрижня в двошаровій землі

Коефіцієнт напруги дотику αд, може бути визначений з наступного наближеного виразу для заземлювачів типу сітки з рівномірним розподілом провідників і доповненої вертикальними провідниками:

αд=M(a√А\ lL)0,45,					(11.8)

де а = P/N – відстань між вертикальними провідниками, м; P – периметр сітки, м; М – функція відношення ρ1/ρ2, а саме:

ρ1/ ρ2   0.5   0.6     0.7    0.8   0.9    1.0    2.0    3.0

M       0,37 0.40   0.43  0.46  0.48  0.50  0.60  0.66

ρ1/ ρ2    4,0   5.0    5.0    7,0   8.0    9,0   10,0

M       0.72  0.76  0.77  0,79 0,80  0.81  0,82

Коефіцієнт αд і, отже, напруга дотику залежать від конструкції сітки. При заданій загальній довжині провідників L напруга в кутових осередках сітки може бути зменшена, якщо відмовитися від рівномірного розподілу провідників (рис. 30,13, а) і перейти до нерівномірного розподілу.

Коефіцієнти βд і βкр, визначувані (11.9) і залежні від питомого опору верхнього шару землі, менше одиниці.

βд= Rч/(Rч+1,5ρс);		βкр= Rч/(Rч+6ρс),			(11.9)

де Rч – опір людини; ρс – питомий опір верхнього шару землі.

У важких умовах, коли можливість зменшення напруги дотику і напруги кроку вичерпана, вдаються до штучного збільшення питомого опору верхнього шару землі шляхом підсипання шару щебеню або гравію з питомим опором 5000-10000 Ом.м по всій площі РП. Цей шар товщиною 0,15 -0,20 м практично не бере участі в проведенні струму в землю, але обмежує струм, що відгалужується в людину. Опір RС під ступнями людини, який визначається (11.10), при наявності щебеню з питомим опором 10 кОм.м може бути доведений до 30 кОм. При цьому коефіцієнти βд і βкр зменшуються.

Таким чином, при застосуванні сітки з нерівномірним розподілом провідників і підсипання шару щебеню напруга дотику і напруга кроку можуть бути зменшені до допустимих значень при найважчих умовах.

Умови безпеки в зоні заземлюючих пристроїв.

Для визначення умов безпеки при поширенні струму в землю необхідно врахувати захисну дію шару землі під ступнями людини. Розглянемо кола струму через людину при дотику її до заземлених предметів (рис. 30,5, а), і через людину, крокуючу в зоні поширення струму (рис. 30,5,б). Значення струму в першому випадку визначається максимальною напругою в осередках сітки Uя.макс, в другому випадку – максимальною напругою між двома точками на поверхні землі за межами сітки U1-2макс. Опір кола в першому випадку дорівнює R1 = Rч+ Rс/2, у другому випадку R2 = Rч+ 2Rс, де Rс – опір розтіканню струму від ступні людини в землю, який можна наближено прийняти рівним опору металевого диска радіусом а = 8 см, покладеного на поверхню землі:

(11.10)

де 	ρс – питомий опір верхнього шару землі.

Повні опори кіл:	 R1 = Rч+ 1,5 ρс;	R2 = Rч+ 6 ρс.

Струми через людину:	Іч1 = Uя.макс/ R1 ; Іч2 = U1-2макс/ R2.

ТЕМА 2.7. УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ПІДСТАНЦІЙ

Лекція 2.7 (20)

1. Класифікація будівель і споруд щодо улаштування блискавкозахисту. визначення необхідності їх захисту від блискавки

Класифікація об'єктів визначається за небезпекою ударів блискавки для самого об’єкта і його оточення.

Безпосередня небезпечна дія блискавки — це пожежі, механічні пошкодження, травми та загибель людей і тварин, а також пошкодження електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки можуть бути вибухи і виділення небезпечних продуктів — радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів.

Удари блискавки можуть бути особливо небезпечні для електронних систем.

Щодо блискавкозахисту об'єкти поділяються на звичайні та спеціальні. Звичайні об'єкти (промислові підприємства, тваринницькі і птахівничі будівлі і споруди, житлові і адміністративні будівлі, універмаги, банки, страхові компанії, дошкільні установи, школи, лікарні, притулки для старих, музеї і археологічні пам’ятники, спортивні споруди тощо).

Спеціальні об'єкти:

− об'єкти, що становлять небезпеку для безпосереднього оточення (нафтопереробні підприємства, заправні станції, підприємства з виробництвом і зберіганням вибухових речовин);

− об'єкти, що становлять небезпеку для екології (хімічні заводи, атомні електростанції, біохімічні фабрики і лабораторії);

− об'єкти з обмеженою небезпекою (пожежонебезпечні підприємства, електростанції, підстанції і лінії електропередавання, засоби зв’язку);

− інші об'єкти ( будови висотою вище 60 м, об'єкти, що будуються).

Необхідність виконання блискавкозахисту об’єкта від прямого удару блискавки (ПУБ) і його рівень блискавкозахисту (РБЗ) визначаються за таблицею Додатка А [11] в залежності від можливо очікуваної кількості уражень об’єкта блискавкою за рік і суспільного значення і тяжкості наслідків від дії блискавки.

2. Параметри струмів блискавки

У стандарті [11] передбачено чотири рівні блискавкозахисту (І, ІІ, ІІІ, ІV). Для кожного РБЗ встановлені максимальні (табл. 1ч4) і мінімальні (табл. 5) фіксовані параметри струму блискавки. Імовірність того, що встановлені параметри струмів блискавки будуть відповідати параметрам природної блискавки наведені в табл. 6.

Максимальні значення параметрів струму блискавки використовуються для розрахунків перерізу провідників; товщини металевої покрівлі і корпусів резервуарів, які можуть мати контакт з блискавкою; номінального розрядного струму ПЗІП; розділяючої відстані для запобігання небезпечного іскріння; визначення параметрів випробування системи блискавкозахисту або її окремих компонентів тощо.

Мінімальні значення амплітуди струму блискавки використовуються для встановлення радіуса фіктивної сфери, за допомогою якої може проводитись розрахунок блискавкоприймачів і визначатися зона блискавкозахисту.

3. Захист від прямих ударів блискавки

3.1. Загальні вимоги

Система блискавкозахисту будівель або споруд включає захист від ПУБ - зовнішня блискавкозахисна система (БЗС) і захист від вторинних дій блискавки - внутрішня БЗС. В окремих випадках блискавкозахист може містити тільки зовнішню БЗС або тільки внутрішню БЗС. В загальному випадку частина струмів блискавки протікає по елементах системи внутрішнього блискавкозахисту.

Зовнішня БЗС може бути відокремленою (ізольованою) від споруди (блискавковідводи, що стоять окремо – стрижньові або тросові, а також сусідні споруди, що виконують функції природних блискавковідводів) або може бути встановлена на об’єкті, що захищається, і навіть може бути його частиною.

Захист від ПУБ спеціальних об’єктів, у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.

За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м. Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр:

− для газів важче від повітря при надлишковому тиску всередині установок:

а) менше 5,05 кПа (0,05 ат) Нпр= 1 м, Rпр = 2 м;

б) 5,05—26,25 кПа (0,05—0,25 ат) Нпр = 2,5 м, Rпр = 5 м;

− для газів легше від повітря при надлишковому тиску всередині установки:

а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5 м;

б) понад 25,25 кПа Нпр = 5 м, Rпр = 5 м.

Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:

− при викиді газів невибухонебезпечної концентрації;

− за наявності азотного дихання;

− при факелах, що постійно горять, і факелах, підпалюваних у момент викиду газів;

− для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках.

Надійність захисту від ПУБ (Рз) слід приймати:

0,99 ч 0,999 – для об’єктів І РБЗ ;

0,95 ч 0,99 – для об’єктів ІІ РБЗ ;

0,9 ч 0,95 – для об’єктів ІІІ РБЗ ;

не нижче ніж 0,85 – для об’єктів ІV РБЗ.

3.2. Зовнішня блискавкозахисна система

Зовнішня БЗС в загальному випадку складається з блискавкоприймачів, струмовідводів і заземлювачів. У разі спеціального виготовлення їх матеріал і розміри повинні задовольняти вимогам табл. 7.

Опори стрижньових блискавковідводів повинні бути розраховані на механічну міцність як конструкції, що стоять вільно, а опори тросових блискавковідводів – з урахуванням натягу троса і дії на нього навантаження вітру та ожеледиці. Опори блискавковідводів, що стоять окремо, можуть виконуватися із сталі будь-якої марки, залізобетону або дерева відповідно до проведених розрахунків.

3.3. Блискавкоприймачі

Блискавкоприймачі можуть бути спеціально встановленими, у тому числі на об'єкті, або їх функції виконують конструктивні елементи об’єкта, що захищається; в останньому випадку вони називаються природними блискавкоприймачами.

Блискавкоприймачі можуть складатися з довільної комбінації таких елементів: стрижнів, натягнутих дротів (тросів), сітчастих провідників (сіток).

Для звичайних об’єктів як природні блискавкоприймачі можуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд:

а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що: − електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін; − товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу; − товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею; − покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією; − неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об’єкта, що захищається;

б) металеві конструкції даху (ферми, з’єднана сталева арматура);

в) металеві елементи типу водостічних труб, прикрас, огорож по краю даху тощо, якщо їх переріз не менше значень, визначених для звичайних блискавкоприймачів;

г) технологічні металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу товщиною не менше 2,5 мм і проплавлення або пропал цього металу не приведе до небезпечних або недопустимих наслідків;

д) металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше значення t, наведеного в табл. 8, і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об’єкта в точці удару блискавки не являється небезпечним.

3.4. Струмовідводи

З метою зниження імовірності виникнення небезпечного іскріння струмовідводи необхідно розташовувати таким чином, щоб між точкою ураження і землею: − струм розтікався декількома паралельними шляхами; − довжина цих шляхів була обмежена до мінімуму (див. 6.4.9).

Якщо блискавкоприймач складається зі стрижнів, встановлених на окремих опорах (або одній опорі), на кожну опору повинен бути передбачений мінімум один струмовідвід.

Якщо блискавкоприймач складається з окремих горизонтальних дротів (тросів) або з одного дроту (троса), на кожний кінець троса потрібен мінімум один струмовідвід.

Якщо блискавкоприймач є сітчастою конструкцією, підвішеною над об'єктом, що захищається, на кожну її опору потрібно не менше одного струмовідводу. Загальна кількість струмовідводів повинна бути не менше двох.

Струмовідводи слід розташовувати по периметру об'єкта, що захищається, так, щоб середня відстань між ними була не менше значень, наведених у табл. 9. Струмовідводи слід з’єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі (див. також 6.4.11).

Не слід прокладати струмовідводи у водостічних трубах. Струмовідводи, які прокладаються по зовнішніх стінах будівель слід розміщувати не ближче ніж 3 м від входів або в місцях недоступних для дотику людей.

Струмовідводи прокладаються по прямих і вертикальних лініях так, щоб шлях до землі був найкоротшим.

Природними струмовідводами слід вважати такі конструктивні елементи будівель:

а) металеві конструкції за умови, що: − електрична неперервність між різними елементами є довговічною; − вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів (див. табл.7);

б) металевий каркас будівлі або споруди;

в) з’єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди;

г) частини фасаду, профільовані елементи і опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 м.

3.5. Заземлювачі

Для захисту від ПУБ слід, як правило, використовувати природні заземлювачі - металеві і залізобетонні конструкції будівель, споруд, зовнішніх установок, опор блискавковідводів, що стоять окремо, тощо, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах за умови забезпечення неперервного електричного зв’язку по їх арматурі і приєднання її до закладних деталей за допомогою зварювання. Бітумні і бітумно-латексні покриття не є перешкодою для такого використання фундаментів. В сильноагресивних середовищах, де захист залізобетону від корозії виконується полімерними матеріалами, а також у разі вологості грунту менш ніж 3% використовувати залізобетонні фундаменти як заземлювачі блискавкозахисту не допускається. Не слід також використовувати як заземлювачі залізобетонні конструкції з попередньо напруженою арматурою.

Для блискавковідводів І і ІІ РБЗ, що стоять окремо, доцільно використовувати наступні конструкції природних заземлювачів: − один (і більше) залізобетонний підніжник за розмірами не меншими ніж 2,2 м – довжиною, 0,4 м х 0,4 м – у верхній (надземній) частині і 1,8 м х 1,8 м у нижній (підземній) частині, заглиблений у землю не менше ніж на 2 м; − одна (і більше) залізобетонна свая або опора діаметром не менше ніж 0,25 м, заглиблена в землю не менше ніж на 5 м; − залізобетонний фундамент довільної форми з площиною контакту з землею не менше ніж 10 м 2 .

У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, що стоять окремо, використовуються наступні штучні заземлювачі: − для І і ІІ РБЗ – заземлювач, який складається з трьох і більше вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м; − для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м; − для ІV РБЗ – заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода довжиною 2ч3 м, прокладеним на глибині не менше ніж 0,5 м.

4. ВИБІР БЛИСКАВКОВІДВОДІВ

4.1 Загальні вимоги

Вибір типу і висоти блискавковідводів провадиться виходячи зі значень необхідної надійності РЗ. Об'єкт вважається захищеним, якщо сукупність всіх його блискавковідводів забезпечує надійність захисту не менше Pз.

У всіх випадках система захисту від прямих ударів блискавки вибирається так, щоб максимально використовувалися природні блискавковідводи, а якщо забезпечувана ними захищеність недостатня — в комбінації зі спеціально встановленими блискавковідводами.

В загальному випадку вибір місць встановлення і параметрів блискавковідводів повинен проводитися за допомогою відповідних комп'ютерних програм, здатних обчислювати зони захисту або імовірність прориву блискавки в об'єкт (групу об'єктів) будь-якої конфігурації при довільному розташуванні практично будь-якого числа блискавковідводів різних типів.

За інших рівних умов висоту блискавковідводів можна понизити, якщо замість стрижньових конструкцій застосовувати тросові, особливо при їх підвішуванні по зовнішньому периметру об’єкта.

Якщо захист об’єкта забезпечується найпростішими блискавковідводами (одиничним стрижньовим, одиничним тросовим, подвійним стрижньовим, подвійним тросовим, замкнутим тросовим), розміри блискавковідводів можна визначати, користуючись зонами захисту блискавковідводів, які відповідають заданому значенню Рз.

У разі проектування блискавкозахисту для звичайного об’єкта, можливо визначення зон захисту блискавковідводів за захисним кутом або методом фіктивної сфери (див. 7.7).

4.2 Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів

Стандартною зоною захисту одиничного стрижньового блискавковідводу висотою h є круговий конус висотою hо < h, вершина якого співпадає з вертикальною віссю блискавковідводу (Додаток В). Габарити зони визначаються двома параметрами: висотою конуса hо і радіусом конуса на рівні землі rо.

Наведені нижче розрахункові формули (табл. 10) придатні для блискавковідводів висотою до 150 м. При більш високих блискавковідводах слід користуватися спеціальною методикою розрахунку.

Для зони захисту необхідної надійності одиничного стрижньового блискавковідводу радіус горизонтального перерізу rх на висоті hx визначається за формулою:

rx =ro(ho-hx)/ ho

4.3. Зони захисту одиничних тросових блискавковідводів

Стандартні зони захисту одиничного тросового блискавковідводу висотою h обмежені симетричними двосхилими поверхнями, що створюють у вертикальному перерізі рівнобедрений трикутник з вершиною на висоті hо < h і основою на рівні землі 2rо (Додаток Г

Наведені нижче розрахункові формули (табл. 11) придатні для блискавковідводів висотою до 150 м. При більшій висоті слід користуватися спеціальним програмним забезпеченням. Тут і далі під h розуміється мінімальна висота троса над рівнем землі (з урахуванням провисання). Напівширина rx зони захисту необхідної надійності одиничного тросового блискавковідводу на висоті hх від поверхні землі визначається за формулою (7.1).

При необхідності розширити об'єм, що захищається, до торців зони захисту власне тросового блискавковідводу можуть додаватися зони захисту несучих опор, які розраховуються за формулами одиничних стрижньових блискавковідводів, наведених в табл. 10. У разі великих провисань тросів, наприклад, на повітряних лініях електропередавання, рекомендується розраховувати забезпечувану імовірність прориву блискавки програмними методами, оскільки побудова зон захисту за мінімальною висотою троса в прольоті може привести до невиправданих витрат.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД. УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

(IEС 62305:2006, NEQ) ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Видання офіційне Київ  МІНРЕГІОНБУД  УКРАЇНИ 2008